СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 2. Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1058601676957 _86_2

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Перечень таблиц	16

Список сокращений	22

Введение	23

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	24

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	24

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	24

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	27

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	27

1.1.4. Зоны действия производственных котельных	28

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	28

Часть 2 Источники тепловой энергии	28

1.2.1. Прочие котельные	28

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных	28

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных	31

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных	32

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных	33

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных	33

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных	34

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных	34

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	37

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	37

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	37

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	38

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	38

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	39

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	39

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	39

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	44

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	44

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	46

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	46

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	46

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	47

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	47

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	47

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	47

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	47

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	48

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	49

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	53

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	53

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	53

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	53

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	54

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	54

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	54

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	56

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	56

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	56

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	56

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	59

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	59

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	61

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	61

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	61

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	62

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	66

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	67

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	67

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	67

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	71

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	71

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	71

Часть 7 Балансы теплоносителя	71

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	71

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	72

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	75

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	75

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	75

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	76

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	79

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	79

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	79

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	80

Часть 9 Надежность теплоснабжения	80

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	80

1.9.2 Частота отключений потребителей	88

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	88

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	92

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	92

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	92

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	93

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	93

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	97

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	97

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	97

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения сельского поселения Салым не установлена.	98

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	98

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	98

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	98

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	98

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	98

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения	99

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	99

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	99

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	99

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	99

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	99

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	101

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	103

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	103

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	104

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	108

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	108

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	110

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	110

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	110

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	123

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	123

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	123

Вариант № 1	124

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	125

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	131

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	131

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	131

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	132

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	132

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	132

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	133

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	133

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	133

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	133

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	145

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	145

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	145

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	145

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	145

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	146

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	146

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	146

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	146

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	146

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	147

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	147

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	147

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	147

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	148

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	148

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	148

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	149

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	149

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	149

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	149

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	149

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	149

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	149

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	150

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	150

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	150

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	150

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	150

9.6. Предложения по источникам инвестиций	150

Глава 10. Перспективные топливные балансы	150

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	151

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	151

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	151

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	151

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	152

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	152

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	152

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	152

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	152

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	159

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	159

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	162

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	162

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	165

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	165

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	166

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	169

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	169

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	169

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	179

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	179

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	179

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	179

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	179

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	179

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	179

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	184

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	185

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	187

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	187

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	187

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	187

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	187

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	187

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	187

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	187

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	188

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	188

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	188

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения	26

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения	26

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования котельных	29

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных	31

Таблица 1.2.1.3.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных	32

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	33

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных	34

Таблица 1.2.1.4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии, в 2022 году	35

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета	37

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	37

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	37

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	38

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели котельных	40

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей	44

В таблице 1.3.1.2 представлена характеристика способов прокладки тепловых сетей.	45

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей.	45

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2023год	53

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета	55

Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ЦТП	56

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии	58

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч	60

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал	62

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях	62

Таблица 1.5.5.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков	63

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч	66

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч	67

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	68

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	71

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	72

Таблица 1.8.2.1. Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного/резервного топлива на источниках тепловой энергии	76

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	77

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения поселения	78

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	79

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	80

Таблица 1.9.1.1 Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии	80

Таблица 1.9.1.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии	81

Таблица 1.9.1.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии	83

Таблица 1.9.1.4. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации	84

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации	88

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым	93

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории ст. Салым	94

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым от котельной по ул. Дорожников, 1	95

Таблица 1.10.4. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Сивыс-Ях	96

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал	97

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год, Гкал/ч	100

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год, тыс. Гкал	100

Таблица 2.2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий	102

Таблица 2.2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления	102

Таблица 2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе	105

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления	106

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч	111

Таблица 5.2.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	126

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	134

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	136

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения	147

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива	151

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	153

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	154

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	155

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	156

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	157

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	158

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	159

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов	160

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения	160

Рисунок 11.6.1. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым	162

Рисунок 11.6.2. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым	163

Рисунок 11.6.3. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым	163

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях	164

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	166

Таблица 12.3.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Салым	171

Таблица 12.3.2. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории ст. Салым	173

Таблица 12.3.3. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Салым, от котельной ул. Дорожников, 1	175

Таблица 12.3.4. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Сивыс-Ях	177

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению	180

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения	184

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения	184

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	186

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

СТ. – станция

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

ч – час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – сельское поселение) на период с 2023 до 2039года (актуализация на 2024год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории сельского поселения входит шесть источников тепловой энергии.

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  | Номер технологической зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  |  | СЦТ-I |  |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  |  | СЦТ-II |  |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  |  | СЦТ-III |  |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  |  | СЦТ-IV |  |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  |  | СЦТ-V |  |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс- Ях | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» |  | ПМУП «УТВС» | СЦТ-VI |  |

В сельском поселении выделено 4 эксплуатационные зоны системы централизованного теплоснабжения:

1 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит три источника тепловой энергии:

- Котельная №1, ул. Молодежная, 1а;

- Котельная №2, ул. Набережная, 5;

- Котельная №3, ул. Северная, 23.

2 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная, ул. Привокзальная, 21.

3 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная, ул. Дорожников, 1.

4 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет теплоснабжающая организация АО "Транснефть-Сибирь" в зоне деятельности филиала «Нефтеюганское УМН» от ЛПДС " и теплосетевая организация ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная ЛПДС «Салым.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории сельского поселения выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые зоны выделяются, как правило, включенных в сельскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер 86:08:0010201* (86 – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 08 – Нефтеюганский район, 001* - сельское поселение Салым), изображено на рисунке 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО, в случае с п. Сивыс-Ях.

Муниципальные источники тепловой энергии: котельная №1, котельная №2, котельная №3, а также внутриквартальные тепловые сети в зоне действия источников переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании Приказов Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 07.07.2010 № 536, от 08.07.2010 № 538, от 16.11.2012 № 384. Муниципальная котельная (п. Салым, ул. Привокзальная, 21) и внутриквартальные тепловые сети от котельной переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 17.02.2021 № 27 «О приеме-передачи муниципального имущества». Ведомственная котельная ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь» на территории п. Сивыс-Ях принадлежит организации на праве собственности (свидетельство от 25.12.2001 86 АА №349629). Тепловая энергия от ведомственной котельной ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь» поступает в сети ПМУП «УТВС» на основании договора приобретения тепловой энергии. Сети теплоснабжения переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 16.11.2020 № 378 «О закреплении муниципального имущества». Муниципальная котельная (п. Салым, ул. Дорожников, 1) и внутриквартальные тепловые сети от котельной переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 25 апреля 2022года №123 «О закреплении муниципального имущества»

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории поселения в п. Салым действует промышленная котельная Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для ООО «Газпром трансгаз Сургут» не является основным видом деятельности, среди потребителей населения нет. Единая теплоснабжающая организация в зоне деятельности котельной Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» не определена.

1.1.4. Зоны действия производственных котельных

На территории поселения в п. Салым действует промышленная котельная Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для ООО «Газпром трансгаз Сургут» не является основным видом деятельности, среди потребителей населения нет. Единая теплоснабжающая организация в зоне деятельности котельной Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» не определена.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

Система теплоснабжения котельной № 1 (п. Салым, ул. Молодежная, 1а) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление и ГВС;

- основной вид топлива - природный газ;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - круглогодичный.

Система теплоснабжения котельной № 2 (п. Салым, ул. Набережная, 5) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление;

- основной вид топлива - природный газ;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - сезонный.

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования котельных

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Водогрейный, КВГМ-4 | 4 | 1989/1998 | 4.00 | 16.00 | 159.82 | 91.4 | 159.82 | - |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Водогрейный, ВК-21 | 2 | 2001 | 1.60 | 3.20 | 159.82 | 91.4 | 159.82 | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Водогрейный, CTMV-3 | 2 | 2002 | 3.0 | 6.0 | 159.82 | 91.4 | 159.82 | - |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Водогрейный, ВК-21 | 2 | 1996 | 1.72 | 8.62 | 158.79 | 92.00 | 158.79 |  |
|  |  | Водогрейный, ВСТ-5М | 1 | 1991 | 0.88 |  | 158.79 | 92.00 |  |  |
|  |  | Водогрейный, ТТ-100 | 2 | 2012 | 2.15 |  | 158.79 | 92.00 |  |  |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Водогрейный, ВК-21 | 3 | 2004 | 1.72 | 5.16 | 158.79 | 92.00 | 158.79 |  |
| Основное топливо - нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | Водогрейный, КВЖ-5-115 ГМ | 5 | 2001 | 4.3 | 21.50 | 161.4 163.5 165.7 165.5 162.9 | 88.5 87.4 86.2 86.3 87.7 | 163.8 | - |

Система теплоснабжения котельной № 3 (п. Салым, ул. Северная, 23) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление и ГВС;

- основной вид топлива - природный газ;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - круглогодичный.

Система теплоснабжения котельной (п. Салым, ул. Привокзальная, 21) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление и ГВС;

- основной вид топлива - природный газ;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - круглогодичный.

Система теплоснабжения котельной (п. Салым, ул. Дорожников, 1) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление;

- основной вид топлива - природный газ;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - сезонный.

Система теплоснабжения котельной ЛПДС «Салым» (п. Сивыс-Ях) имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельной - отопление;

- основной вид топлива - нефть;

- температурный график теплоносителя - 95/70°С;

- режим работы котлов - сезонный.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | - | 16.000 | 0.181 | 15.819 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 3.200 | - | 3.200 | 0.021 | 3.179 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | - | 6.000 | 0.065 | 5.935 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.620 | - | 8.620 | 0.032 | 8.588 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.160 | - | 5.160 | 0.017 | 5.143 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 21.500 | - | 21.500 | 0.039 | 21.461 |
| Итого | 60.480 | - | 60.480 | 0.355 | 60.125 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 23307.74 | 502.40 | 22805.34 | Природный газ | 3784.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 2876.92 | 62.01 | 2814.91 | Природный газ | 600.23 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 4883.93 | 105.27 | 4778.66 | Природный газ | 957.44 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8318.80 | 187.44 | 8131.36 | Природный газ | 1343.61 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5279.00 | 119.00 | 5160.00 | Природный газ | 757.78 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 5358.700 | 0.00 | 5358.70 | Нефть | 939.54 |
| Итого | 50025.09 | 976.12 | 49048.97 | - | 8383.31 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных представлен в таблице 1.2.1.4.1.

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. график | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 95/70 °С | Качественный- количественный метод | Круглогодичный |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 95/70 °С | Качественный- количественный метод | Сезонный |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 95/70 °С | Качественный- количественный метод | Круглогодичный |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 95/70 °С срезка 55 °С | Качественный- количественный метод | Круглогодичный |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 95/70 °С | Количественный метод | Сезонный |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 95/70 °С | Качественный- количественный метод | Сезонный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности котельных отсутствуют.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № источника тепловой энергии | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | 23307.74 | - |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 3.200 | 2876.92 | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | 4883.93 |  |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.620 | 8318.8 |  |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.160 | 5279 |  |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 21.500 | 5358.7 |  |
| Итого: |  | 60.480 | 50025.09 | - |

Таблица 1.2.1.4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии, в 2022 году

| № пп | Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, ч | Наработка на конец года 2022 ч | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | КВГМ-4 | 1989 | 140160 | 297840 | 2005 | 140160 |  | 2005 |
| 2 | 2 | КВГМ-4 | 1989 | 140160 | 297840 | 2005 | 140160 |  | 2005 |
| 3 | 3 | КВГМ-4 | 1998 | 140160 | 219000 | 2014 | 140160 |  | 2014 |
| 4 | 4 | КВГМ-4 | 1998 | 140160 | 219000 | 2014 | 140160 |  | 2014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ВК-21 | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| 2 | 2 | ВК-21 | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | CTMV-3 | 2002 | 140160 | 183960 | 2018 | 140160 |  | 2018 |
| 2 | 2 | CTMV-3 | 2002 | 140160 | 183960 | 2018 | 140160 |  | 2018 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ВК-21 | 1996 | 140160 | 236520 | 2012 | 140160 |  | 2012 |
| 2 | 2 | ВК-21 | 1996 | 140160 | 236520 | 2012 | 140160 |  | 2012 |
| 3 | 3 | ВСТ-5М | 1991 | 140160 | 280320 | 2007 | 140160 |  | 2007 |
| 4 | 4 | ТТ-100 | 2012 | 140160 | 96360 | 2028 | 140160 |  | 2028 |
| 5 | 5 | ТТ-100 | 2012 | 140160 | 96360 | 2028 | 140160 |  | 2028 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ВК-21 | 2004 | 140160 | 166440 | 2020 | 140160 |  | 2020 |
| 2 | 2 | ВК-21 | 2004 | 140160 | 166440 | 2020 | 140160 |  | 2020 |
| 3 | 3 | ВК-21 | 2004 | 140160 | 166440 | 2020 | 140160 |  | 2020 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | КВЖ-5-115 ГМ | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| 2 | 2 | КВЖ-5-115 ГМ | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| 3 | 3 | КВЖ-5-115 ГМ | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| 4 | 4 | КВЖ-5-115 ГМ | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |
| 5 | 5 | КВЖ-5-115 ГМ | 2001 | 140160 | 192720 | 2017 | 140160 |  | 2017 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике теплоты в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ, марка, последняя поверка |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЭЛЬФ-04п № 00333014, 01.09.2018 г. |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ЭЛЬФ-04п № 00223313, 01.09.2018 г. |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЭЛЬФ-04п № 00263313, 01.09.2018 г. |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УУТ отсутствует |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УУТ отсутствует |
| Котельная ЛПДС «Салым» | УУТ отсутствует |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств представлена в таблице 1.2.1.9.1.

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоподготовки |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Комплексонная + натрий-катионирование |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Комплексонная + натрий-катионирование |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Комплексонная + натрий-катионирование |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Комплексонная + натрий-катионирование |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Отсутствует |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Комплексонная |

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети.

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не зафиксировано на 2022год |  |  |  |  |  |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2022 год |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 8000.000 | 3784.71 |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Природный газ | 8000.000 | 600.23 |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 8000.000 | 957.44 |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 8000.000 | 1343.61 |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 8000.000 | 757.78 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | Нефть | 10509.000 | 939.54 |
| Всего природный газ |  |  | - | 7443.77 |
| Всего нефть |  |  | - | 939.541 |
| Итого |  |  |  | 8383.31 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.1.13.1.

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022год | 2022год |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Нефть | 10509.00 | 0.00 |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Нефть | 10509.00 | 0.00 |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Нефть | 10509.00 | 0.00 |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Диз. Топливо | 10300.00 | 0.00 |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Нефть | 10509.00 | 0.00 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | - | - | - |

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 25 | 23 | 22 | 23 | 19 | 22 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162.38 | 208.63 | 196.04 | 161.51 | 143.54 | 175.33 |
| Собственные нужды | % | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 1.927 | 2.122 | - |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165.96 | 213.23 | 200.36 | 165.23 | 146.86 | 517.368 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 16.300 | 20.520 | 0.040 | 15.000 |  |  |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.060 | 1.060 | 0.010 | 1.100 |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 68.893 |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 50.000 |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 83.300 |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | - |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - |  |  |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | - | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | - | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | Нефть | Нефть | Нефть | Диз. топливо | Нефть | - |
| Расход резервного топлива | т у. т | - | - | - | - | - | - |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| 25 | 65.00 | 1.63 |
| 32 | 51.80 | 1.66 |
| 50 | 1160.40 | 58.02 |
| 80 | 2117.40 | 169.39 |
| 100 | 9901.20 | 990.12 |
| 150 | 6683.80 | 1002.57 |
| 200 | 2107.80 | 421.56 |
| 250 | 4200.80 | 1050.20 |
| 300 | 1548.40 | 464.52 |
| Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 |  |  |
| 50 | 729 | 36.45 |
| 80 | 1 529.00 | 122.32 |
| 100 | 2 119.80 | 211.98 |
| 150 | 601.2 | 90.18 |
| Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 |  |  |
| 50 | 1 189.20 | 59.46 |
| 80 | 488.20 | 39.06 |
| 100 | 1 394.60 | 139.46 |
| 150 | 666.00 | 99.90 |
| 250 | 446.00 | 111.50 |
| Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| 50 | 1 328.00 | 66.40 |
| 80 | 1 580.00 | 126.40 |
| 100 | 3 180.00 | 318.00 |
| 150 | 572.00 | 85.80 |
| 200 | 1 008.00 | 201.60 |
| Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| 20 | 842.00 | 16.84 |
| 25 | 564.00 | 14.10 |
| 50 | 1064.00 | 53.20 |
| 70 | 720.00 | 50.40 |

В таблице 1.3.1.2 представлена характеристика способов прокладки тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов надземной прокладке в однотрубном исчислении, м | Протяженность трубопроводов подземной прокладке в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика надземной прокладки, кв.м. | Материальная характеристика подземной бесканальной, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |
| 25 |  | 65.00 | 0.00 | 1.63 |
| 32 |  | 51.80 | 0.00 | 1.66 |
| 50 | 342.40 | 818.00 | 17.12 | 40.90 |
| 80 | 1912.00 | 205.40 | 152.96 | 16.43 |
| 100 | 8619.00 | 1282.20 | 861.90 | 128.22 |
| 150 | 4033.80 | 2650.00 | 605.07 | 397.50 |
| 200 | 2107.80 |  | 421.56 | 0.00 |
| 250 | 4132.80 | 68.00 | 1033.20 | 17.00 |
| 300 | 1548.40 |  | 464.52 | 0.00 |
| Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |
| 50 | 729 |  | 36.45 | 0.00 |
| 80 | 1 529.00 |  | 122.32 | 0.00 |
| 100 | 2 119.80 |  | 211.98 | 0.00 |
| 150 | 601.2 |  | 90.18 | 0.00 |
| Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |
| 50 | 899.00 | 290.20 | 44.95 | 14.51 |
| 80 | 264.20 | 224.00 | 21.14 | 17.92 |
| 100 | 1 080.20 | 314.40 | 108.02 | 31.44 |
| 150 | 114.00 | 552.00 | 17.10 | 82.80 |
| 250 | 446.00 |  | 111.50 | 0.00 |
| Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |
| 50 | 1 328.00 |  | 66.40 | 0.00 |
| 80 | 1 580.00 |  | 126.40 | 0.00 |
| 100 | 2 474.00 | 706.00 | 247.40 | 70.60 |
| 150 | 572.00 |  | 85.80 | 0.00 |
| 200 | 1 008.00 |  | 201.60 | 0.00 |
| Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |
| 20 | 842.00 |  | 16.84 | 0.00 |
| 25 | 564.00 |  | 14.10 | 0.00 |
| 50 | 1064.00 |  | 53.20 | 0.00 |
| 70 | 720.00 |  | 50.40 | 0.00 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:

- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);

- из блоков ФБС.

На сетях котельной СЦТ-2 имеется пять тепловых камер, выполненных из ж/б плит, в зоне теплоснабжения котельной СЦТ-1 - ЦТП.

В зонах теплоснабжения котельных СЦТ-4, СЦТ-5, СЦТ-6 тепловые камеры отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Нефтеюганского района РФ СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70 оС.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более, чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, постоянно.

Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 65-43 °С.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей представлен в таблице П5.1. приложении 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За последние 5 лет на сетях централизованных систем теплоснабжения отказы не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За последние 5 лет на сетях централизованных систем теплоснабжения отказы не зафиксированы

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей котельной.

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опрессовочные испытания на прочность повышенным давлением

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%.

То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования.

Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой ППР, или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

- плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

- плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

- капитальный ремонт.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне отопительного периода, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия.

Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным;

- испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,

- контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний проводятся раздельно.

На каждый вид испытаний составляется рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепловой энергии для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа содержит следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводится после капитального ремонта до начала отопительного периода.

Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии при отключенных водонагревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления. Тепловые сети испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепловой энергии и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети испытывается пробным давлением, минимальное значение которого составляет 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепловой энергии.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не превышает 40°С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до систем теплопотребления. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру принимаются максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике тепловой энергии.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, проводятся после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не превышает 75°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водяные подогреватели.

На время температурных испытаний от тепловой сети отключаются:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Техническое обслуживание и ремонт

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2023год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2023год

| Номер СЦТ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Технологические потери тепловой энергии в сети |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. Гкал |
| СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 3.877 |
| СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |
| СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |
| СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 0.361 |
| СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 0.671 |
| СЦТ-6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 0.084 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии невозможно определить из-за отсутствия стопроцентного охвата приборами учета у потребителей.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители в зоне теплоснабжения котельных подключаются непосредственно к тепловым сетям, что определяет температурный график отпуска тепла - 95/70 °С.

Наладка отопительных систем производится путем установки балансировочных клапанов в тепловых узлах зданий. Возможность регулирования и поддержания постоянного расхода в тепловых узлах зданий всех абонентов отсутствует.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами. При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Также на территории Нефтеюганского района организовано и функционирует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (ЕДДС НР), с которым взаимодействуют все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водоснабжение потребителей.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет низкую степень автоматизации.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета

| Населенный пункт | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Помещения многоквартирных домов |  |  |  | Жилые дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Салым | 1540 | 0 | 0 | 175 | 1412 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| п. Сивыс-Ях | 80 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

В технологической зоне №1 представлена ЦТП мощностью 4.77Гкал/ч, характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.3.19.1.

Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ЦТП

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Количество насосов, шт. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повысительные насосы ГВС | сп. Салым, 2-мкр | К20/30 | 3 | 65 |
| Корректирующие насосы на отоплении | сп. Салым, 2-мкр | К100/80/160 / К90/20 | 1/1 | 76 |
| Пожарные насосы | сп. Салым, 2-мкр | К50/50 | 1 | 48 |

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети не выявлены.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2023г. можно выделить шесть зон действия источников тепловой энергии:

1 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной №1, ул. Молодежная, 1а в п. Салым охватывает большую часть населенного пункта, а именно многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Мира, Нагорная, 45 лет Победы, Солнечная, Звездная, Православный переулок, 55 лет Победы, Новая, Лесная, Кедровая, Школьная, Таежная, Строителей, Комсомольская, Молодежная, 2-я Молодежная, Высокая, Транспортный проезд, проезд Дружбы.

2 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной №2, ул. Набережная, 5 в п. Салым охватывает многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Зеленая, Набережная, Центральная, Речная.

3 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной №3, ул. Северная, 23 в п. Салым охватывает многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Северная, Новоселов, Юбилейная.

4 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной, ул. Привокзальная, 21 в п. Салым охватывает многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Привокзальная, Юбилейная, Майская.

5 технологическая зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной, ул. Дорожников, 1 в п. Салым охватывает абонентов по ул. Дорожников.

6 технологическая зона

В данной зоне поставщиком тепловой энергии является АО "Транснефть-Сибирь" в зоне деятельности филиала «Нефтеюганское УМН» от ЛПДС "Салым", конечным потребителям теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС».

Зона действия котельной, ЛПДС «Салым» в п. Сивыс-Ях охватывает абонентов по ул. Новая, Нефтяников.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № пп | Наименование показателя | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| 1 | Наименование ТСО | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | НУМН АО «Транснефть-Сибирь», ПМУП «УТВС» |
| 2 | Площадь зоны действия, Га | 125.400 | 17.300 | 12.300 | 20.960 | 7.820 | 7.240 |
| 3 | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 1800.000 | 900.000 | 500.000 | 1200.000 | 850.000 | 540.000 |
| 4 | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | 7.562 | 0.892 | 2.718 | 1.703 | 0.214 | 1.245 |
| 5 | Материальная характеристика сетей, кв. м. | 4502.200 | 502.200 | 489.500 | 871.400 | 396.900 | 920.900 |
| 6 | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч | 595.372 | 563.004 | 180.096 | 511.685 | 1854.673 | 739.679 |

На рисунке 1.4.1. изображены существующие зоны действия источников тепловой энергии.

Рисунок 1.4.1. Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельсовета или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельсовета или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление | Нагрузка на вентиляцию | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | # 7.427 | 0.00 | 0.135 |
| 86:08:0010201 | 7.427 | 0.00 | 0.135 |
| Население | 5.441 | 0.00 | 0.133 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 1.986 | 0.00 | 0.002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 0.892 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010202 | # 0.892 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.467 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.425 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 2.462 | 0.00 | 0.256 |
| 86:08:0010201 | 2.462 | 0.00 | 0.256 |
| Население | 2.001 | 0.00 | 0.254 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.461 | 0.00 | 0.002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 1.661 | 0.00 | 0.042 |
| 86:08:0010201 | 1.661 | 0.00 | 0.042 |
| Население | 1.242 | 0.00 | 0.041 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.419 | 0.00 | 0.001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 0.214 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010202 | 0.214 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.214 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 1.245 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0030401 | 1.245 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 1.098 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.147 | 0.00 | 0.00 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии производится от сетей.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения.

Порядок переустройства жилых помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ.

В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения.

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения, газоснабжения многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое или газовое оборудование.

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Номер кадастрового квартала | Величина потребления тепловой энергии за год |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 19350.56 |
| 86:08:0010201 | 19350.56 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 2370.87 |
| 86:08:0010202 | 2370.87 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 4135.14 |
| 86:08:0010201 | 4135.14 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 6930.73 |
| 86:08:0010201 | 6930.73 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 4489.00 |
| 86:08:0010202 | 4489.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 1732.00 |
| 86:08:0030401 | 1732.00 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и ГВС представлены в таблицах 1.5.5.1.-1.5.5.3.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0513 | 0,0524 | 0,0528 |
| 2 | 0,052 | 0,0545 | 0,054 |
| 3-4 | 0,0321 | 0,0329 | - |
| 5-9 | 0,030 | 0,0299 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0259 | 0,0262 | 0,0263 |
| 2 | 0,0219 | 0,0200 | 0,0200 |
| 3 | 0,0217 | 0,0228 | 0,0228 |
| 4-5 | 0,0224 | 0,0227 | 0,0227 |
| 12 и более | - | 0,0198 | - |

Таблица 1.5.5.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков

| Направление использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к закрытым системам теплоснабжения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к открытым системам теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Надворные постройки - гаражи | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,026 | 0,027 |
| Надворные постройки - бани | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,014 | 0,017 |
| Надворные постройки - прочие | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,037 | 0,0465 |

Таблица 1.5.5.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета

| Степень благоустройства | Норматив горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,331 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,461 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,539 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,885 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,396 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,127 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,815 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,303 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,377 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,719 |
| Многоквартирные и жилые дома | 2,799 |
| с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем |  |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2,910 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 2,976 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,266 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 2,855 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 2,626 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,361 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,616 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,004 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,375 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 7.562 | 7.562 | - |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 0.892 | 0.892 | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 2.718 | 2.718 | - |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 1.703 | 1.703 | - |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 0.214 | 0.214 | - |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 1.245 | 1.245 | - |
|  | Итого | 14.334 | 14.334 | - |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 15.819 | 7.562 | 0.983 | 7.274 |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 3.179 | 0.892 | 0.116 | 2.171 |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 5.819 | 2.718 | 0.353 | 2.748 |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.588 | 1.703 | 0.085 | 6.800 |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.143 | 0.214 | 0.031 | 4.898 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 21.461 | 1.245 | 0.060 | 20.156 |
| Итого |  | 60.009 | 14.334 | 1.628 | 44.047 |

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16.000 | 3.200 | 6.000 | 8.620 | 5.160 | 21.500 |
| Ограничение тепловой мощности | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 16.000 | 3.200 | 6.000 | 8.620 | 5.160 | 21.500 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.181 | 0.021 | 0.065 | 0.032 | 0.017 | 0.039 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.983 | 0.116 | 0.353 | 0.085 | 0.031 | 0.060 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.562 | 0.892 | 2.718 | 1.703 | 0.214 | 1.245 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.562 | 0.892 | 2.718 | 1.703 | 0.214 | 1.245 |
| отопление | 7.427 | 0.892 | 2.462 | 1.661 | 0.214 | 1.245 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0.135 | - | 0.256 | 0.042 | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7.274 | 2.171 | 2.864 | 6.800 | 4.898 | 20.156 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7.274 | 2.171 | 2.864 | 6.800 | 4.898 | 20.156 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7.274 | 2.171 | 2.864 | 6.800 | 4.898 | 20.156 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 125.400 | 17.300 | 12.300 | 20.960 | 7.820 | 7.240 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.060 | 0.052 | 0.221 | 0.081 | 0.027 | 0.172 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 1800.000 | 900.000 | 500.000 | 1200.000 | 850.000 | 540.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 4502.200 | 502.200 | 489.500 | 871.400 | 396.900 | 920.900 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения является сельский водопровод.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 11.048 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 11.048 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 1.390 |
| Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 0.728 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 0.728 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.089 |
| Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.252 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.252 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.148 |
| Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.532 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.532 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.175 |
| Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 0.565 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 0.565 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.070 |
| Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс-Ях |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.572 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.572 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.197 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 |
| Срок службы | лет | 22 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5.374 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1.757 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 1.544 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1.757 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1.757 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 5.374 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8.243 |
| Доля резерва | % | 82.4 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2.5 |
| Срок службы | лет | 20 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.354 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.116 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.090 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.116 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.116 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.354 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2.384 |
| Доля резерва | % | 95.4 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 |
| Срок службы | лет | 19 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.609 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.199 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.128 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.199 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.199 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.609 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9.801 |
| Доля резерва | % | 98.0 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 |
| Срок службы | лет | 5 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.745 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.244 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.196 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.244 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.244 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.745 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19.756 |
| Доля резерва | % | 98.8 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Срок службы | лет | - |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.275 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.090 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.072 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.090 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.090 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.275 |
| Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс-Ях |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 |
| Срок службы | лет | 12 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.764 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.250 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.214 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.250 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.250 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.764 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.750 |
| Доля резерва | % | 95.0 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на большинстве источниках тепловой энергии – нефть и дизельное топливо. На ЛПДС «Салым» резервное топливо не предусмотрено.

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями. Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного/резервного топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице 1.8.2.1.

Таблица 1.8.2.1. Информация о состоянии бакового хозяйства аварийного/резервного топлива на источниках тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Количество емкостей | Вместимость, т | Год в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 2 | 50 | 1989 | Ограничено работоспособное |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 1 | 25 | 1998 | Работоспособное |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 2 | 25 | 2003 | Работоспособное |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 2 | 50 | 1978 | Работоспособное |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 1 | 25 | 2001 | Работоспособное |

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4 – 97,64%;

- С2Н6 - 0,1%;

- С3Н8 - 0,01%;

- СО2 – 0,3%;

- Н2S – отсутствует;

- N2+редкие газы – 1,95%;

- Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

Основным топливом, используемым при производстве тепловой энергии ведомственной котельной ЛПДС «Салым», является нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной способностью топлива 10509 ккал/кг.

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № пп | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 3311.62 | 3311.62 | 3784.71 | 0.00 | 8000.00 |  |
| 2 | Нефть | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10509.00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 3784.71 |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 525.20 | 525.20 | 600.23 | 0.00 | 8000.00 |  |
| 2 | Нефть | 0.007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10509.00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 600.23 |  |  |  |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 837.76 | 837.76 | 957.44 | 0.00 | 8000.00 |  |
| 2 | Нефть | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10509.00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 957.44 |  |  |  |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 1175.66 | 1175.66 | 1343.61 | 0.00 | 8000.00 |  |
| 2 | Диз. топливо | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10300.00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1343.61 |  |  |  |
| # Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Природный газ | # 0.00 | # 663.06 | # 663.06 | # 757.78 | # 0.00 | # 8000.00 |  |
| # 2 | # Нефть | # 0.01 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.01 | # 10509.00 |  |
|  | # Итого |  |  |  | # 757.78 |  |  |  |
| # Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Нефть | # 0.00 | # 625.82 | # 625.82 | # 939.54 | # 0.00 | # 10509.00 |  |
|  | # Итого |  |  |  | # 939.54 |  |  |  |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 7139.12 | 7443.77 | - | - | 0.00 | 8000.00 |
| Нефть | 0.10 | 625.88 | 939.54 | - | - | 0.12 | 10509.00 |
| Диз. топливо | 0.02 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.02 | 10300.00 |
| Итого | 0.10 | 7765.01 | 8383.31 | - | - | 0.12 |  |

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 100.00 | 8000.00 |
| 1.1 |  | Нефть | 0.00 | 10509.00 |
| 2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Природный газ | 100.00 | 8000.00 |
| 2.1. |  | Нефть | 0.00 | 10509.00 |
| 3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 100.00 | 8000.00 |
| 3.1. |  | Нефть | 0.00 | 10509.00 |
| 4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 100.00 | 8000.00 |
| 4.1 |  | Диз. топливо | 0.00 | 10300.00 |
| 5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 100.00 | 8000.00 |
| 5.1 |  | Нефть | 0.00 | 10509.00 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | Нефть | 100.00 | 10509.00 |
| 6.1 |  | - | 0.00 | 0.00 |

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| № пп | Наименование сельского поселения | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Салым | Природный газ | 88.313 |
|  |  | Нефть | 11.687 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1 Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Общее число отказов, ед. | Отказы в отопительный период, ед. | Отказы в период испытаний, ед. | Отказы в межотопительный период, ед. | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, ед/км*год | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, ед/км*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.2.

Таблица 1.9.1.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.3.

Таблица 1.9.1.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.1.4.

Таблица 1.9.1.4. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи топлива;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2022годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- разгерметизацией газового оборудования котла;

- ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;

- погасанием горелки котла;

- разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Информация, подлежащая раскрытию, представлена в сети интернет на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели представлены в таблицах 1.10.1.-1.10.4. по теплоснабжающим организациям.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | ПМУП «УТВС» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 29.824 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 29.824 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 3.877 |
| 5.1. | то же в % | % | 13.00 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 25.947 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 21881.11 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7084.22 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 24620.47 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 70.94 |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0.00 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 53656.75 |

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории ст. Салым

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | ПМУП «УТВС» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 8.074 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 8.074 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.48 |
| 5.1. | то же в % | % | 6.00 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 7.594 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5121.32 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1551.92 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7172.11 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 21.21 |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0.00 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 13866.55 |

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым от котельной по ул. Дорожников, 1

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | ПМУП «УТВС» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 5.160 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 5.160 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.671 |
| 5.1. | то же в % | % | 13.00 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 4.489 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5450.45 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1676.99 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3353.59 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 63.01 |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10544.04 |

Таблица 1.10.4. Технико-экономические показатели Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Сивыс-Ях

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | ПМУП «УТВС» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 1.732 |
| 2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 1.732 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 3.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.1. | в паре | тыс. Гкал | 0.00 |
| 4.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0.00 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.084 |
| 5.1. | то же в % | % | 4.84 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 1.648 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 943.64 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 248.73 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3912.69 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 10.70 |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5115.75 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № пп | Наименование ТСО | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПМУП «УТВС», на территории п. Салым | 2067.94 | - |
| 2 | ПМУП «УТВС», на территории ст. Салым | 1825.99 | 1778.34 |
| 3 | ПМУП «УТВС», на территории п. Салым, от котельной ул. Дорожников, 1 | 2348.86 | 2407.90 |
| 4 | ПМУП «УТВС», на территории п. Сивыс-Ях | 3104.22 | 3185.05 |
| 5 | АО «Транснефть-Сибирь», на территории п. Сивыс-Ях | 2259.22 | 2312.11 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1.5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения сельского поселения Салым не установлена.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения сельского поселения Салым, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

- Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

- Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

- снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

- снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

- Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ).

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения;

- износ тепловых сетей.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения сельского поселения Салым:

- низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств;

- необходимость проведения наладки тепловых сетей в сельском поселении.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год, Гкал/ч

| № экспл. зоны | Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ПМУП «УТВС» | 10.463 | 0.428 | 10.891 | 3.438 | 0.005 | 3.443 | 14.334 |
| ИТОГО |  | 10.463 | 0.428 | 10.891 | 3.438 | 0.005 | 3.443 | 14.334 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2022год, тыс. Гкал

| № экспл. зоны | Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ПМУП «УТВС» | 25.8169 | 0.662469 | 26.47937 | 9.212238 | 0.528595 | 9.740833 | 36.2202 |
| ИТОГО |  | 25.8169 | 0.662469 | 26.47937 | 9.212238 | 0.528595 | 9.740833 | 36.2202 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления представлены в таблице 2.2.2.

Показатель средней жилищной обеспеченности по муниципальному образованию прогнозируется на уровне 22,8 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Генеральным планом, проектами планировки и проектами межевания сельского поселения Салым предусмотрено размещение следующих объектов общественно-деловой застройки:

- реконструкция здания Салымской участковой больницы с увеличением мощности до 135 посещений в смену и 150 коек (объект регионального значения);

- размещение аптеки в п. Салым (встроенное помещение, общая площадь 280 кв. м);

- реконструкция существующей СОШ № 1 с увеличением вместимости до 550 мест;

- строительство детского сада в п. Салым;

- выделение помещений в существующих зданиях для размещения семейных групп детского сада в п. Сивыс-Ях;

- размещение детской школы искусств во встроенных помещениях на первом этаже жилого дома;

- строительство здания или выделение помещений для размещения детского отделения библиотеки в п. Салым (размещение совместно с музеем);

- строительство спортивного центра (ФОКа) с общей площадью спортивных залов 2,1 тыс. кв. м и с бассейном на 560 кв. м площади зеркала воды;

- строительство стадиона (300 мест и общей площадью 5,4 тыс. кв. м, чистая площадь спортивных сооружений не более 4,2 тыс. кв. м);

- строительство музея (характеристики уточняются по заданию на проектирование);

- размещение торгового (торгово-развлекательного) центра с кафе на 169 посадочных мест и объектами бытового обслуживания);

Таблица 2.2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.0 |
| 1.1. | многоквартирные дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.0 |
| 1.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 |
| 3 | общая отапливаемая площадь производственных зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| № пп | Номер кадастрового квартала | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:08:0010201 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | 86:08:0010202 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 3 | 86:08:0030401 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |

- размещение банно-оздоровительного комплекса на 71 помывочное место;

- развитие сети предприятий розничной торговли (стационарные объекты - магазины продовольственных и непродовольственных товаров).

Технико-экономические характеристики планируемых к размещению объектов определяются на стадии разработки ПСД. В прогноз развития застройки приняты характеристики по типовым и/или аналогичным объектам.

Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления исходя из текущего социально-экономической положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации, соответствующих федеральных, окружных и муниципальных программ, и приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию поселения.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно Генеральному плану в п. Салым сохраняется действующая централизованная система теплоснабжения. Существующая централизованная система теплоснабжения п. Сивыс-Ях от котельной, находящейся в ведении предприятия АО «Транснефть-Сибирь», экономически не выгодна для жителей данного поселка.

Генеральным планом предлагается строительство новой муниципальной котельной для теплоснабжения жилых и общественных зданий в поселке Сивыс-Ях в период 2028-2030годы.

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 1.1. | Отопление | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 1.2. | ГВС | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| № пп | Номер кадастрового квартала | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз прироста потребления тепловой энергии в расчетных элементах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86:08:0010201 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
| 2 | 86:08:0010202 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 |
| 3 | 86:08:0030401 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| Прогноз прироста расхода теплоносителя в расчетных элементах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86:08:0010201 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 |
| 2 | 86:08:0010202 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 |
| 3 | 86:08:0030401 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Салым разработана в геоинформационной системе ZuluGIS и программно-расчетном комплексе ZuluThermo.

Геоинформационная система ZuluGIS поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать тепловые сети. Линейно-узловое представление (векторно-топологическое представление) - разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов, описывающего не только их геометрию, но и топологические отношения между полигонами, дугами и узлами.

Система ZuluGIS позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждый из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически).

В системе предусмотрены средства редактирования сетей теплоснабжения, включающие возможность создания объектов тепловой сети, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении ее конфигурации.

Электронная модель централизованной системы теплоснабжения сформирована путем нанесения на карту сельского поселения Салым графического представления объектов системы теплоснабжения (источники, сети, сооружения и пр.) и связанных с ней объектов и систем в соответствующих слоях.

В состав электронной модели сельского поселения Салым входят карты-схемы, описывающие существующее и перспективное положение централизованной системы теплоснабжения (Приложение 2).

Централизованная система теплоснабжения сельского поселения Салым представлена на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

В ZuluGIS задана географическая система координат - Поперечная Меркатора (Гаусса-Крюгера) Pulkovo 1942 Russia, в которой хранятся пространственные данные слоев централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Салым, входящие в карту «Салым».

Централизованная система теплоснабжения сельского поселения Салым включает:

источники теплоснабжения;

магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

потребители тепловой энергии.

Карта-схема сельского поселения Салым включает в себя следующие слои:

Слой 1 - Дороги - графически отображает расположение дорог;

Слой 2 - ЖД - графически отображает расположения железных дорог;

Слой 3 - Дома - графически отображает контуры расположения зданий;

Слой 4 - Дома персп - графически отображает контуры расположения перспективных зданий;

Слой 5 - Гидрография - графически отображает расположение водных объектов;

Слой 6 - Гидрография (озера) - графически отображает расположение водных объектов;

Слой 7 - Салым ТС - содержит графическое отображение существующего положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 8 - Салым ТС персп - содержит графическое отображение перспективного положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 9 - Сивыс-Ях ТС - содержит графическое отображение существующего положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 10 - Сивыс-Ях ТС персп - содержит графическое отображение перспективного положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Сформированная карта существующего и перспективного положения централизованной системы теплоснабжения обеспечивает графическое отображение объектов системы теплоснабжения населенных пунктов с привязкой к топографической основе сельского поселения Салым.

В результате проведения теплогидравлического расчета от источников тепловой энергии сельского поселения Салым определены параметры (напоры, давления, температуры, расходы) на выходе для каждого источника теплоснабжения и в абонентских вводах всех присоединенных к нему потребителей. Данные по параметрам на источниках отражены в протоколах расчета в электронной модели.

Результаты теплогидравлических расчетов существующего положения централизованной системы теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Салым по всем источникам приведены в электронной модели системы теплоснабжения.

С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей от котельных необходимо соблюдать расчетный теплогидравлический режим.

До начала отопительного периода системы теплопотребления должны быть опрессованы и промыты. После подачи теплоносителя и установления устойчивой циркуляции теплоносителя необходимо произвести комплекс режимно-наладочных мероприятий, испытания всех сетей на прочность в соответствии с правилами эксплуатации.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.221 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 1.198 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.562 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 7.626 | 9.216 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 9.216 |
| отопление | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 8.813 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.403 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7.274 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 5.365 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 5.365 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 137.400 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.060 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.067 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.025 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.138 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 1.062 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 1.062 |
| отопление | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 1.032 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 1.975 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 2.171 | 1.975 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 19.600 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.054 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.068 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.368 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.812 |
| отопление | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.462 | 2.555 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.257 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.846 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.752 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.400 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.219 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.082 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 3.954 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 3.954 |
| отопление | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 3.911 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 4.499 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 4.499 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 20.960 | 29.260 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.135 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 6.960 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 6.960 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.038 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.070 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 1.405 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 1.405 |
| отопление | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 1.295 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 5.447 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 5.447 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 10.320 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.136 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0.000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0.000 |
| отопление | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0.000 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 21.461 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 20.156 | 21.461 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 0.000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.000 |
| Перспективная котельная в п. Сивыс-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| Ограничение тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.078 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.078 |
| отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.078 |
| вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.396 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.396 |
| Зона действия источника тепловой энергии, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.240 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.149 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, представлен в таблице П.5.1 Приложения 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузки.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения Салым в части размещения источников тепловой энергии и нового строительства и реконструкции тепловых сетей.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки п. Салым осуществляется от действующих котельных. На территории п. Сивыс-Ях предусмотрено строительство новой муниципальной котельной для обеспечения потребителей. Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельных (5 объектов): котельная N° 1, котельная № 2, котельная № 3, котельная (ул. Привокзальная, 21), котельная (ул. Дорожников, 1);

- строительство муниципальной котельной в п. Сивыс-Ях для теплоснабжения жилой и общественной застройки ориентировочной мощностью 1,5 Гкал/ч;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения площадок нового строительства;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Лесная и ул. Приозерная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Новая и ул. Лесная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Строителей;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей и работающих на газовом топливе.

Вариант № 2

В п. Салым предусмотрено закрытие котельной (ул. Дорожников, 1) и котельной №2 из-за высокой стоимости 1 Гкал тепловой энергии. В поселке предусмотрена установка блочной котельной БМК-20,0 мощностью 20 МВт и строительство новых сетей теплоснабжения в ППУ изоляции, протяженностью 9,16 км.

В п. Сивыс-Ях предусмотрена замена существующей котельной на устанавливаемую блочную котельную «Термаль 6000», производительностью 6 МВт, работающую на газе, и строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции, протяженностью 3,75 км. В п. Сивыс-Ях централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и административные здания, многоэтажная жилая застройка. Теплоснабжение и ГВС коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельных (3 объекта): котельная № 1, котельная № 3, котельная (ул. Привокзальная, 21);

- закрытие котельных (2 объекта): котельная № 2, котельная (ул. Дорожников, 1);

- установка блочной котельной БМК-20,0 мощностью 20 МВт в п. Салым для теплоснабжения жилой и общественной застройки;

- строительство муниципальной котельной в п. Сивыс-Ях для теплоснабжения жилой и общественной застройки ориентировочной мощностью 6 МВт;

- строительство сетей теплоснабжения в п. Салым протяженностью 9,16 км;

- строительство сетей теплоснабжения в п. Сивыс-Ях протяженностью 3,75 км;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения площадок нового строительства;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Лесная и ул. Приозерная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Новая и ул. Лесная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Строителей;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей и работающих на газовом топливе.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

| Системы теплоснабжения | Параметры мастер-плана | Номер СЦТ | Адрес источника тепловой энергии | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения п. Салым | Описание варианта | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной №1 | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной №1 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Сохранение существующей СЦТ-2. Реконструкция Котельной №2 | Закрытие Котельной №2. Переключение потребителей к СЦТ-Новая |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Сохранение существующей СЦТ-3. Реконструкция Котельной, ул. Северная, 23 | Сохранение существующей СЦТ-3. Реконструкция Котельной, ул. Северная, 23 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Сохранение существующей СЦТ-4. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 | Сохранение существующей СЦТ-4. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Сохранение существующей СЦТ-5. Реконструкция Котельной, ул. Дорожников, 1 | Закрытие Котельной, ул. Дорожников, 1. Переключение потребителей к СЦТ-Новая |
|  |  | СЦТ-Новая | БМК-20,0 | - | Строительство БМК-20,0. Переключение потребителей от СЦТ-2, СЦТ-5 |
|  |  |  | Тепловые сети | - | Строительство сетей теплоснабжения протяженностью 9,16 км |
|  |  | Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | 16.000 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 3.200 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | 6.000 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.620 | 8.620 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 6.960 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 17.197 |
|  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 9.217 | 9.217 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 1.062 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 2.830 | 2.830 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 4.343 | 4.343 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 1.405 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 2.467 |
|  | Резерв мощности на расчетный срок, % | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 42.400 | 42.400 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 66.800 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 52.800 | 52.800 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 49.600 | 49.600 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 79.800 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 85.700 |
|  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации на источниках тепловой энергии, млн руб. | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 120.25 | - |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 42.21 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 32.28 | 32.28 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 13.11 | 13.11 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.91 | 5.91 |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 95.800 |
|  |  |  | Строительство тепловых сетей | - | 197.800 |
|  |  |  | Всего | 213.76 | 344.99 |
| Система теплоснабжения п. Сивыс-Ях | Описание варианта | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | Строительство муниципальной котельной мощностью 1,5 Гкал/ч | Строительство муниципальной котельной мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч) |
|  |  |  | Котельная ЛПДС «Салым» | Сохраняется только для производственных нужд |  |
|  |  |  | Тепловые сети | Сохранение существующей системы тепловых сетей | Строительство сетей теплоснабжения протяженностью 3,75 км |
|  |  | Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | 1.50 | 5.16 |
|  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч |  |  | 1.08 | 1.08 |
|  | Резерв мощности на расчетный срок, % |  |  | 28.10 | 79.10 |
|  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | 24.69 | 39.70 |
|  |  | Строительство тепловых сетей |  | - | 81.00 |
|  |  | Всего |  | 24.69 | 120.70 |

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в расчет принят объем финансирования мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации. Оценка финансовых потребностей выполнена в ценах 2022 г. без учета индексов-дефляторов.

В ходе реализации варианта №1 по развитию системы теплоснабжения п. Салым планируются инвестиции в размере 213.76млн руб. На развитие системы теплоснабжения п. Сивыс-Ях потребуются инвестиции в размере 24.69 млн руб. Финансирование направлено на поддержание работоспособности существующей системы теплоснабжения и развития систем теплоснабжения.

В ходе реализации варианта №2 планируются инвестиции на реализацию мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии в размере 465.6 млн руб., в т.ч.: п. Салым – 344.9 млн руб., п. Сивыс-Ях – 120.7млн руб. Реализация данного варианта ведет к образованию избыточных резервов мощности источников тепловой энергии, что приведет к высокой стоимости производства 1 Гкал тепловой энергии.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

В Схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, а именно вариант № 1. Расчет тарифных последствий представлен в п. 12.4 «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» книги 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система (горячего водоснабжения) теплоснабжения отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной, ул. Привокзальная, 21 установлены три подпиточных бака объемом 15 куб.м. Информация о наличии баков-аккумуляторов на других источниках тепловой энергии отсутствует.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения Салым предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки п. Салым осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей п. Сивыс-Ях осуществляется от действующей котельной ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь». На расчетный срок до 2039 г. централизованное теплоснабжение потребителей п. Сивыс-Ях предусматривается от собственной муниципальной газовой котельной установленной мощностью 1,50 Гкал/ч, децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 -2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 11.048 | 11.563 | 11.695 | 12.106 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.649 | 12.915 | 12.915 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 11.048 | 11.563 | 11.695 | 12.106 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.649 | 12.915 | 12.915 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 1.390 | 1.454 | 1.471 | 1.522 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.590 | 1.623 | 1.623 |
| Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.252 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.252 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.148 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.938 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.938 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.175 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.228 |
| Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.625 | 0.686 | 0.686 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.625 | 0.686 | 0.686 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.081 | 0.081 |
| Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. куб.м. | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 0.541 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м. | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 0.541 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. куб.м. | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.07 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 -2039 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5.374 | 5.374 | 5.624 | 5.688 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 6.088 | 6.152 | 6.281 | 6.281 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1.757 | 1.757 | 1.839 | 1.86 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.991 | 2.012 | 2.054 | 2.054 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 1.544 | 1.544 | 1.615 | 1.633 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.746 | 1.765 | 1.801 | 1.801 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1.757 | 1.757 | 1.839 | 1.86 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.991 | 2.012 | 2.054 | 2.054 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1.757 | 1.757 | 1.839 | 1.86 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.991 | 2.012 | 2.054 | 2.054 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 5.374 | 5.374 | 5.624 | 5.688 | 5.888 | 5.888 | 5.888 | 6.088 | 6.152 | 6.281 | 6.281 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8.243 | 8.243 | 8.161 | 8.14 | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.009 | 7.988 | 7.946 | 7.946 |  |
| Доля резерва | % | 82.4 | 82.4 | 81.6 | 81.4 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.1 | 79.9 | 79.5 | 79.5 |  |
| Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |
| Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.366 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |
| Доля резерва | % | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 |  |
| Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Срок службы | лет | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.609 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.199 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.199 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.199 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.609 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.617 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9.801 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 | 9.798 |  |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
| Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.943 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.308 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.308 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.308 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.943 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.692 |  |
| Доля резерва | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.5 |  |
| Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 |  |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.304 | 0.333 | 0.333 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.109 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.109 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.109 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.304 | 0.333 | 0.333 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.391 | 2.391 |  |
| Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.32 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |  |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.15 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.68 |  |
| Доля резерва | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 |  |

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с прогнозом застройки.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

На территории сельского поселения не планируется теплоснабжение в производственных зонах от централизованных систем теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Ввиду отсутствия заявок на подключение к системам централизованного теплоснабжения и информации по подключаемой перспективной нагрузке и строительства тепловых сетей к объектам капитальной застройки, расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить по Приложению 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения. Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1.8 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.9 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.5 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1.2 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.85 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.54 |
| Перспективная котельная п. Сивыс-Ях |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.54 |

В соответствии с Генеральным планом на территории сельского поселения Салым предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения. Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии планируется в границах существующего радиуса эффективного теплоснабжения, соответственно увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку, новых объектов социального, общественно-делового назначения во вновь осваиваемых районах поселения Генеральным планом предусмотрено строительство 6,72 км сетей теплоснабжения.

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Переход от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрен.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии на всех котельных - качественный. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения, в рамках реализации Схемы теплоснабжения, не предусмотрена.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Предложения по источникам инвестиций не рассматриваются.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | ОНЗТ, тыс. т. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ННЗТ, тыс. т. | НЭЗТ, тыс. т |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Нефть | 0.060 | 0.060 | - |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Нефть | 0.007 | 0.007 | - |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Нефть | 0.025 | 0.025 | - |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Диз.топливо | 0.017 | 0.017 | - |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Нефть | 0.013 | 0.013 | - |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ, нефть.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса не предусматривается.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 27.63 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Природный газ | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.38 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 5.06 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 20.60 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 7.35 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Нефть | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 3.54 |
| Перспективная котельная | Природный газ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
| Всего природный газ |  | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | 69.56 |
| Всего нефть |  | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 3.54 |
| Всего СУГ |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 73.10 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Природный газ | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Нефть | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 |
| Перспективная котельная | Природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.20 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 3784.71 | 4486.59 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 600.23 | 705.98 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 992.72 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 1570.91 | 3327.02 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 757.78 | 1054.53 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 621.14 |
| Перспективная котельная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.87 |
| Всего природный газ | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 7671.07 | 11398.7 |
| Всего нефть | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 939.54 | 621.14 |
| Итого | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 8610.61 | 12019.8 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Расход натурального топлива, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3311.62 | 3925.77 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 525.20 | 617.73 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 837.76 | 868.63 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 1374.55 | 2911.14 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 663.06 | 922.71 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 413.74 |
| Перспективная котельная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.89 |
| Всего природный газ | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 6712.18 | 9973.86 |
| Всего нефть | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 625.82 | 413.74 |
| Всего СУГ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 7338.01 | 10387.6 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 | 10509.0 |
| Перспективная котельная | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

| Тип топлива | Доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| Доля по природному газу | 89.09 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 88.31 | 94.07 |
| Доля по нефти | 10.91 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 5.93 |
| Доля по СУГ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

| Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет показал, что ВБР существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя находится в пределах допустимых значений. Карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялись.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1.-11.6.3, выделенные красными флажками.

Рисунок 11.6.1. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым

Рисунок 11.6.2. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым

Рисунок 11.6.3. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения в п. Салым

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

Для резервирования данных участков на рисунках представлены «кольца», которые предлагается образовать. В настоящее время отсутствует какая-либо возможность резервирования сетей теплоснабжения.

Таким образом в будущем создаётся резервные магистрали для теплоснабжения объектов социального значения.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Допустимая продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;

- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

- не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 (Хрущевки) | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 (Смешанные) | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 (Кирпичные) | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В случае аварийной ситуации на тепловой станции, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, необходимо использовать резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции. Для автоматического включения дизель-генераторов (переключение на резервный источник), персоналом станции должны проводиться плановые и внеплановые учения по переходу как на резервные виды топлива, так и электроснабжение станции. Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

При выводе одного из котлов на источниках тепловой энергии, перераспределить тепловую нагрузку между источниками тепловой энергии является возможным.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2022 СП «Наружные тепловые сети».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № пп | Наименование проекта | Источник финансирования | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 1-1.1.1. Котельная п. Сивыс-Ях. Установка блочно-модульной котельной общей мощностью 1.5Гкал/ч | Бюджетные средства | - |
| 2 | Проект. 1-1.1.2. Котельная №1, ул. Молодежная, 1а. Капитальный ремонт котла КВГМ-4 № | Бюджетные средства | - |
| 3 | Проект. 1-1.1.3. Котельная №1, ул. Молодежная, 1а. Комплексная реконструкция | Бюджетные средства | - |
| 4 | Проект. 1-1.1.4. Котельная №2, ул. Набережная, 5. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | Бюджетные средства | - |
| 5 | Проект. 1-1.1.5. Котельная №3, ул. Северная, 23. Комплексная реконструкция | Бюджетные средства | - |
| 6 | Проект. 1-1.1.6. Котельная, ул. Привокзальная, 21. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | Бюджетные средства | - |
| 7 | Проект. 1-1.1.7. Котельная, ул. Дорожников, 1. Замена котлов на аналогичные и установка ВПУ | Бюджетные средства | - |
| 8 | Проект. 1-1.1.8. Котельная, ул. Привокзальная, 21. Комплексная реконструкция | Бюджетные средства | - |
| 1 | Проект. 1-2.1.1. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая | Бюджетные средства | - |
| 2 | Проект. 1-2.1.2. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная | Бюджетные средства | - |
| 3 | Проект. 1-2.1.3. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 1 от Котельной ул. Привокзальная | Бюджетные средства | - |
| 4 | Проект. 1-2.1.4. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 1 | Бюджетные средства | - |
| 5 | Проект. 1-2.1.5. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 3 от Котельной ул. Дорожников | Бюджетные средства | - |
| 6 | Проект. 1-2.1.6. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 3 (новое строительство ул. Дорожников) | Бюджетные средства | - |
| 7 | Проект. 1-2.1.7. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 6 (новое строительство ул. Зеленая) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | Бюджетные средства | - |
| 8 | Проект. 1-2.1.8. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района 7 от Котельной ул. Молодежная (новое строительство ул. Транспортная, проезды Радужный, Дружбы и Малый) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | Бюджетные средства | - |
| 9 | Проект. 1-2.1.9. Строительство распределительных тепловых сетей в планировочном районе 7 (ул. Транспортная, проезды Радужный, Дружбы, Малый) (комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) | Бюджетные средства | - |
| 10 | Проект. 1-2.1.10. Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - Лесная | Бюджетные средства | - |
| 11 | Проект. 1-2.1.11. Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - Комсомольская | Бюджетные средства | - |
| 12 | Проект. 1-2.1.12. Строительство распределительных сетей ул. Строителей-Комсомольская | Бюджетные средства | - |
| 13 | Проект. 1-2.1.13. Строительство распределительных сетей ул. Лесная-Новая | Бюджетные средства | - |
| 14 | Проект. 1-2.1.14. Реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона) | Бюджетные средства | - |
| 15 | Проект. 1-2.1.15. Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2 | Бюджетные средства | - |
| 16 | Проект. 1-2.1.16. Строительство участка тепловой сети по ул. Юбилейная между централизованной системы Котельной №3 и Котельной, ул. Привокзальная, для нивелирования аварийных ситуаций | Бюджетные средства | - |
| 17 | Проект. 1-2.1.17. Реконструкция тепловых сетей по ул. Дорожников | Бюджетные средства | - |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения Салым источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Эффективность инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения Салым обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения представлено в таблице 12.4.1.-12.4.4.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

Таблица 12.3.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Салым

| № п/п | Наименование статьи расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, всего: | 21881.11 | 22909.52 | 23825.90 | 24778.94 | 25770.10 | 26800.90 | 27872.94 | 28987.85 | 30147.37 | 31353.26 |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 106.00 | 104.70 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 1.2.1. | Индекс количества активов (производство) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | Индекс количества активов (передача) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Индекс эффективности операционных расходов | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5. | Коэффициент индексации операционных расходов | 1.047 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего: | 7084.22 | 7311.57 | 7547.21 | 7791.46 | 8044.64 | 8307.06 | 8579.07 | 8861.01 | 9153.26 | 9456.18 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 | 181.37 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Арендная плата | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 | 658.28 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 6223.34 | 6450.68 | 6686.32 | 6930.57 | 7183.75 | 7446.17 | 7718.18 | 8000.12 | 8292.37 | 8595.29 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.11. | Налог на прибыль | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 24620.47 | 26230.25 | 27925.04 | 29733.77 | 31664.17 | 33724.51 | 35923.62 | 38270.91 | 40776.48 | 43451.07 |
|  | Технологические потери, тыс.Гкал | 3.877 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
|  | Технологические потери, % | 13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 3.1. | Расходы на топливо | 19147.66 | 20487.96 | 21922.12 | 23456.66 | 25098.63 | 26855.53 | 28735.42 | 30746.90 | 32899.18 | 35202.13 |
| 3.1.1. | Расходы на газ | 18899.07 | 20222.01 | 21637.55 | 23152.18 | 24772.83 | 26506.93 | 28362.42 | 30347.79 | 32472.13 | 34745.18 |
| 3.1.1.1. | НУР газа (от отпуска в сеть), кг у.т./Гкал | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 | 159.82 |
| 3.1.1.2. | КПД газ, % | 91.4 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
| 3.1.1.3. | Цена газа (горючий природный лимитный), руб./тыс.м3 | 4615.7 | 4938.80 | 5284.51 | 5654.43 | 6050.24 | 6473.76 | 6926.92 | 7411.81 | 7930.63 | 8485.78 |
|  | Индексы цен на топливо, % | 100 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
| 3.1.1.4. | Объем топлива , тыс.м3 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 | 4094.52 |
| 3.1.2. | Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива (нефть), тыс.руб. | 248.6 | 265.95 | 284.56 | 304.48 | 325.80 | 348.60 | 373.01 | 399.12 | 427.05 | 456.95 |
| 3.1.2.1. | Цена нефти, руб./т | 23120.84 | 24739.30 | 26471.05 | 28324.02 | 30306.70 | 32428.17 | 34698.15 | 37127.02 | 39725.91 | 42506.72 |
| 3.1.2.2. | Норматив запаса топлива, т | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 4747.05 | 5012.09 | 5272.72 | 5546.90 | 5835.34 | 6138.78 | 6458.00 | 6793.81 | 7147.09 | 7518.74 |
| 3.2.1. | НУР электроэнергии, кВтч/Гкал | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 |
| 3.2.2. | Цена э/э, руб./кВтч | 6.5 | 6.86 | 7.22 | 7.60 | 7.99 | 8.41 | 8.84 | 9.30 | 9.79 | 10.30 |
|  | Индексы цен на электроэнергию, % | 108 | 105.60 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |
| 3.2.3. | Объем электроэнергии, тыс.кВтч | 730.2 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 | 730.20 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 725.75 | 771.63 | 812.53 | 855.59 | 900.94 | 948.69 | 998.97 | 1051.91 | 1107.67 | 1166.37 |
| 3.3.1. | НУР воды, м3/Гкал | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3.3.2. | Цена воды, руб./м3. | 119.00 | 126.50 | 133.20 | 140.26 | 147.69 | 155.52 | 163.77 | 172.44 | 181.58 | 191.21 |
|  | Индексы цен на воду, % | 100.00 | 106.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 |
| 3.3.3. | Объем воды, тыс.м3 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| 4 | Прибыль | 70.94 | 74.52 | 78.27 | 82.24 | 86.43 | 90.86 | 95.54 | 100.48 | 105.70 | 111.22 |
| 4.1. | Нормативный уровень прибыли (справочно), % | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1. | Размер прибыли, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Корректировка** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | 53656.75 | 56525.86 | 59376.43 | 62386.41 | 65565.34 | 68923.33 | 72471.16 | 76220.26 | 80182.80 | 84371.73 |
| 11.1. | На производство | 45296.43 | 47707.82 | 50113.7 | 52654.13 | 55337.15 | 58171.29 | 61165.66 | 64329.9 | 67674.29 | 71209.74 |
| 11.2. | На передачу | 8360.31 | 8818.03 | 9262.72 | 9732.28 | 10228.19 | 10752.04 | 11305.50 | 11890.36 | 12508.52 | 13161.99 |
| 12 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 | 25.947 |
| 12.1. | 1 полугодие, тыс. Гкал | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |
| 12.2. | 2 полугодие, тыс. Гкал | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10.196 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 |
| 13 | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | 2067.94 | 2178.512 | 2288.373 | 2404.379 | 2526.895 | 2656.312 | 2793.046 | 2937.536 | 3090.253 | 3251.695 |
| 14 | Объем договорной тепловой нагрузки, Гкал/час | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |

Таблица 12.3.2. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории ст. Салым

| № пп | Наименование статьи расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, всего: | 5121.32 | 5308.40 | 5504.81 | 5708.49 | 5919.70 | 6138.73 | 6365.86 | 6601.40 | 6845.65 | 7098.94 |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 106 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |
| 1.2.1. | Индекс количества активов (производство) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | Индекс количества активов (передача) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Индекс эффективности операционных расходов | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5. | Коэффициент индексации операционных расходов | 1.049 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего: | 1551.92 | 1465.46 | 1518.84 | 1574.18 | 1631.53 | 1690.99 | 1752.61 | 1816.49 | 1882.71 | 1951.35 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 27.9 | 28.92 | 29.98 | 31.07 | 32.21 | 33.39 | 34.61 | 35.87 | 37.18 | 38.54 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Арендная плата | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 135.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 1341.21 | 1390.21 | 1441.03 | 1493.72 | 1548.33 | 1604.93 | 1663.61 | 1724.43 | 1787.47 | 1852.82 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 41.03 | 41.03 | 42.53 | 44.08 | 45.70 | 47.37 | 49.10 | 50.89 | 52.75 | 54.68 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.11. | Налог на прибыль | 5.3 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7172.11 | 6709.62 | 7329.17 | 7817.51 | 8339.38 | 8897.09 | 9493.09 | 10130.04 | 10810.73 | 11538.18 |
|  | Технологические потери, тыс.Гкал | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
|  | Технологические потери, % | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3.1. | Расходы на топливо | 5818.8 | 5272.54 | 5641.63 | 6036.54 | 6459.10 | 6911.23 | 7395.02 | 7912.67 | 8466.56 | 9059.22 |
| 3.1.1. | НУР газа (от отпуска в сеть), кг у.т./Гкал | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 |
| 3.1.1.1. | КПД газ, % | 92 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 3.1.1.2. | Цена газа (природный лимитный), руб./тыс.м3 | 4611.6 | 4747.22 | 5079.53 | 5435.09 | 5815.55 | 6222.64 | 6658.22 | 7124.30 | 7623.00 | 8156.61 |
|  | Индексы цен на топливо, % | 100 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
| 3.1.1.3. | Объем топлива, тыс.м3 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 | 1110.66 |
| 3.1.2. | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии (тыс. руб.) | 696.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2.1. | Цена нефти, руб./т | 30453.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Индексы цен на топливо, % | 98.6 | 101.80 | 105.10 | 108.51 | 112.04 | 115.67 | 119.43 | 123.30 | 127.30 | 131.44 |
| 3.1.2.2. | Норматив запаса топлива, т | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3. | Расходы на электрическую энергию | 1312.37 | 1395.05 | 1482.94 | 1576.36 | 1675.68 | 1781.25 | 1893.46 | 2012.75 | 2139.56 | 2274.35 |
| 3.3.1. | НУР электроэнергии, кВтч/Гкал | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |
| 3.3.2. | Цена э/э, руб./кВтч | 6.41 | 6.82 | 7.17 | 7.55 | 7.94 | 8.35 | 8.79 | 9.24 | 9.73 | 10.23 |
|  | Индексы цен на электроэнергию, % | 108 | 105.60 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |
| 3.3.3. | Объем электроэнергии, тыс.кВтч | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | 40.94 | 42.02 | 43.13 | 44.27 | 45.43 | 46.63 | 47.86 | 49.13 | 50.42 | 51.75 |
| 3.4.1. | НУР воды, м3/Гкал | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 3.4.2. | Цена воды, руб./м3 | 31.98 | 32.82 | 34.56 | 36.39 | 38.32 | 40.35 | 42.49 | 44.74 | 47.11 | 49.61 |
|  | Индексы цен на воду, % | 100.00 | 106.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 |
| 3.4.3. | Объем воды, тыс.м3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 4 | Прибыль | 21.21 | 17.80 | 18.95 | 19.93 | 20.98 | 22.08 | 23.25 | 24.48 | 25.79 | 27.18 |
| 4.1. | Нормативный уровень прибыли (справочно), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Размер прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | 13866.55 | 13504.69 | 14371.77 | 15120.11 | 15911.60 | 16748.89 | 17634.82 | 18572.41 | 19564.88 | 20615.65 |
| 11.1. | На производство | 11187.48 | 10758.05 | 11353.70 | 11944.89 | 12570.16 | 13231.62 | 13931.51 | 14672.21 | 15456.26 | 16286.36 |
| 11.2. | На передачу | 2679.07 | 2746.64 | 3018.07 | 3175.22 | 3341.43 | 3517.27 | 3703.31 | 3900.21 | 4108.63 | 4329.29 |
| 13 | Объем полезного отпуска, тыс.Гкал | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 | 7.594 |
| 12.1. | 1 полугодие, тыс. Гкал | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 57.99 | 57.99 | 57.990 | 57.990 | 57.990 | 57.990 | 57.990 | 57.990 | 57.990 | 57.990 |
| 12.2. | 2 полугодие, тыс. Гкал | 3.19 | 3.19 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 42.01 | 42.01 | 42.010 | 42.010 | 42.010 | 42.010 | 42.010 | 42.010 | 42.010 | 42.010 |
| 13 | Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается) | 1825.99 | 1778.34 | 1892.52 | 1991.06 | 2095.29 | 2205.54 | 2322.20 | 2445.67 | 2576.36 | 2714.73 |
| 14 | Объем договорной тепловой нагрузки, Гкал/час | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |

Таблица 12.3.3. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Салым, от котельной ул. Дорожников, 1

| № п/п | Наименование статьи расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, всего: | 5450.45 | 5649.56 | 5816.78 | 6049.45 | 6291.43 | 6543.09 | 6804.81 | 7077.00 | 7360.08 | 7654.49 |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 106.00 | 104.70 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 1.2.1. | Индекс количества активов (производство) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | Индекс количества активов (передача) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Индекс эффективности операционных расходов | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5. | Коэффициент индексации операционных расходов | - | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего: | 1676.99 | 1720.61 | 1772.06 | 1827.31 | 1884.59 | 1943.99 | 2005.59 | 2069.47 | 2135.71 | 2204.40 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 20.20 | 17.73 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Арендная плата | 0.58 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 17.06 | 12.38 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 1389.53 | 1440.29 | 1492.91 | 1548.15 | 1605.43 | 1664.83 | 1726.43 | 1790.31 | 1856.55 | 1925.24 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 | 233.87 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.11. | Налог на прибыль | 15.75 | 16.15 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 3353.59 | 3374.31 | 3787.84 | 4029.75 | 4029.75 | 4029.75 | 4029.75 | 4029.75 | 4029.75 | 4029.75 |
|  | Технологические потери, тыс. Гкал | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|  | Технологические потери, % | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 3.1. | Расходы на топливо (газ природный сухой отбензиненный) | 2209.28 | 2167.34 | 2517.79 | 2694.02 | 2882.61 | 3084.39 | 3300.30 | 3531.32 | 3778.51 | 4043.00 |
| 3.1.1. | НУР газа (от отпуска в сеть), кг у.т./Гкал | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 | 158.79 |
| 3.1.1.1. | КПД, % | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 3.1.1. | Цена газа, руб./тыс.м3 | 3116.00 | 3056.84 | 3551.12 | 3799.70 | 4065.68 | 4350.27 | 4654.79 | 4980.63 | 5329.27 | 5702.32 |
| 3.1.1.1. | Индексы цен на газ, % | 100.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
| 3.1.1.2. | Объем газа, тыс.м3 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 | 709.01 |
| 3.1.2. | Расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива (нефть) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 1098.22 | 1159.72 | 1220.02 | 1283.10 | 1349.82 | 1420.01 | 1493.85 | 1571.53 | 1653.25 | 1739.22 |
| 3.2.1. | НУР электроэнергии, кВтч/Гкал | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 3.2.2. | Цена э/э, руб./кВтч | 6.50 | 6.87 | 7.22 | 7.60 | 7.99 | 8.41 | 8.84 | 9.30 | 9.79 | 10.30 |
|  | Индексы цен на электроэнергию, % | 108.00 | 105.60 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 |
| 3.2.3. | Объем электроэнергии, тыс.кВтч | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 46.09 | 47.25 | 50.03 | 52.63 | 55.42 | 58.36 | 61.45 | 64.71 | 68.14 | 71.75 |
| 3.3.1. | НУР воды, м3/Гкал | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 3.3.2. | Цена воды, руб./м3. | 31.98 | 32.78 | 34.71 | 36.55 | 38.49 | 40.53 | 42.67 | 44.94 | 47.32 | 49.83 |
|  | Индексы цен на воду, % | 100.00 | 106.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 |
| 3.3.3. | Объем воды, тыс.м3 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 4 | Прибыль | 63.01 | 64.59 | 68.39 | 71.44 | 73.23 | 75.10 | 77.04 | 79.06 | 81.15 | 83.33 |
| 4.1. | Нормативный уровень прибыли (справочно), % | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1. | Размер прибыли, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Корректировка** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | 10544.04 | 10809.07 | 11445.08 | 11977.95 | 12279.01 | 12591.93 | 12917.19 | 13255.28 | 13606.70 | 13971.97 |
| 11.1. | На производство | 7545.00 | 7689.11 | 8221.03 | 8504.35 | 8718.09 | 8940.27 | 9171.21 | 9411.25 | 9660.75 | 9920.10 |
| 11.2. | На передачу | 2999.04 | 3119.96 | 3224.05 | 3473.61 | 3560.91 | 3651.66 | 3745.99 | 3844.03 | 3945.94 | 4051.87 |
| 12 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| 12.1. | 1 полугодие, тыс. Гкал | 4.49 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 |
| 12.2. | 2 полугодие, тыс. Гкал | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |
| 13 | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | 2348.86 | 2407.90 | 2549.58 | 2668.29 | 2735.35 | 2805.06 | 2877.52 | 2952.84 | 3031.12 | 3112.49 |
| 14 | Объем договорной тепловой нагрузки, Гкал/час | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |

Таблица 12.3.4. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ПМУП «УТВС», на территории п. Сивыс-Ях

| № п/п | Наименование статьи расходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, всего: | 943.64 | 978.11 | 1017.23 | 1057.92 | 1100.24 | 1144.25 | 1190.02 | 1237.62 | 1287.13 | 1338.61 |
| 1.1. | Индекс потребительских цен | 106.00 | 104.70 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| 1.2.1. | Индекс количества активов (производство) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2. | Индекс количества активов (передача) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Индекс эффективности операционных расходов | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5. | Коэффициент индексации операционных расходов | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего: | 248.73 | 255.44 | 267.11 | 277.51 | 288.33 | 299.57 | 311.27 | 323.44 | 336.09 | 349.25 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 5.91 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 2.3. | Концессионная плата | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Арендная плата | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 2.5. | Расходы по сомнительным долгам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | 239.57 | 248.32 | 259.99 | 270.39 | 281.21 | 292.45 | 304.15 | 316.32 | 328.97 | 342.13 |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9. | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10. | Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.11. | Налог на прибыль | 2.68 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 3912.69 | 4004.28 | 4256.55 | 4524.71 | 4809.77 | 5112.78 | 5434.89 | 5777.29 | 6141.26 | 6528.16 |
|  | Технологические потери, тыс.Гкал | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  | Технологические потери, % | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 3.1. | Расходы на покупную тепловую энергию | 3912.69 | 4004.28 | 4256.55 | 4524.71 | 4809.77 | 5112.78 | 5434.89 | 5777.29 | 6141.26 | 6528.16 |
| 3.1.1. | Цена покупной тепловой энергии, руб./Гкал | 2259.22 | 2312.11 | 2457.77 | 2612.61 | 2777.21 | 2952.17 | 3138.16 | 3335.86 | 3546.02 | 3769.42 |
| 3.1.1.1. | Индексы цен на покупную тепловую энергию, % | 100.00 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 106.30 |
| 3.1.1.2. | Объем покупной тепловой энергии, тыс. Гкал | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Прибыль | 10.70 | 11.13 | 11.64 | 12.31 | 13.02 | 13.77 | 14.57 | 15.41 | 16.31 | 17.25 |
| 4.1. | Нормативный уровень прибыли (справочно), % | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1. | Размер прибыли, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | 5115.75 | 5248.96 | 5552.53 | 5872.45 | 6211.35 | 6570.38 | 6950.75 | 7353.76 | 7780.78 | 8233.27 |
| 11.1. | На производство | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | На передачу | 1203.06 | 1244.68 | 1332.61 | 1409.39 | 1490.72 | 1576.89 | 1668.18 | 1764.90 | 1867.39 | 1975.99 |
| 11.3. | На покупную тепловую энергию | 3912.69 | 4004.28 | 4219.92 | 4463.06 | 4720.63 | 4993.49 | 5282.57 | 5588.86 | 5913.39 | 6257.29 |
| 12 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 12.1. | 1 полугодие, тыс. Гкал | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 |
| 12.2. | 2 полугодие, тыс. Гкал | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|  | Доля полезного отпуска в годовом объеме, % | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.34 |
| 13 | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | 3104.22 | 3185.05 | 3369.25 | 3563.38 | 3769.02 | 3986.88 | 4217.69 | 4462.23 | 4721.35 | 4995.92 |

При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных средств и направлено на надежное теплоснабжение потребителей.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных средств и направлено на надежное теплоснабжение потребителей.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 7.562 | 9.216 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 57.6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 25.93 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 | 162.38 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 1.062 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 27.875 | 33.188 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 3.17 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 208.64 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 2.826 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 47.098 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.96 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 | 196.04 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 3.954 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 45.87 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 19.82 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 6.960 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 1.405 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 4.1473 | 20.187 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 6.50 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 143.55 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0.000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 5.7907 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПМУП "УТВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 38.980 | 40.780 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 18.463 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 33.579 | 45.274 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 60.39 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 174.42 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0.000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 5.791 | 0.000 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 | 175.33 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| сельское поселение Салым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 60.480 | 62.280 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 14.334 | 18.463 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 29.645 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 60.39 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 | 174.57 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 | 6566.4 |
| 8 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  |  | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | СЦТ-I |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | СЦТ-II |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | СЦТ-III |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | СЦТ-IV |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | СЦТ-V |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс- Ях | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» |  | ПМУП «УТВС» | СЦТ-VI |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  |  | Статус ЕТО | Номер эксплуатационной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | Утверждён | I |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | Утверждён | I |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | Утверждён | I |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | Утверждён | II |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «УТВС» |  |  | Утверждён | III |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс- Ях | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» |  | ПМУП «УТВС» | Утверждён | IV |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а Котельная №2, ул. Набережная, 5 Котельная №3, ул. Северная, 23 Котельная, ул. Привокзальная, 21 Котельная, ул. Дорожников, 1 | ПМУП «УТВС» | Котельные; Тепловые сети | 1, 2, 3, 4, 5 | ПМУП «УТВС» | - владение на праве хозяйственного ведения; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» | Котельные | 6 | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» | - владение на праве собственности; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» с утвержденным статусом ЕТО:

- в п. Салым охватывает большую часть населенного пункта, а именно многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Мира, Нагорная, 45 лет Победы, Солнечная, Звездная, Православный переулок, 55 лет Победы, Новая, Лесная, Кедровая, Школьная, Таежная, Строителей, Комсомольская, Молодежная, 2-яМолодежная, Высокая, Транспортный проезд, проезд Дружбы, ул. Зеленая, Набережная, Центральная, Речная, Северная, Новоселов, Юбилейная, Привокзальная, Юбилейная, Майская, Дорожников.

Границы зон теплоснабжающей организации Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» с утвержденным статусом ЕТО:

- в п. Сивыс-Ях охватывает абонентов по ул. Новая, Нефтяников.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлено в приложении 4.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлено в приложении 4.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее утвержденная схема скорректирована в соответствии с Требованиями к разработке схемам теплоснабжения. Добавлены мероприятия по нивелированию аварийных ситуаций. Скорректирована схема теплоснабжения с фактическими показателями за 2022год.

https://pkk.rosreestr.ru/ - официальный сайт. Публичная кадастровая карта Российской Федерации

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014года №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014года №32326)

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №188-ФЗ

https://ri.eias.ru/- Федеральная антимонопольная служба

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №217/пр от 29 марта 2022 г. «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства»