СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

Книга 2. Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1058601676957 _86_2

(Актуализация на 2025 год)

Оглавление

Перечень таблиц	13

Список сокращений	20

Единицы измерения	20

Введение	21

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	22

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	22

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	22

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО	26

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	26

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	27

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	27

Часть 2 Источники тепловой энергии	27

1.2.1. Прочие котельные	27

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	27

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	27

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	28

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	29

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	29

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	37

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	37

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	38

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	38

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	38

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	38

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	38

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	39

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	39

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	44

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	46

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	46

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	46

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	47

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	48

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	48

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	48

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	49

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	49

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	49

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	50

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	50

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	53

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	53

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	53

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	53

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	55

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	55

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	55

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	55

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	55

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	56

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	56

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	58

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	59

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	59

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	59

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	59

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	64

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	64

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	64

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	67

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	67

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	67

Часть 7 Балансы теплоносителя	67

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	67

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	67

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	70

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	70

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	70

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	70

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	70

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	70

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении	73

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения	73

Часть 9 Надежность теплоснабжения	73

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	73

1.9.2 Частота отключений потребителей	73

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	73

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	73

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	74

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	74

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	74

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	83

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	85

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	85

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	87

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	87

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	87

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	87

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения	87

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	87

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения	88

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	88

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	88

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	88

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	88

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	89

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	89

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	89

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	91

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	91

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	91

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения	92

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	92

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	94

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	94

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	94

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения	94

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	112

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения	112

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	114

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	121

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	121

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	121

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	121

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	121

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	121

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	122

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	122

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	122

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	122

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	133

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	133

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	133

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	133

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	134

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	134

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения	134

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения	134

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	134

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения	135

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	135

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	135

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	135

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения	135

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	135

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	135

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	136

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	136

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	136

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	136

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	136

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	136

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	136

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	136

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	136

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	137

9.6. Предложения по источникам инвестиций	137

Глава 10. Перспективные топливные балансы	137

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения	137

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	137

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	138

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	147

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	148

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	148

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	148

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	151

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	151

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	152

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	153

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	153

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	153

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения	154

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	154

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	154

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	154

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	154

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	184

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения	184

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	184

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	184

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	185

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	185

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	186

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	186

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	186

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	190

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	190

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	190

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	190

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	190

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	23

Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения	24

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения	25

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения	26

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	28

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	28

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	30

Таблица 1.2.1.2.2. Структура и технические характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии	32

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха	37

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	37

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета	38

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	39

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	39

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	40

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)	48

Таблица 1.3.8.1. Гидравлические режимы источников тепловой энергии	48

Таблица 1.3.13.1. Утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год	50

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год, Гкал	50

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год	51

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год	52

Таблица 1.3.17.1. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям	54

Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ЦТП	55

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии	57

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	58

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	58

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал	59

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях	59

Таблица 1.5.5.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков, Гкал на кв.м. в месяц	60

Таблица 1.5.5.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета	60

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч	63

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч	64

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	65

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	68

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	68

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	71

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения	72

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	73

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	73

Таблица 1.9.7.1. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии	75

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в эксплуатационной зоне №1 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»	83

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №2 ст. Салым единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»	84

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №3 котельной ул. Дорожников, 1 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»	84

Таблица 1.10.4. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №4 АО «Транснефть-Сибирь», обслуживаемой филиалом ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов», для потребителей на территории п. Сивыс-Ях	84

Таблица 1.10.5. Технико-экономические показатели при транспортировке тепловой энергии потребителям ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» в эксплуатационной зоне №4 на территории п. Сивыс-Ях	85

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал	85

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, Гкал	86

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал	87

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год	90

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год	90

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения	91

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	95

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	95

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.	96

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	96

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	97

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	98

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	98

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	99

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	99

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	100

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления	100

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч	101

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	121

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	123

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	125

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	139

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	139

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	140

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	141

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)	141

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива	142

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	142

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./тонн натурального топлива	143

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива	144

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов	147

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях	149

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	152

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	155

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению	155

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению	155

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей	163

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым	179

Таблица 14.2. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории ст. Салым	180

Таблица 14.3. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым, ул. Дорожников, 1	181

Таблица 14.4. Ценовые (тарифные) последствия АО «Транснефть-Сибирь» в зоне деятельности филиала «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» потребителям на территории п. Сивыс-Ях	182

Таблица 14.5. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Сивыс-Ях	182

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения	184

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	184

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	186

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	187

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении	188

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	190

Приложение 1. Карты(схемы) тепловых сетей	192

Приложение 2 Параметры тепловых сетей	198

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	200

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям	253

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	282

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	282

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.	283

Приложение 5. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	286

Таблица П5.1. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	286

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

СЦТ- система централизованного теплоснабжения

СТ. – станция

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

Единицы измерения

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального района ХМАО-Югры (далее – сельское поселение) на период с 2024 до 2039года (актуализация на 2025год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или сельских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории сельского поселения входит шесть источников тепловой энергии.

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.

В сельском поселении выделено 4 эксплуатационные зоны системы централизованного теплоснабжения:

Эксплуатационная зона №1

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит три источника тепловой энергии:

- Котельная №1, ул. Молодежная, 1а;

- Котельная №2, ул. Набережная, 5;

- Котельная №3, ул. Северная, 23.

Эксплуатационная зона №2

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная, ул. Привокзальная, 21.

Эксплуатационная зона №3

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная, ул. Дорожников, 1.

Эксплуатационная зона №4

В данной зоне теплоснабжение осуществляет теплоснабжающая организация АО «Транснефть-Сибирь» в зоне деятельности филиала «Нефтеюганское УМН» от ЛПДС «Салым» и теплосетевая организация ПМУП «УТВС», в которую входит один источник тепловой энергии:

- Котельная ЛПДС «Салым.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-1 | Северная часть |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | п. Салым | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-2 | Северо-восточная часть |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-3 | Южно-Восточная часть |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-4 | Южная часть |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-5 | Южная часть |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс-Ях | Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» | ПМУП «УТВС» | СЦТ-6 | - |

Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление сельского поселения

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Кадастровый участок |
| --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 86:08:0010201 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 86:08:0010202 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 86:08:0010201 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 86:08:0010201 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 86:08:0010202 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 86:08:0010401 |

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в сельском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

2. ЕТО заключает договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения с иными теплоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зоны ЕТО, в случае с п. Сивыс-Ях.

Муниципальные источники тепловой энергии: котельная №1, котельная №2, котельная №3, а также внутриквартальные тепловые сети в зоне действия источников переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании Приказов Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 07.07.2010 № 536, от 08.07.2010 № 538, от 16.11.2012 № 384.

Муниципальная котельная (п. Салым, ул. Привокзальная, 21) и внутриквартальные тепловые сети от котельной переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 17.02.2021 № 27 «О приеме-передачи муниципального имущества».

Ведомственная котельная ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь» на территории п. Сивыс-Ях принадлежит организации на праве собственности (свидетельство от 25.12.2001 86 АА №349629). Тепловая энергия от ведомственной котельной ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь» поступает в сети ПМУП «УТВС» на основании договора приобретения тепловой энергии. Сети теплоснабжения переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 16.11.2020 № 378 «О закреплении муниципального имущества».

Муниципальная котельная (п. Салым, ул. Дорожников, 1) и внутриквартальные тепловые сети от котельной переданы в хозяйственное ведение ПМУП «УТВС» на основании распоряжения Департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского района от 25 апреля 2022года №123 «О закреплении муниципального имущества»

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории поселения в п. Салым действует промышленная котельная Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для ООО «Газпром трансгаз Сургут» не является основным видом деятельности, среди потребителей населения нет. Единая теплоснабжающая организация в зоне деятельности котельной Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» не определена.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

На территории поселения в п. Салым действует промышленная котельная Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для ООО «Газпром трансгаз Сургут» не является основным видом деятельности, среди потребителей населения нет. Единая теплоснабжающая организация в зоне деятельности котельной Самсоновского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» не определена.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 0.056 | 15.944 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 3.200 | 0.000 | 3.200 | 0.012 | 3.188 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.014 | 5.986 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.710 | 0.000 | 8.710 | 0.023 | 8.687 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.160 | 0.000 | 5.160 | 0.009 | 5.151 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 21.500 | 0.000 | 21.500 | 0.039 | 21.461 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2023год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 21236.18 | 469.33 | 20766.85 | Природный газ | 3720.57 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 3404.39 | 75.24 | 3329.15 | Природный газ | 596.32 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 5354.04 | 118.33 | 5235.71 | Природный газ | 938.05 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8918.00 | 197.10 | 8720.90 | Природный газ | 1262.34 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 2334.00 | 51.58 | 2282.42 | Природный газ | 491.12 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 7257.02 | 377.02 | 6880.00 | Сырая нефть | 1177.26 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов и насосного оборудования источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Основной, резервный | Тип котла | Часов работы за 2023 год | Год установки котла | Количество котлов | Мощность котла, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котлоагрегатам, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Основной | Водогрейный (КВГМ-4) | 96492 | 1989 | 1 | 4.00 | 94.82 | 151.00 | 19.09.2022 |
|  | Основной | Водогрейный (КВГМ-4) | 145860 | 1989 | 1 | 4.00 | 95.63 | 149.00 | 19.09.2022 |
|  | Основной | Водогрейный (КВГМ-4) | 69300 | 1998 | 1 | 4.00 | 96.9 | 147.00 | 19.09.2022 |
|  | Основной | Водогрейный (КВГМ-4) | 138600 | 1998 | 1 | 4.00 | 96.49 | 148.00 | 18.04.2023 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Основной | Водогрейный (ВК-21) | 112332 | 2000 | 1 | 1.60 | 93.25 | 153.00 | 20.09.2022 |
|  | Основной | Водогрейные (ВК-21) | 101706 | 2000 | 1 | 1.60 | 94.98 | 150.00 | 20.09.2022 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Основной | Водогрейный (CTMV-3) | 127776 | 2001 | 1 | 3.00 | 96.74 | 148.00 | 18.04.2023 |
|  | Основной | Водогрейный (CTMV-3) | 110352 | 2001 | 1 | 3.00 | 97.44 | 147.00 | 18.04.2023 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Основной | ВСТ-5М | 295975 | 1979 | 1 | 0.97 | 92.02 | 155.00 | 18.04.2023 |
|  | Основной | ТТ-100 | 88300 | 2011 | 1 | 2.15 | 90.72 | 157.00 | 20.09.2021 |
|  | Основной | ВК-21 | 119486 | 2001 | 1 | 1.72 | 89.76 | 159.00 | 20.09.2021 |
|  | Основной | ВК-21 | 102447 | 2001 | 1 | 1.72 | 93.71 | 152.00 | 20.09.2021 |
|  | Основной | ТТ-100 | 67144 | 2011 | 1 | 2.15 | 91.45 | 156.00 | 20.09.2021 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Основной | ВК-21 | 74141 | 2011 | 1 | 1.72 | 94.77 | 151.00 | 20.09.2022 |
|  | Основной | ВК-21 | 69841 | 2011 | 1 | 1.72 | 91.87 | 156.00 | 20.09.2022 |
|  | Основной | ВК-21 | 88674 | 2011 | 1 | 1.72 | 93.77 | 152.00 | 20.09.2022 |
| Основной вид топлива – сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Основ-ной | КВЖ-5-115 ГМ | 138600 | 2001 | 5 | 4.30 | 88.5 87.4 86.2 86.3 87.7 | 161.4 163.5 165.7 165.5 162.9 | 20.09.2023 |

Таблица 1.2.1.2.2. Структура и технические характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, куб.м. /ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Сетевой насос К 290/30 №1 | Консольный | 290.00 | 30.00 | 37.00 |
|  | Сетевой насос К 290/30 №2 | Консольный | 290.00 | 30.00 | 37.00 |
|  | Сетевой насос К 200-150-315 №3 | Консольный | 315.00 | 32.00 | 37.00 |
|  | Сетевой насос К 200-150-315 №4 | Консольный | 315.00 | 32.00 | 37.00 |
|  | Сетевой насос К 200-150-315 №5 | Консольный | 315.00 | 32.00 | 37.00 |
|  | Сетевой насос К 200-150-315 №6 | Консольный | 315.00 | 32.00 | 37.00 |
|  | Подпиточный насос К20/30 №1 | Консольный | 20.00 | 30.00 | 4.00 |
|  | Подпиточный насос К65-50-160 №2 | Консольный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
|  | Подпиточный насос К 290/30 №3 | Консольный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Сетевой насос КМ 100-65-200 №1 | Моноблочный | 100.00 | 50.00 | 30.00 |
|  | Сетевой насос КМ 100-80-160 №2 | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 15.00 |
|  | Подпиточный насос ВК-2/26А №1 | Консольный | 7.20 | 26.00 | 4.60 |
|  | Подпиточный насос ВК-2/26А №2 | Консольный | 7.20 | 26.00 | 4.60 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | сет нас К150/125/315 № 1 | Консольный | 65.00 | 35.00 | 15.00 |
|  | сет нас К150/125/315 № 2 | Консольный | 100.00 | 32.00 | 30.00 |
|  | сетев нас К90/20 № 3 . | Консольный | 90.00 | 20.00 | 7.50 |
|  | сет нас К150/125/315 №4 | Консольный | 200.00 | 32.00 | 30.00 |
|  | сет нас Grundfos 15-7 | Консольный | 180.00 | 35.00 | 30.00 |
|  | сет нас гор воды №1 2К65-50-160 | Консольный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
|  | сет нас гор воды №1 2К65-50-160 | Консольный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
|  | под нас ВКС 5/5 № 1 | Консольный | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
|  | под нас ВКС 5/5 № 2 | Консольный | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | сет.насос.КМ 80-50-200 №1 | Моноблочный | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
|  | сет.насос.КМ 80-50-200 №2 (рез.) | Моноблочный | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
|  | сет.насос.КМ 150-125-315а №3 | Моноблочный | 180.00 | 26.00 | 22.00 |
|  | сет.насос.КМ 150-125-315а №4 (рез.) | Моноблочный | 180.00 | 26.00 | 22.00 |
|  | насос подпиточный КМ50-32-125 №1 | Моноблочный | 12.50 | 20.00 | 2.20 |
|  | насос подпиточный КМ50-32-125 №2 (рез.) | Моноблочный | 12.50 | 20.00 | 2.20 |
|  | насос подпиточный К50-24 №3 (рез.) | Моноблочный | 12.50 | 20.00 | 2.20 |
|  | насос ГВС КМ 80-65-160 №1 (рез.) | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 7.50 |
|  | насос ГВС КМ 80-65-160 №2 | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 7.50 |
|  | насос ГВС км 65-50-160 №3 (рез.) | Моноблочный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
|  | Насос контура КМ65-50-160 №1 (рез.) | Моноблочный | 25.00 | 32.00 | 5.50 |
|  | Насос контура КМ80-65-160 №2 | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 7.50 |
|  | Насос контура КМ80-65-160 №3 (рез.) | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 7.50 |
|  | Насос водоподготовки НД 1,0-16/63 К14 (рез.) | Моноблочный |  |  | 0.25 |
|  | Насос водоподготовки WILO ECONOMY MHI 804-1/E/3-400-50-2 №1 | Моноблочный | 45.00 | 10.00 | 1.50 |
|  | Насос водоподготовки WILO ECONOMY MHI 804-1/E/3-400-50-2 №2 | Моноблочный | 45.00 | 10.00 | 1.50 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | сетевой насос КМ 80-50-200 | Моноблочный | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
|  | сетевой насос КМ 80-65-80 | Моноблочный | 50.00 | 32.00 | 7.50 |
|  | сетевой насос Grundfos TP1000-200/2 AFA-GQQE | Моноблочный | 85.20 | 16.70 | 5.50 |
|  | подпиточный насос.КМ50-32-125 | Моноблочный | 20.00 | 3.50 | 2.20 |
|  | подпиточный насос.UNIPUMP QB 80 | Моноблочный | 2.70 | 50.00 | 0.90 |
|  | подпиточный насос qubik qb-70 | Моноблочный | 3.00 | 50.00 | 0.55 |

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, °С | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 95/70 | качественно-количественное | Круглогодичный |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 95/70 | качественное | Отопительный |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 95/70 | качественно-количественное | Круглогодичный |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 95/70/ спрямление 55оС | качественно-количественное | Круглогодичный |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 95/70 | качественное | Отопительный |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 95/70 | качественное | Отопительный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | 21236.18 | 1327.26 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 3.200 | 3404.39 | 1063.87 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | 5354.04 | 892.34 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.710 | 8918.00 | 1023.88 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.160 | 2334.00 | 1356.98 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 21.500 | 7257.02 | 337.54 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные УКУТ |
| --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Установлен |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Установлен |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Установлен |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Не установлен |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Не установлен |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | Не установлен |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств на источнике тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 8000.00 | 3720.57 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Природный газ | 8000.00 | 596.32 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 8000.00 | 938.05 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 8000.00 | 1262.34 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 8000.00 | 491.12 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | Сырая нефть | 10010.00 | 1177.26 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.1.13.1.

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Нефть сырая | 10509.00 | 0.000 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Нефть сырая | 10509.00 | 0.000 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Нефть сырая | 10509.00 | 0.000 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Дизельное топливо | 10500.00 | 0.000 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Нефть сырая | 10509.00 | 0.000 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | нет | 0.00 | 0.000 |

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | собственная, артезианская скважина | ХВП | 10.00 | 2 | 1 | 3 | 800 | 20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | собственная, артезианская скважина | ХВП | 2.50 | 1 | 0.3 | 3 | 500 | 20 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | сельская, централизованная | ХВП | 10.00 | 1 | 1 | 3 | 800 | 20 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | сельская, централизованная | ХВП | 10.00 | 2 | 1 | 3 | 800 | 20 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | сельская, централизованная | ХВП | нет данных | 1 | 1 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Котельная ЛПДС «Салым» | собственная, артезианская скважина | ХВП | 5 | 1 | 1 | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 31.000 | 24.000 | 23.000 | 21.000 | 13.000 | 23.000 |  |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 175.20 | 175.16 | 175.20 | 141.55 | 210.42 | 162.22 |  |
| Собственные нужды | % | 2.21 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 5.195 |  |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 179.16 | 179.12 | 179.16 | 144.75 | 215.18 | 171.11 |  |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 11.66 | 14.66 | 15.55 | 13.32 | 10.80 | 18.35 |  |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.20 | 0.195 | 0.195 | 0.221 | 0.182 | 1.060 |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15.756 | 17.590 | 10.593 | 12.154 | 7.479 | 5.581 |  |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 70.72 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 60.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 80.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| Вид резервного топлива | - | Нефть сырая | Нефть сырая | Нефть сырая | Дизельное топливо | Нефть сырая | нет |  |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в сельском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| 325 | 466.31 | 303.10 |
| 273 | 1066.78 | 582.46 |
| 219 | 1560.53 | 683.51 |
| 159 | 2117.44 | 673.35 |
| 114 | 1842.33 | 420.05 |
| 89 | 682.32 | 121.45 |
| 76 | 2631.84 | 400.04 |
| 57 | 2808.43 | 320.16 |
| 32 | 259.83 | 16.63 |
| 25 | 127.89 | 6.39 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а |  |  |
| 159 | 1032.00 | 164.09 |
| 114 | 471.00 | 53.69 |
| 89 | 680.00 | 60.52 |
| 57 | 187.00 | 10.66 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |
| 219 | 231.00 | 50.59 |
| 159 | 152.00 | 24.17 |
| 114 | 1078.00 | 122.89 |
| 89 | 478.00 | 42.54 |
| 57 | 47.00 | 2.68 |
| 25 | 58.00 | 1.45 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| 25 | 472.60 | 11.82 |
| 32 | 223.70 | 7.16 |
| 57 | 504.00 | 28.73 |
| 76 | 119.20 | 9.06 |
| 89 | 1078.80 | 96.01 |
| 114 | 443.00 | 50.50 |
| 159 | 637.90 | 101.43 |
| 219 | 429.80 | 94.13 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| 89 | 1350.00 | 120.15 |
| 76 | 1350.00 | 102.60 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |
| 32 | 85.63 | 2.74 |
| 57 | 125.78 | 7.17 |
| 76 | 398.64 | 30.30 |
| 89 | 29.34 | 2.57 |
| 108 | 393.81 | 42.53 |
| 159 | 335.30 | 53.31 |
| 219 | 524.92 | 114.96 |

В таблице 1.3.1.2 представлена характеристика способов прокладки тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей

| Наружный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |
| Подземная | 2570.18 | 323.29 |
| Надземная | 10993.52 | 1889.21 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а |  |  |
| Подземная | 0.00 | 0.00 |
| Надземная | 2370.00 | 288.96 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |
| Подземная | 690.30 | 162.92 |
| Надземная | 1353.70 | 126.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |
| Подземная | 134.00 | 22.825 |
| Надземная | 3775.00 | 376.0031 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |
| Подземная | 0.00 | 0.00 |
| Надземная | 2700.00 | 222.75 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |
| Подземная | 0.00 | 0.00 |
| Надземная | 1893.42 | 253.58 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Запорная арматура предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии. Отсутствует дублирование арматуры внутри и вне здания.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:

- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);

- из блоков ФБС.

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия.

Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м.

На сетях котельной СЦТ-2 имеется пять тепловых камер, выполненных из ж/б плит, в зоне теплоснабжения котельной СЦТ-1 - ЦТП.

В зонах теплоснабжения котельных СЦТ-4, СЦТ-5, СЦТ-6 тепловые камеры отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Нефтеюганского района РФ СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70 оС.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более, чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, постоянно.

Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 65-43 °С.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01 представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.8.1.

Таблица 1.3.8.1. Гидравлические режимы источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе от источника ТЭ | м вод. ст. | 55 | 40 | 55 | 50 | 35 |
| Давление в обратном трубопроводе от источника ТЭ | м вод. ст. | 35 | 30 | 35 | 30 | 20 |

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы не зафиксированы.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации ПМУП «УТВС» относятся:

- Визуальный осмотр:

Цель: Выявление видимых дефектов, таких как коррозия, трещины, свищи, деформации, утечки теплоносителя, повреждения изоляции.

Метод: Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, камер, колодцев, других элементов тепловой сети.

- Инструментальный метод

Цель: Проверка прочности и герметичности трубопроводов.

Метод: Заполнение трубопровода водой под давлением, превышающим рабочее, и контроль за его герметичностью.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность.

В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, величина пробного давления при гидравлическом испытании на всех источниках тепловой энергии составило 6.0 кгс/см2 на протяжении 10 минут.

Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов.

На тепловых сетях испытания на максимальное давление теплоносителя проводились в апреле 2023 г. На основании заключения комиссии, все централизованные системы испытаны и полностью соответствуют ПТЭТЭ.

По окончанию ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Проводятся испытания только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2024год.

Таблица 1.3.13.1. Утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2024год

| Наименование ТСО | Технологические потери тепловой энергии в сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Куб.м. |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 3880.00 | - |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а |  | - |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  | - |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 485.00 | - |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 671.00 | - |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 80.00 | - |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год, Гкал

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 1188.81 | 1999.26 | 3188.07 | 3222.10 | 15.52 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 0.00 | 343.20 | 343.20 | 516.54 | 15.52 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 87.72 | 261.00 | 348.73 | 812.35 | 15.52 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 297.56 | 187.44 | 485.00 | 1005.14 | 11.53 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 0.00 | 671.00 | 671.00 | 343.79 | 15.06 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1.16 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 40.000 | 11.665 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 40.000 | 14.659 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 40.000 | 15.545 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 40.000 | 13.325 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 40.000 | 10.804 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 40.000 | 18.352 | 0.000 | 0.00 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2023 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2023 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 40.000 | 11.665 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 40.000 | 14.659 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 40.000 | 15.545 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 40.000 | 13.325 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 40.000 | 10.804 | 0.000 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 40.000 | 18.352 | 0.000 | 0.00 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для систем теплоснабжения характерно зависимое подключение потребителей. Система горячего водоснабжения присоединяются независимо (в закрытой системе теплоснабжения).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в таблице 1.3.17.1.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами. При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Таблица 1.3.17.1. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Территория | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Помещения многоквартирных домов |  |  |  | Жилые дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % |
| п. Салым | 1 768 | 4 | 0.23 | 198 | 1 540 | 2 | 0.13 | 228 | 2 | 0.88 |
| п. Сивыс-Ях | 80 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |

Также на территории Нефтеюганского района организовано и функционирует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» (ЕДДС НР), с которым взаимодействуют все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водоснабжение потребителей.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

В технологической зоне №1 представлена ЦТП мощностью 4.77Гкал/ч, характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.3.19.1.

Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ЦТП

| Насосная станция | Адрес и местоположение | Марка насосов | Количество насосов, шт. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повысительные насосы ГВС | п. Салым, ул. 45 Лет Победы | К20/30 | 3 | 65 |
| Корректирующие насосы на отоплении |  | К100/80/160 / К90/20 | 1/1 | 76 |
| Пожарные насосы |  | К50/50 | 1 | 48 |

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, на 01 января 2024 года в сельском поселении можно выделить шесть зон действия источников тепловой энергии:

1. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная №1, ул. Молодежная, 1а, п. Салым.

- Зона действия:

Многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Мира, Нагорная, 45 лет Победы, Солнечная, Звездная, Православный переулок, 55 лет Победы, Новая, Лесная, Кедровая, Школьная, Таежная, Строителей, Комсомольская, Молодежная, 2-я Молодежная, Высокая, Транспортный проезд, проезд Дружбы.

2. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная №2, ул. Набережная, 5, п. Салым.

- Зона действия:

Многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Зеленая, Набережная, Центральная, Речная.

3. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная №3, ул. Северная, 23, п. Салым.

- Зона действия:

Многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Северная, Новоселов, Юбилейная.

4. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная, ул. Привокзальная, 21, п. Салым.

- Зона действия:

Многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Привокзальная, Юбилейная, Майская.

5. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная, ул. Дорожников, 1, п. Салым.

- Зона действия:

Абоненты по ул. Дорожников.

6. Технологическая зона, обслуживаемая ПМУП "УТВС"

- Источник тепловой энергии: Котельная ЛПДС "Салым", АО "Транснефть-Сибирь".

- Зона действия:

Абоненты по ул. Новая, Нефтяников в п. Сивыс-Ях.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Га | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Материальная характеристика сетей, кв. м. | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 125.40 | 1800.00 | 7.40 | 3527.15 | 476.64 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 17.30 | 900.00 | 1.80 | 577.92 | 321.07 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 12.30 | 500.00 | 3.40 | 488.64 | 143.72 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 20.96 | 1200.00 | 4.30 | 398.84 | 92.75 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 7.82 | 850.00 | 1.30 | 222.75 | 171.35 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 7.24 | 540.00 | 1.25 | 253.58 | 203.68 |

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление | Нагрузка на вентиляцию | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |
| 86:08:0010201 | 7.10 | 0.00 | 0.40 |
| Население | 4.9 | 0.00 | 0.20 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 2.2 | 0.00 | 0.20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 |  |  |  |
| 86:08:0010202 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 |  |  |  |
| 86:08:0010201 | 3.00 | 0.00 | 0.40 |
| Население | 2.10 | 0.00 | 0.30 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.95 | 0.00 | 0.10 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |
| 86:08:0010201 | 3.60 | 0.00 | 0.80 |
| Население | 2.40 | 0.00 | 0.40 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 1.20 | 0.00 | 0.40 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 |  |  |  |
| 86:08:0010202 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» |  |  |  |
| 86:08:0030401 | 1.245 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 1.098 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители и прочие потребители | 0.147 | 0.00 | 0.00 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 7.78 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 1.89 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 3.50 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 4.92 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 1.36 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 1.26 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отсутствуют случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование населенного пункта | Величина потребления тепловой энергии за год |
| --- | --- |
| Поселок Салым | 34435.11 |
| Поселок Сивыс-Ях | 1650.00 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы дифференцируются по типу жилого помещения (многоквартирный дом или индивидуальный жилой дом), по году постройки и этажности.

Нормативы являются минимально допустимыми значениями. Потребление тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в жилых помещениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) регламентируется на региональном уровне. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и ГВС представлены в таблицах 1.5.5.1.-1.5.5.3.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0.0513 | 0.0524 | 0.0528 |
| 2 | 0.052 | 0.0545 | 0.054 |
| 3-4 | 0.0321 | 0.0329 | - |
| 5-9 | 0.030 | 0.0299 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0.0259 | 0.0262 | 0.0263 |
| 2 | 0.0219 | 0.0200 | 0.0200 |
| 3 | 0.0217 | 0.0228 | 0.0228 |
| 4-5 | 0.0224 | 0.0227 | 0.0227 |

Таблица 1.5.5.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, расположенных земельных участков, Гкал на кв.м. в месяц

| Направление использования коммунального ресурса | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к закрытым системам теплоснабжения | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к открытым системам теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Надворные постройки - гаражи | 0.026 | 0.027 |
| Надворные постройки - бани | 0.014 | 0.017 |
| Надворные постройки - прочие | 0.037 | 0.0465 |

Таблица 1.5.5.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета

| Степень благоустройства | Норматив горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3.331 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3.461 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3.539 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3.885 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3.396 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3.127 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2.815 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1.303 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2.377 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1.637 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0.719 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 2.799 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2.910 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 2.976 |
| Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3.266 |
| Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 2.855 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 2.626 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2.361 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка, Гкал/ч | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 7.50 | 7.40 | 0.10 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 3.45 | 3.40 | 0.05 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 4.40 | 4.80 | -0.40 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 1.25 | 1.25 | 0.00 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.000 | 7.500 | 0.382 | 8.118 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 3.200 | 1.800 | 0.085 | 1.315 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.000 | 3.450 | 0.096 | 2.454 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.710 | 4.400 | 0.119 | 4.191 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.160 | 1.300 | 0.057 | 3.803 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | 21.500 | 1.245 | 0.013 | 20.242 |

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
|  | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16.000 | 3.200 | 6.000 | 8.710 | 5.160 | 21.500 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 16.000 | 3.200 | 6.000 | 8.710 | 5.160 | 21.500 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.056 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.009 | 0.039 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.382 | 0.085 | 0.096 | 0.119 | 0.057 | 0.013 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.852 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.400 | 1.800 | 3.400 | 4.800 | 1.300 | 1.245 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7.500 | 1.800 | 3.450 | 4.400 | 1.300 | 1.245 |
| отопление | 7.100 | 1.800 | 3.050 | 3.600 | 1.300 | 1.245 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8.062 | 1.302 | 2.440 | 4.167 | 3.795 | 19.351 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8.162 | 1.302 | 2.490 | 3.767 | 3.795 | 19.351 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4.162 | -0.298 | -0.510 | 1.617 | 2.075 | 19.351 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4.162 | -0.298 | -0.510 | 1.617 | 2.075 | 19.351 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 125.400 | 17.300 | 12.300 | 20.960 | 7.820 | 7.240 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.060 | 0.104 | 0.280 | 0.210 | 0.166 | 0.172 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 1800.000 | 900.000 | 500.000 | 1200.000 | 850.000 | 540.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 3527.150 | 577.922 | 488.640 | 398.840 | 222.750 | 253.580 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
| Всего подпитка тепловой сети, тонн/ч, в том числе: | 0.379 | 0.092 | 0.170 | 0.240 | 0.066 | 0.061 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тонн/ч., в том числе: | 0.379 | 0.092 | 0.170 | 0.240 | 0.066 | 0.061 |
| сверхнормативный расход воды, тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №1 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ЛПДС «Салым» |
| Производительность ВПУ, т/ч | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 |
| Срок службы, лет | 35.00 | 23.00 | 22.00 | 3.00 | нд | 10.00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.292 | 0.185 | 0.139 | 0.025 | 0.145 | 0.061 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.379 | 0.092 | 0.170 | 0.240 | 0.066 | 0.061 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.379 | 0.092 | 0.170 | 0.240 | 0.066 | 0.061 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 11.700 | 0.900 | 12.600 | 5.150 | 0.700 | 5.850 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1.098 | 0.000 | 1.098 | 0.147 | 0.000 | 0.147 |
| Доля резерва, % | 11.700 | 0.900 | 12.600 | 5.150 | 0.700 | 5.850 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии резервным видом топлива является сырая нефть:

- Котельная №1, ул. Молодежная, 1а;

- Котельная №2, ул. Набережная, 5а;

- Котельная №3, ул. Северная, 23;

- Котельная, ул. Привокзальная, 21;

- Котельная, ул. Дорожников, 1.

Обеспечение осуществляется в соответствии с нормативными требованиями.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на источники тепловой энергии поступает от ГРС.

Природный газ представляет собой смесь горючих углеводородов, в основе своей содержит метан 94.94%, этан 2.94%, пропан 0.89%. Химическая формула газа содержит два химических элемента: углерод С и водород Н2, формула метана СН4. Плотность газа СН4 около 0.7080кг/м.

Теплота сгорания газа около 8271.00ккал/куб.м., Qнр =34630.00кДж/куб.м. Для метана температура воспламенения - 645ºС, пропана - 49ºС. Температура горения газа - теоретическая температура горения метана -2000ºС.

Основным топливом, используемым при производстве тепловой энер-гии ведомственной котельной ЛПДС «Салым», является нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной способностью топлива 10000-10509 ккал/кг.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 0.00 | 3255.50 | 3255.50 | 3720.57 | 0.00 | 8000.00 |
| ТСО №1 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Природный газ | 0.00 | 521.78 | 521.78 | 596.32 | 0.00 | 8000.00 |
| ТСО №1 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 0.00 | 820.79 | 820.79 | 938.05 | 0.00 | 8000.00 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 0.00 | 1104.55 | 1104.55 | 1262.34 | 0.00 | 8000.00 |
| ТСО №1 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 0.00 | 429.73 | 429.73 | 491.12 | 0.00 | 8000.00 |
| ТСО №2 | Котельная ЛПДС «Салым» | Сырая нефть | 0.00 | 823.26 | 823.26 | 1177.26 | 0.00 | 10010.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения сельского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 6132.35 | 7008.40 |  |  | 0.00 | 8000.00 |
| Сырая нефть | 0.00 | 823.26 | 1177.26 |  |  | 0.00 | 10010.00 |

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 8000.00 | 45.45 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Природный газ | 8000.00 | 7.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 8000.00 | 11.46 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 8000.00 | 15.42 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 8000.00 | 6.00 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Сырая нефть | 10010.00 | 14.38 |

1.8.6. Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Описание преобладающего в сельском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- |
| Природный газ | 85.62 |
| Сырая нефть | 14.38 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса сельского поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Отказы не зафиксированы.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Отказы не зафиксированы.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отказы не зафиксированы.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отказы не зафиксированы.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

1. Порыв на тепловых сетях:

1.1. Локальная авария:

Описание: Разрыв или повреждение трубопровода в ограниченном участке системы.

Последствия: Прекращение подачи тепла потребителям, подключенным к поврежденному участку.

Масштаб: Ограниченный, без нарушения работы всей системы теплоснабжения.

Уровень реагирования: Локальное отключение поврежденного участка, проведение ремонтных работ.

1.2. Системная авария:

Описание: Разрыв или повреждение магистрального трубопровода, приводящее к масштабному нарушению работы системы.

Последствия: Прекращение или ограничение подачи тепла значительной части потребителей.

Масштаб: Значительный, может охватывать целый город.

Уровень реагирования: мобилизация аварийно-ремонтных служб, локализация и устранение аварии, постепенное восстановление теплоснабжения.

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии представлены в таблице 1.9.7.1.

Таблица 1.9.7.1. Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии

| Тип аварии | Причина | Последствия | Устранение аварий | Профилактика аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разлив нефти | утечка из резервуаров хранения, трубопроводов, насосов или горелок. | загрязнение почвы и воды, ущерб окружающей среде, опасность возгорания | Локализация и устранение утечки: - Перекрыть запорную арматуру на поврежденном участке трубопровода или резервуара. - Использовать сорбенты для впитывания разлитой нефти. - Откачать мазут из поддонов и других мест сбора. Сбор и утилизация разлитой нефти: - Загрязненный сорбент и мазут должны быть утилизированы специализированной организацией в соответствии с требованиями законодательства. Рекультивация загрязненной территории: - Снять загрязненный слой почвы. - Завезти чистый грунт и высадить растения. - Провести мониторинг за состоянием почвы до полного восстановления её плодородия. | Обеспечить надлежащее хранение и транспортировку нефти: Резервуары хранения нефти: - Регулярно осматривать резервуары на наличие утечек и повреждений. - Проводить ремонт и техническое обслуживание резервуаров в соответствии с рекомендациями производителя. - Обеспечить надежную защиту резервуаров от воздействия окружающей среды (атмосферных осадков, солнечного излучения и т.д.). Трубопроводы: - Регулярно осматривать трубопроводы на наличие утечек и повреждений. - Проводить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов. - Обеспечить тепловую изоляцию трубопроводов для предотвращения образования конденсата. Насосы: - Регулярно проводить техническое обслуживание насосов. - Контролировать работу насосов и при необходимости регулировать их производительность. - Устанавливать предохранительные клапаны на насосах для защиты от перегрузок. |
| Пожар | возгорание нефти в резервуарах хранения, котельном оборудовании или в результате утечки газа | ущерб зданию котельной, оборудованию, возможно, людям | Тушение пожара: - Вызвать пожарную службу. - До прибытия пожарных пытаться тушить огонь подручными средствами (огнетушители, песок, вода). - Обеспечить доступ пожарным к месту пожара. Разбор завалов и поврежденных конструкций: - Работы по разбору завалов и поврежденных конструкций должны проводиться только после полного окончания пожара и остывания конструкций. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Экспертиза причин пожара и восстановление котельной: - После разбора завалов и остывания конструкций должна быть проведена экспертиза причин пожара. - На основании заключения экспертизы должен быть разработан план восстановления котельной. | Обеспечить наличие систем безопасности и пожаротушения (продолжение): - Персонал котельной должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать правила поведения при пожаре. - Регулярно проводить проверки работоспособности систем безопасности и пожаротушения. - Проводить обучающие мероприятия по пожарной безопасности для персонала котельной. |
| Взрыв | скопление паров газа, нефти в замкнутом пространстве, неисправность оборудования, ошибка персонала | разрушение здания котельной, повреждение окружающих объектов, гибель или травмы людей | Спасательные работы и эвакуация людей: - Вызвать спасательные службы и медицинскую помощь. - Провести эвакуацию людей из опасной зоны. - Оказать помощь пострадавшим. Разбор завалов и поиск пострадавших: - Работы по разбору завалов и поиску пострадавших должны проводиться только после того, как будет установлено, что нет опасности повторного взрыва. - При разборе завалов необходимо соблюдать меры безопасности. Расследование причин взрыва и принятие мер по предотвращению повторения: - После разбора завалов и окончания спасательных работ должна быть проведена экспертиза причин взрыва. - На основании заключения экспертизы должны быть разработаны меры по предотвращению повторения взрывов. | Обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности: - В котельной должны соблюдаться требования промышленной безопасности, установленные законодательством. - Регулярно проводить проверки соблюдения требований промышленной безопасности. - При выявлении нарушений требований промышленной безопасности принимать меры по их устранению. |
| Отказ оборудования | износ оборудования, некачественное обслуживание, ошибка персонала | перебои в подаче тепловой энергии, снижение температуры в отапливаемых зданиях | Ремонт или замена отказавшего оборудования: - Ремонт или замена отказавшего оборудования должны проводиться квалифицированными специалистами. - При ремонте должны использоваться оригинальные запчасти и материалы. Должен быть проведен анализ причин отказа оборудования. - Анализ должен включать в себя изучение технической документации, осмотр оборудования, опрос персонала. - На основе анализа должны быть выявлены причины отказа и разработаны меры по их устранению. Меры по предотвращению повторного отказа оборудования могут включать: - Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования. - Использование качественных запчастей и материалов. - Обучение персонала правильной эксплуатации и обслуживанию оборудования. - Внедрение системы мониторинга состояния оборудования. Возобновление работы котельной: - После ремонта или замены отказавшего оборудования должна быть проведена проверка его работоспособности. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию. | Котельные установки: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание котельных установок в соответствии с рекомендациями производителя. - Проводить ремонт и замену изношенных частей котельных установок. - Регулярно чистить горелки и другие элементы котельных установок. Система подачи нефти: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание системы подачи нефти. - Проводить ремонт и замену изношенных частей системы подачи нефти. - Регулярно прочищать фильтры системы подачи нефти. Система дымоудаления: - Проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание системы дымоудаления. - Проводить ремонт и замену изношенных частей системы дымоудаления. - Регулярно чистить дымоходы и другие элементы системы дымоудаления. |
| Перебои в электроснабжении | авария на электросетях, стихийное бедствие | отключение котельной, прекращение подачи тепла | Восстановление электроснабжения: - О сообщении аварии на электросетях необходимо сообщить в энергоснабжающую организацию. - Энергоснабжающая организация должна принять меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. Запуск котельной и возобновление подачи тепла: - После восстановления электроснабжения должна быть проведена проверка работоспособности оборудования котельной. - При успешном прохождении проверки котельная может быть введена в эксплуатацию и возобновить подачу тепла. Разработка резервных схем электроснабжения: - Для минимизации рисков перебоев в электроснабжении необходимо разработать резервные схемы электроснабжения котельной. - Резервные схемы могут включать в себя использование дизельных генераторов или аккумуляторных батарей. |  |
| Ошибки персонала | ненадлежащая подготовка, несоблюдение инструкций, халатность | аварии, отказы оборудования, перебои в подаче тепловой энергии | Расследование инцидента и выявление виновных: - Должно быть проведено расследование инцидента с участием комиссии, в состав которой должны входить представители руководства предприятия, специалисты по охране труда и другие заинтересованные лица. - На основании расследования должны быть выявлены виновные лица и применены к ним дисциплинарные взыскания. Проведение обучающих мероприятий для персонала: - Для предотвращения повторения ошибок персонала необходимо провести обучающие мероприятия. - Обучающие мероприятия должны включать в себя изучение правил эксплуатации и обслуживания оборудования, инструкций по технике безопасности и других необходимых документов. Ужесточение мер контроля и ответственности: - Для повышения дисциплины и ответственности персонала необходимо ужесточить меры контроля и ответственности. - Это может включать в себя введение системы штрафов за нарушения правил эксплуатации и обслуживания оборудования, инструкций по технике безопасности и других необходимых документов. | Персонал котельной должен проходить регулярное обучение по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования, а также инструкциям по технике безопасности. В котельной должны быть разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации оборудования и инструкции по технике безопасности. Персонал котельной должен знать и соблюдать требования этих инструкций. |

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в сельских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в эксплуатационной зоне №1 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения» 2024год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в эксплуатационной зоне №1 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 29.509 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 3.880 |
| то же в % | % | 13.14 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 25.629 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 24207.38 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7184.60 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 24340.74 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0.00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 55732.71 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №2 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения» 2024год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.2.

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №2 ст. Салым единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 8.201 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.485 |
| то же в % | % | 5.90 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 7.716 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5435.15 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1992.35 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6985.99 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14413.50 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №3 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения» 2024год актуализации схемы теплоснабжения в таблице 1.10.3.

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №3 котельной ул. Дорожников, 1 единой теплоснабжающей организации ПМУП «Управление тепловодоснабжения»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 5.16 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.671 |
| то же в % | % | 13.00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 4.489 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4848.47 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1248.34 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4693.24 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10790.05 |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №4 АО «Транснефть-Сибирь», обслуживаемой филиалом ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов», для потребителей на территории п. Сивыс-Ях представлены в таблице 1.10.4.

Таблица 1.10.4. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в эксплуатационной зоне №4 АО «Транснефть-Сибирь», обслуживаемой филиалом ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов», для потребителей на территории п. Сивыс-Ях

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 6.808 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.00 |
| то же в % | % | 0.00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 6.808 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8225.76 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3174.51 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 24010.93 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20510.28 |

Технико-экономические показатели при транспортировке тепловой энергии потребителям ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» в эксплуатационной зоне №4 на территории п. Сивыс-Ях представлены в таблице 1.10.5.

Таблица 1.10.5. Технико-экономические показатели при транспортировке тепловой энергии потребителям ПМУП «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» в эксплуатационной зоне №4 на территории п. Сивыс-Ях

| Наименование показателя | Един. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1.73 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.08 |
| то же в % | % | 4.84 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1.65 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1001.46 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 267.49 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4047.39 |
| Прибыль | тыс. руб. | 2.42 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМУП «УТВС» | 1 полугодие | 2067.94 | 2266.46 | 2395.61 | 2491.42 | 2549.28 |
|  | 2 полугодие | 2266.46 | 2395.61 | 2491.42 | 2549.28 | 2651.25 |
| ПМУП «УТВС», ст. Салым | 1 полугодие | 1825.99 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 1925.08 |  |  |  |  |
| ПМУП «УТВС», ул. Дорожников, 1 | 1 полугодие | 2348.86 | 2486.70 |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 2486.70 | 2596.12 |  |  |  |
| АО «Транснефть-Сибирь» | 1 полугодие | 2897.68 | 3175.85 | 3356.86 | 3491.13 | 3630.76 |
|  | 2 полугодие | 3175.85 | 3356.86 | 3491.13 | 3630.76 | 3775.98 |
| ПМУП «УТВС», п. Сивыс-Ях | 1 полугодие | 3104.22 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 3402.22 |  |  |  |  |

В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМУП «УТВС» | 1 полугодие | 15.490 | 20.729 | 15.490 | 15.490 | 15.490 |
|  | 2 полугодие | 10.457 | 11.953 | 10.457 | 10.457 | 10.457 |
| ПМУП «УТВС», ст. Салым | 1 полугодие | 4.445 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 3.271 |  |  |  |  |
| ПМУП «УТВС», ул. Дорожников, 1 | 1 полугодие | 2.704 | 2.704 |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 1.785 | 1.785 |  |  |  |
| АО «Транснефть-Сибирь» | 1 полугодие | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 |
|  | 2 полугодие | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 |
| ПМУП «УТВС», п. Сивыс-Ях | 1 полугодие | 0.97 |  |  |  |  |
|  | 2 полугодие | 0.68 |  |  |  |  |

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

| Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМУП «УТВС» | 2147.95 | 2313.69 | 2434.22 | 2514.74 | 2590.38 |
| ПМУП «УТВС», ст. Салым | 1868.00 |  |  |  |  |
| ПМУП «УТВС», ул. Дорожников, 1 | 2403.67 | 2530.21 |  |  |  |
| АО «Транснефть-Сибирь» | 3012.66 | 3250.67 | 3412.36 | 3548.84 | 3690.78 |
| ПМУП «УТВС», п. Сивыс-Ях | 3227.03 |  |  |  |  |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения сельского поселения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами

- Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

- снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

- Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ).

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения сельского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- высокий износ основного оборудования источников тепловой энергии;

- износ сетей теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения сельского поселения Салым:

- низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств;

- необходимость проведения наладки тепловых сетей в сельском поселении.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2. Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3. Технические условия на подключение к централизованным системам теплоснабжения в период на 2024-2039 годы не выдавались.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральными законами № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении», проектирование всех вновь возводимых жилых и общественных зданий должно соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают обязательные требования к тепловой защите зданий, направленные на:

Экономию тепловой энергии: Снижение потребления энергии на отопление и кондиционирование.

Обеспечение санитарно-гигиенических норм: Поддержание комфортного микроклимата в помещениях.

Долговечность ограждающих конструкций: Защита зданий от разрушения из-за воздействия климатических факторов.

В соответствии с пунктом 7 Требований к энергоэффективности зданий, утвержденных Приказом Минстроя РФ № 1550/пр от 17 ноября 2017г., периодичность корректировки нормативов по энергоэффективности должна составлять не реже одного раза в пять лет.

В связи с несоответствием годов корректировки нормативов в форме таблицы П29.1 МУ установленным в Приказе № 1550/пр периодам, в таблице 2.3.1 представлены скорректированные периоды использования нормативов.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2023 год

| Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 11.700 | 0.900 | 12.600 | 5.150 | 0.700 | 5.850 | 18.450 |
| ТСО №2 | 1.098 | 0.000 | 1.098 | 0.147 | 0.000 | 0.147 | 1.245 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в сельском поселении за 2023год

| Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюдж. и прочие потреб. |  |  |  |
|  | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего | отопление и ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 21812.480 | 767.930 | 22580.410 | 10837.940 | 438.280 | 11276.220 | 33856.630 |
| ТСО №2 | 1452.000 | 0.000 | 1452.000 | 198.000 | 0.000 | 198.000 | 1650.000 |

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах сельского поселения

| Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоэтажная | 0.066 | 0.000 | 0.053 | 0.119 | 35.3 | 0.0 | 7.1 | 42.4 |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0.090 | 0.000 | 0.053 | 0.143 | 44.6 | 0.0 | 7.1 | 51.7 |
| Жилая индивидуальная | 0.119 | 0.000 | 0.053 | 0.172 | 55.8 | 0.0 | 7.1 | 62.9 |
| Общественно-деловая и промышленная | 0.046 | 0.052 | 0.034 | 0.132 | 41.8 | 38.6 | 4.3 | 84.7 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения

Электронная модель централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Салым разработана в геоинформационной системе ZuluGIS и программно-расчетном комплексе ZuluThermo.

Геоинформационная система ZuluGIS поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать тепловые сети. Линейно-узловое представление (векторно-топологическое представление) - разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов, описывающего не только их геометрию, но и топологические отношения между полигонами, дугами и узлами.

Система ZuluGIS позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждый из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически).

В системе предусмотрены средства редактирования сетей теплоснабжения, включающие возможность создания объектов тепловой сети, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении ее конфигурации.

Электронная модель централизованной системы теплоснабжения сформирована путем нанесения на карту сельского поселения Салым графического представления объектов системы теплоснабжения (источники, сети, сооружения и пр.) и связанных с ней объектов и систем в соответствующих слоях.

В состав электронной модели сельского поселения Салым входят карты-схемы, описывающие существующее и перспективное положение централизованной системы теплоснабжения (Приложение 2).

Централизованная система теплоснабжения сельского поселения Салым представлена на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

В ZuluGIS задана географическая система координат - Поперечная Меркатора (Гаусса-Крюгера) Pulkovo 1942 Russia, в которой хранятся пространственные данные слоев централизованной системы теплоснабжения сельского поселения Салым, входящие в карту «Салым».

Централизованная система теплоснабжения сельского поселения Салым включает:

источники теплоснабжения;

магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

потребители тепловой энергии.

Карта-схема сельского поселения Салым включает в себя следующие слои:

Слой 1 - Дороги - графически отображает расположение дорог;

Слой 2 - ЖД - графически отображает расположения железных дорог;

Слой 3 - Дома - графически отображает контуры расположения зданий;

Слой 4 - Дома персп - графически отображает контуры расположения перспективных зданий;

Слой 5 - Гидрография - графически отображает расположение водных объектов;

Слой 6 - Гидрография (озера) - графически отображает расположение водных объектов;

Слой 7 - Салым ТС - содержит графическое отображение существующего положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 8 - Салым ТС персп - содержит графическое отображение перспективного положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 9 - Сивыс-Ях ТС - содержит графическое отображение существующего положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Слой 10 - Сивыс-Ях ТС персп - содержит графическое отображение перспективного положения централизованной системы теплоснабжения, трассировку сетей теплоснабжения, абонентов системы с привязкой к топографической основе населенного пункта; содержит базы данных сетей, сооружений, потребителей централизованной системы теплоснабжения.

Сформированная карта существующего и перспективного положения централизованной системы теплоснабжения обеспечивает графическое отображение объектов системы теплоснабжения населенных пунктов с привязкой к топографической основе сельского поселения Салым.

В результате проведения теплогидравлического расчета от источников тепловой энергии сельского поселения Салым определены параметры (напоры, давления, температуры, расходы) на выходе для каждого источника теплоснабжения и в абонентских вводах всех присоединенных к нему потребителей. Данные по параметрам на источниках отражены в протоколах расчета в электронной модели.

Результаты теплогидравлических расчетов существующего положения централизованной системы теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Салым по всем источникам приведены в электронной модели системы теплоснабжения.

С целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей от котельных необходимо соблюдать расчетный теплогидравлический режим.

До начала отопительного периода системы теплопотребления должны быть опрессованы и промыты. После подачи теплоносителя и установления устойчивой циркуляции теплоносителя необходимо произвести комплекс режимно-наладочных мероприятий, испытания всех сетей на прочность в соответствии с правилами эксплуатации.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, представлен в таблице П.5.1 Приложения 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 0.193 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.193 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | # 0.193 | # 0.03 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| 86:08:0010201 | ## 0.193 | ## 0.03 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Жилищный фонд, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 86:08:0010202 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0010201 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки | 0.03608 | 0.0034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.03608 | 0.03948 | 0.03948 | 0.03948 | 0.03948 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.03608 | 0.0034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.03608 | 0.0034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.03608 | # 0.0034 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0010201 | ## 0.03608 | ## 0.0034 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0010201 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0010201 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 86:08:0010201 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | ## 0.0536 | ## 0.05536 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | ## 0.00 | ## 0.0536 | ## 0.10896 | ## 0.10896 | ## 0.10896 | ## 0.10896 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | ## 0.0536 | ## 0.05536 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 86:08:0010201 | ## 0.0536 | ## 0.05536 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 86:08:0010202 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # 86:08:0030401 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 86:08:0030401 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0.08968 | 0.05876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.08968 | 0.14844 | 0.14844 | 0.14844 | 0.14844 |
| отопление и вентиляция | 0.08968 | 0.05876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.08968 | 0.05876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 86:08:0010201 | 0.08968 | 0.05876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## 86:08:0010202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## 86:08:0030401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Номер кадастрового квартала | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 86:08:0010201 | 456.29184 | 298.97088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0010202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86:08:0030401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Установленная тепловая мощность | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.056 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7.400 | 7.439 | 7.439 | 7.439 | 7.439 | 7.439 | 7.439 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 7.500 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 | 7.539 |
|  | отопление | 7.100 | 7.139 | 7.139 | 7.139 | 7.139 | 7.139 | 7.139 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8.162 | 8.112 | 8.112 | 8.112 | 8.112 | 8.112 | 8.112 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8.062 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Установленная тепловая мощность | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|  | отопление | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Установленная тепловая мощность | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 | ## 6.000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.096 | ## 0.096 | ## 0.096 | ## 0.096 | ## 0.096 | ## 0.096 | ## 0.096 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 3.400 | ## 3.400 | ## 3.400 | ## 3.400 | ## 3.400 | ## 3.400 | ## 3.400 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 3.450 | ## 3.450 | ## 3.450 | ## 3.450 | ## 3.450 | ## 3.450 | ## 3.450 |
|  | ## отопление | ## 3.050 | ## 3.050 | ## 3.050 | ## 3.050 | ## 3.050 | ## 3.050 | ## 3.050 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 2.490 | ## 2.490 | ## 2.490 | ## 2.490 | ## 2.490 | ## 2.490 | ## 2.490 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 2.440 | ## 2.440 | ## 2.440 | ## 2.440 | ## 2.440 | ## 2.440 | ## 2.440 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Установленная тепловая мощность | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 | ## 8.710 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.023 | ## 0.023 | ## 0.033 | ## 0.033 | ## 0.033 | ## 0.033 | ## 0.033 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.119 | ## 0.119 | ## 0.119 | ## 0.119 | ## 0.119 | ## 0.119 | ## 0.119 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 4.800 | ## 4.800 | ## 4.909 | ## 4.909 | ## 4.909 | ## 4.909 | ## 4.909 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 4.400 | ## 4.400 | ## 4.509 | ## 4.509 | ## 4.509 | ## 4.509 | ## 4.509 |
|  | ## отопление | ## 3.600 | ## 3.600 | ## 3.709 | ## 3.709 | ## 3.709 | ## 3.709 | ## 3.709 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 3.767 | ## 3.767 | ## 3.648 | ## 3.648 | ## 3.648 | ## 3.648 | ## 3.648 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 4.167 | ## 4.167 | ## 4.048 | ## 4.048 | ## 4.048 | ## 4.048 | ## 4.048 |
| ## Котельная, ул. Дорожников, 1 | ## Установленная тепловая мощность | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 | ## 5.160 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 |
|  | ## отопление | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 | ## 1.300 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 | ## 3.795 |
| ## Котельная ЛПДС «Салым» | ## Установленная тепловая мощность | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 | ## 21.500 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.013 | ## 0.013 | ## 0.013 | ## 0.013 | ## 0.013 | ## 0.013 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.852 | ## 0.852 | ## 0.852 | ## 0.852 | ## 0.852 | ## 0.852 | ## 0.852 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 0.000 |
|  | ## отопление | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 1.245 | ## 0.000 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 21.461 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 20.203 | ## 21.461 |
| ## Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.500 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.500 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.010 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.130 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.245 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.245 |
|  | ## отопление | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.245 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.115 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.115 |

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения Салым в части размещения источников тепловой энергии и нового строительства и реконструкции тепловых сетей.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки п. Салым осуществляется от действующих котельных. На территории п. Сивыс-Ях предусмотрено строительство новой муниципальной котельной для обеспечения потребителей. Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельных (5 объектов): котельная N° 1, котельная № 2, котельная № 3, котельная (ул. Привокзальная, 21), котельная (ул. Дорожников, 1);

- строительство муниципальной котельной в п. Сивыс-Ях для теплоснабжения жилой и общественной застройки ориентировочной мощностью 1,5 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей к домам по ул. Строителей

- строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая

- строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная

- реконструкция тепловых сетей по ул. Мира

- реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона)"

- реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2

- реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

Вариант № 2

В п. Салым предусмотрено закрытие котельной (ул. Дорожников, 1) и котельной №2 из-за высокой стоимости 1 Гкал тепловой энергии. В поселке предусмотрена установка блочной котельной БМК-20,0 мощностью 20 МВт и строительство новых сетей теплоснабжения в ППУ изоляции, протяженностью 9,16 км.

В п. Сивыс-Ях предусмотрена замена существующей котельной на устанавливаемую блочную котельную «Термаль 6000», производительностью 6 МВт, работающую на газе, и строительство сетей теплоснабжения в ППУ изоляции, протяженностью 3,75 км. В п. Сивыс-Ях централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и административные здания, многоэтажная жилая застройка. Теплоснабжение и ГВС коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельных (3 объекта): котельная № 1, котельная № 3, котельная (ул. Привокзальная, 21);

- закрытие котельных (2 объекта): котельная № 2, котельная (ул. Дорожников, 1);

- установка блочной котельной БМК-20,0 мощностью 20 МВт в п. Салым для теплоснабжения жилой и общественной застройки;

- строительство муниципальной котельной в п. Сивыс-Ях для теплоснабжения жилой и общественной застройки ориентировочной мощностью 6 МВт;

- строительство сетей теплоснабжения в п. Салым протяженностью 9,16 км;

- строительство сетей теплоснабжения в п. Сивыс-Ях протяженностью 3,75 км;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения площадок нового строительства;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Лесная и ул. Приозерная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения новых индивидуальных жилых домов на территории - коридор между ул. Новая и ул. Лесная;

- строительство магистральных тепловых сетей для теплоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Строителей;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей и работающих на газовом топливе.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения представлено в таблице 5.2.1.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Сравнительный анализ вариантов

Вариант 1:

Инвестиции в источники тепловой энергии: 406,10 млн руб. (п. Салым) + 24,69 млн руб. (п. Сивыс-Ях) = 430,79 млн руб.

Направленность: Поддержание работоспособности существующей системы и ее развитие.

Преимущества:

Низкие капитальные вложения.

Отсутствие образования избыточных резервов мощности.

Недостатки:

Менее комплексный подход к развитию системы.

Вариант 2 в соответствии с Генеральным планом:

Инвестиции в источники тепловой энергии: 733.88 млн руб. (п. Салым) + 120,70 млн руб. (п. Сивыс-Ях) = 854.50 млн руб.

Направленность: Реконструкция существующих и строительство новых источников тепловой энергии.

Преимущества:

Более комплексный подход к модернизации системы.

Недостатки:

Значительно более высокие капитальные вложения.

Образование избыточных резервов мощности, приводящее к росту себестоимости 1 Гкал тепловой энергии.

Выбор приоритетного варианта

На основании проведенного анализа приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения п. Салым и п. Сивыс-Ях является вариант 1.

Вариант 1 обеспечивает решение задач по поддержанию работоспособности и развитию системы теплоснабжения при существенно меньших капитальных вложениях по сравнению с вариантом 2.

Вариант 1 не приводит к образованию избыточных резервов мощности, что позволяет сдерживать рост тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Таблица 5.2.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

| Системы теплоснабжения | Параметры мастер-плана | Номер СЦТ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения п. Салым | Описание варианта | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной №1 | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной №1 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Сохранение существующей СЦТ-2. Реконструкция Котельной №2 | Закрытие Котельной №2. Переключение потребителей к СЦТ-Новая |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | Сохранение существующей СЦТ-3. Реконструкция Котельной, ул. Северная, 23 | Сохранение существующей СЦТ-3. Реконструкция Котельной, ул. Северная, 23 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Сохранение существующей СЦТ-4. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 | Сохранение существующей СЦТ-4. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | Сохранение существующей СЦТ-5. Реконструкция Котельной, ул. Дорожников, 1 | Закрытие Котельной, ул. Дорожников, 1. Переключение потребителей к СЦТ-Новая |
|  |  | СЦТ-Новая | БМК-20,0 | - | Строительство БМК-20,0. Переключение потребителей от СЦТ-2, СЦТ-5 |
|  |  |  | Тепловые сети | - | Строительство сетей теплоснабжения протяженностью 9,16 км |
|  |  | Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 16.00 | 16.000 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 3.20 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 6.00 | 6.000 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 8.71 | 8.71 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 5.16 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 17.197 |
|  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 7.40 | 7.40 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 1.80 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 3.40 | 3.40 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 4.80 | 4.80 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 1.30 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 2.467 |
|  | Резерв мощности на расчетный срок, % | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 42.400 | 42.400 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | 66.800 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 52.800 | 52.800 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 49.600 | 49.600 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 79.800 | - |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 85.700 |
|  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации на источниках тепловой энергии, млн руб. | СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 135.00 | - |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 51.00 | - |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | 68.00 | 68.00 |
|  |  | СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 33.10 84.00 | 33.10 84.00 |
|  |  | СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | 35.00 | 35.00 |
|  |  | СЦТ- Новая | БМК-20,0 | - | 95.800 |
|  |  |  | Строительство тепловых сетей | - | 197.800 |
|  |  |  | Всего | 406.10 | 733.80 |
| Система теплоснабжения п. Сивыс-Ях | Описание варианта | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | Строительство муниципальной котельной мощностью 1,5 Гкал/ч | Строительство муниципальной котельной мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч) |
|  |  |  | Котельная ЛПДС «Салым» | Сохраняется только для производственных нужд |  |
|  |  |  | Тепловые сети | Сохранение существующей системы тепловых сетей | Строительство сетей теплоснабжения протяженностью 3,75 км |
|  |  | Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | 1.50 | 5.16 |
|  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч |  |  | 1.24 | 1.24 |
|  | Резерв мощности на расчетный срок, % |  |  | 28.10 | 79.10 |
|  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | СЦТ-6 | Перспективная котельная № 1 п. Сивыс-Ях | 24.69 | 39.70 |
|  |  | Строительство тепловых сетей |  | - | 81.00 |
|  |  | Всего |  | 24.69 | 120.70 |

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | 10371.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | 949.84 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | 1051.33 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | 1780.82 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | 450.10 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | 1050.77 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Информация отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице 1.2.1.9.1.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории сельского поселения предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.220 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.220 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Производительность ВПУ, т/ч | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Срок службы, лет | 36 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 | ## 0.381 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 2.940 | ## 2.940 | ## 2.940 | ## 2.940 | ## 2.940 | ## 2.940 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 9.619 | ## 9.619 | ## 9.619 | ## 9.619 | ## 9.619 | ## 9.619 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 96.187 | ## 96.187 | ## 96.187 | ## 96.187 | ## 96.187 | ## 96.187 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 2.50 | ## 2.50 | ## 2.50 | ## 2.50 | ## 2.50 | ## 2.50 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 24 | ## 25 | ## 26 | ## 27 | ## 28 | ## 29 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 |
|  | ## Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 | ## 0.092 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.702 | ## 0.702 | ## 0.702 | ## 0.702 | ## 0.702 | ## 0.702 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 2.408 | ## 2.408 | ## 2.408 | ## 2.408 | ## 2.408 | ## 2.408 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 96.323 | ## 96.323 | ## 96.323 | ## 96.323 | ## 96.323 | ## 96.323 |
| ### Котельная №3, ул. Северная, 23 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 23 | ### 24 | ### 25 | ### 26 | ### 27 | ### 28 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 1.00 | ### 1.00 | ### 1.00 | ### 1.00 | ### 1.00 | ### 1.00 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 | ### 0.170 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 1.346 | ### 1.346 | ### 1.346 | ### 1.346 | ### 1.346 | ### 1.346 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 9.830 | ### 9.830 | ### 9.830 | ### 9.830 | ### 9.830 | ### 9.830 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 98.295 | ### 98.295 | ### 98.295 | ### 98.295 | ### 98.295 | ### 98.295 |
| ### Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 | ### 10.00 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.220 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.220 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.220 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 | ### 0.226 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 1.872 | ### 1.914 | ### 1.914 | ### 1.914 | ### 1.914 | ### 1.914 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 9.780 | ### 9.774 | ### 9.774 | ### 9.774 | ### 9.774 | ### 9.774 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 97.797 | ### 97.744 | ### 97.744 | ### 97.744 | ### 97.744 | ### 97.744 |
| ### Котельная, ул. Дорожников, 1 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Срок службы, лет | ### нд | ### нд | ### нд | ### нд | ### нд | ### нд |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 | ### 0.066 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.507 | ### 0.507 | ### 0.507 | ### 0.507 | ### 0.507 | ### 0.507 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0.066 | ### -0.066 | ### -0.066 | ### -0.066 | ### -0.066 | ### -0.066 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная ЛПДС «Салым» | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 5.00 | ### 5.00 | ### 5.00 | ### 5.00 | ### 5.00 | ### 5.00 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.061 | ### 0.000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.486 | ### 0.486 | ### 0.486 | ### 0.486 | ### 0.486 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 4.939 | ### 4.939 | ### 4.939 | ### 4.939 | ### 4.939 | ### 5.000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 98.773 | ### 98.786 | ### 98.786 | ### 98.786 | ### 98.786 | ### 100.000 |
| ### Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 10.000 | ### 10.000 | ### 10.000 | ### 10.000 | ### 10.000 | ### 10.000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 36 | ### 37 | ### 38 | ### 39 | ### 40 | ### 41 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 2.000 | ### 2.000 | ### 2.000 | ### 2.000 | ### 2.000 | ### 2.000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 | ### 1.000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 | ### 0.381 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 2.940 | ### 2.940 | ### 2.940 | ### 2.940 | ### 2.940 | ### 2.940 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 9.619 | ### 9.619 | ### 9.619 | ### 9.619 | ### 9.619 | ### 9.619 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 96.187 | ### 96.187 | ### 96.187 | ### 96.187 | ### 96.187 | ### 96.187 |

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки сельского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения сельского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с планируемым вариантом №1 Мастер-Плана.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусмотрено.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не предусмотрено.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не предусмотрено.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусмотрено.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не предусмотрено.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не предусмотрено.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Согласно п.2 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012года № 377 норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива. Запас основного топлива представлен в таблице 10.2.1.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии, является природный газ и сырая нефть.

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 85,62% производимой тепловой энергии.

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения

Приоритетным направлением в долгосрочной перспективе развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Отказы не зафиксированы.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Методы обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей:

1. Сбор данных:

Источники данных:

- Журналы регистрации отказов и ремонтов тепловых сетей.

- Системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ).

- Отчеты аварийно-ремонтных служб.

- Статистические данные от органов государственного надзора.

Параметры:

- Дата и время аварии.

- Местоположение аварии (адрес, диаметр, тип трубы).

- Причина аварии (коррозия, износ, стороннее повреждение).

- Продолжительность ремонта.

- Примененные методы ремонта.

- Затраты на ремонт.

Результаты обработки данных:

Показатели надежности:

- Частота отказов на 1 км сети.

- Среднее время восстановления после аварии.

- Коэффициент готовности системы теплоснабжения.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 21236.180 | 21236.180 | 21236.180 | 21236.180 | 21236.180 | 21236.180 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Природный газ | 3404.390 | 3404.390 | 3404.390 | 3404.390 | 3404.390 | 3404.390 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Природный газ | 5354.040 | 5354.040 | 5354.040 | 5354.040 | 5354.040 | 5354.040 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Природный газ | 8918.000 | 8918.000 | 8918.000 | 8918.000 | 8918.000 | 8918.000 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Природный газ | 2334.000 | 2334.000 | 2334.000 | 2334.000 | 2334.000 | 2334.000 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Сырая нефть | 7257.024 | 7257.024 | 7257.024 | 7257.024 | 7257.024 | 7257.024 |
| Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | Природный газ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1755.000 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Природный газ | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Природный газ | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Природный газ | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Природный газ | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 |
| ## Котельная, ул. Дорожников, 1 | ## Природный газ | ## 190.14 | ## 190.14 | ## 190.14 | ## 190.14 | ## 190.14 | ## 190.14 |
| ## Котельная ЛПДС «Салым» | ## Сырая нефть | ## 162.22 | ## 162.22 | ## 162.22 | ## 162.22 | ## 162.22 | ## 162.22 |
| ## Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 150.40 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| ## Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ## Природный газ | ## 3740.97 | ## 3740.97 | ## 3740.97 | ## 3740.97 | ## 3740.97 | ## 3740.97 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Природный газ | ## 599.72 | ## 599.72 | ## 599.72 | ## 599.72 | ## 599.72 | ## 599.72 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Природный газ | ## 943.17 | ## 943.17 | ## 943.17 | ## 943.17 | ## 943.17 | ## 943.17 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Природный газ | ## 1416.00 | ## 1416.00 | ## 1416.00 | ## 1416.00 | ## 1416.00 | ## 1416.00 |
| ## Котельная, ул. Дорожников, 1 | ## Природный газ | ## 443.79 | ## 443.79 | ## 443.79 | ## 443.79 | ## 443.79 | ## 443.79 |
| ## Котельная ЛПДС «Салым» | ## Сырая нефть | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 |
| ## Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 263.95 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| ## Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ## Природный газ | ## 3253.01 | ## 3253.01 | ## 3253.01 | ## 3253.01 | ## 3253.01 | ## 3253.01 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Природный газ | ## 521.49 | ## 521.49 | ## 521.49 | ## 521.49 | ## 521.49 | ## 521.49 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Природный газ | ## 820.15 | ## 820.15 | ## 820.15 | ## 820.15 | ## 820.15 | ## 820.15 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Природный газ | ## 1231.30 | ## 1231.30 | ## 1231.30 | ## 1231.30 | ## 1231.30 | ## 1231.30 |
| ## Котельная, ул. Дорожников, 1 | ## Природный газ | ## 385.90 | ## 385.90 | ## 385.90 | ## 385.90 | ## 385.90 | ## 385.90 |
| ## Котельная ЛПДС «Салым» | ## Сырая нефть | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 |
| ## Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 230.96 |

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2024 год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2039 год |
| ### Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ### Природный газ | ### 386.16 | ### 386.16 | ### 386.16 | ### 386.16 | ### 386.16 | ### 386.16 |
| ### Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ### Природный газ | ### 86.23 | ### 86.23 | ### 86.23 | ### 86.23 | ### 86.23 | ### 86.23 |
| ### Котельная №3, ул. Северная, 23 | ### Природный газ | ### 97.36 | ### 97.36 | ### 97.36 | ### 97.36 | ### 97.36 | ### 97.36 |
| ### Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ### Природный газ | ### 146.17 | ### 146.17 | ### 146.17 | ### 146.17 | ### 146.17 | ### 146.17 |
| ### Котельная, ул. Дорожников, 1 | ### Природный газ | ### 63.81 | ### 63.81 | ### 63.81 | ### 63.81 | ### 63.81 | ### 63.81 |
| ### Котельная ЛПДС «Салым» | ### Сырая нефть | ### 136.12 | ### 136.12 | ### 136.12 | ### 136.12 | ### 136.12 | ### 136.12 |
| ### Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ### Природный газ | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 38.19 |

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Нормативные запасы топлива на котельных, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2024 год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2039 год |
| ### Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ### Нефть сырая | ### 60.00 | ### 60.00 | ### 60.00 | ### 60.00 | ### 60.00 | ### 60.00 |
| ### Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ### Нефть сырая | ### 7.00 | ### 7.00 | ### 7.00 | ### 7.00 | ### 7.00 | ### 7.00 |
| ### Котельная №3, ул. Северная, 23 | ### Нефть сырая | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 |
| ### Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ### Дизельное топливо | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 | ### 25.00 |
| ### Котельная, ул. Дорожников, 1 | ### Нефть сырая | ### 6.00 | ### 6.00 | ### 6.00 | ### 6.00 | ### 6.00 | ### 6.00 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| ## Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ## Природный газ | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Природный газ | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Природный газ | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Природный газ | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 |
| ## Котельная, ул. Дорожников, 1 | ## Природный газ | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 | ## 8050.00 |
| ## Котельная ЛПДС «Салым» | ## Сырая нефть | ## 10010.00 | ## 10010.00 | ## 10010.00 | ## 10010.00 | ## 10010.00 | ## 10010.00 |
| ## Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ## Природный газ | ## 8000.00 | ## 8000.00 | ## 8000.00 | ## 8000.00 | ## 8000.00 | ## 8000.00 |

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./тонн натурального топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №3 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 230.96 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6211.86 | ## 6442.82 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 | ## 823.26 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тонн условного топлива

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №3 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 263.95 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7143.64 | ## 7407.59 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 | ## 1177.26 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Структура отказов:

- Распределение отказов по причинам (коррозия, износ, стороннее повреждение).

- Распределение отказов по типу сети (подземная, надземная).

- Распределение отказов по диаметру труб.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источника тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Отказы не зафиксированы.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 2 категорий.

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1.-11.6.3, выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участка тепловой сети и предложения по повышению надежности.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06 мая 2011года №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В случае аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется второй ввод электросети.

Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Рисунок 11.6.2. Имитации аварийных ситуаций

Рисунок 11.6.3. Имитации аварийных ситуаций

Проведенный анализ балансов тепловой нагрузки показал, что даже при выводе из работы одного из котлов на источнике тепловой энергии, дефицит теплоснабжения не возникнет.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 СП «Наружные тепловые сети».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 001-01-04-001. Комплексная реконструкция Котельной №1, ул. Молодежная, 1а | Бюджетные средства |
| 001-02-04-002. Замена котлов на аналогичные в Котельной №2, ул. Набережная, 5а и установка ВПУ | Бюджетные средства |
| 002-03-04-003. Реконструкция блочно-модульной Котельной № 3, ул. Северная, 23 | Бюджетные средства |
| 002-04-04-004. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Привокзальная, 21 | Бюджетные средства |
| 002-04-04-005. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 | Бюджетные средства |
| 001-05-04-006. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Дорожников, 1 и установка ВПУ | Бюджетные средства |
| 001-11-04-007. Строительство котельной в п. Сивыс-Ях | Бюджетные средства |
| 001-01-03-001. Реконструкция тепловых сетей к домам по ул. Строителей | Бюджетные средства |
| 001-01-03-002. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая | Бюджетные средства |
| 001-01-03-003. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная | Бюджетные средства |
| 001-01-03-004. Реконструкция тепловых сетей по ул. Мира | Бюджетные средства |
| 001-01-03-004. Реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона) | Бюджетные средства |
| 001-04-03-005. Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2 | Бюджетные средства |
| 001-01-03-006. Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории сельского поселения Салым источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Эффективность инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения Салым обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.-14.5

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в сельского поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона. Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.-14.5.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.-14.5.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1-14.5.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | ## Тыс.кв.м. | ## 98.50 | ## 98.50 | ## 98.50 | ## 98.50 | ## 98.50 | ## 98.50 | ## 98.50 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс.кв.м. | ## 48.50 | ## 48.50 | ## 48.50 | ## 48.50 | ## 48.50 | ## 48.50 | ## 48.50 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 19.70 | ## 19.70 | ## 19.70 | ## 19.70 | ## 19.70 | ## 19.70 | ## 19.70 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 13.70 | ## 13.70 | ## 13.70 | ## 13.70 | ## 13.70 | ## 13.70 | ## 13.70 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 12.80 | ## 12.80 | ## 12.80 | ## 12.80 | ## 12.80 | ## 12.80 | ## 12.80 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.90 | ## 0.90 | ## 0.90 | ## 0.90 | ## 0.90 | ## 0.90 | ## 0.90 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 5.30 | ## 5.30 | ## 5.30 | ## 5.30 | ## 5.30 | ## 5.30 | ## 5.30 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.70 | ## 0.70 | ## 0.70 | ## 0.70 | ## 0.70 | ## 0.70 | ## 0.70 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 34.30 | ## 34.30 | ## 34.30 | ## 34.30 | ## 34.30 | ## 34.30 | ## 34.30 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 23.26 | ## 23.26 | ## 23.26 | ## 23.26 | ## 23.26 | ## 23.26 | ## 23.26 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 11.04 | ## 11.04 | ## 11.04 | ## 11.04 | ## 11.04 | ## 11.04 | ## 11.04 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 | ## 0.0001 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 | ## 0.24 |
| ## Градус-сутки отопительного периода | ## оС*сут | ## 6334.00 | ## 6334.00 | ## 6334.00 | ## 6334.00 | ## 6334.00 | ## 6334.00 | ## 6334.00 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00012 | ## 0.00012 | ## 0.00012 | ## 0.00012 | ## 0.00012 | ## 0.00012 | ## 0.00012 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.1031 | ## 0.1031 | ## 0.1031 | ## 0.1031 | ## 0.1031 | ## 0.1031 | ## 0.1031 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 16.00 | ## 16.00 | ## 16.00 | ## 16.00 | ## 16.00 | ## 16.00 | ## 16.00 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 7.50 | ## 7.50 | ## 7.50 | ## 7.50 | ## 7.50 | ## 7.50 | ## 7.50 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 53.13 | ## 53.13 | ## 53.13 | ## 53.13 | ## 53.13 | ## 53.13 | ## 53.13 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 20766.85 | ## 20766.85 | ## 20766.85 | ## 20766.85 | ## 20766.85 | ## 20766.85 | ## 20766.85 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 175.20 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1298 | ## 1298 | ## 1298 | ## 1298 | ## 1298 | ## 1298 | ## 1298 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| ## Котельная №2, ул. Набережная, 5а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 3.20 | ## 3.20 | ## 3.20 | ## 3.20 | ## 3.20 | ## 3.20 | ## 3.20 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 1.80 | ## 1.80 | ## 1.80 | ## 1.80 | ## 1.80 | ## 1.80 | ## 1.80 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 43.75 | ## 43.75 | ## 43.75 | ## 43.75 | ## 43.75 | ## 43.75 | ## 43.75 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3329.15 | 3329.15 | 3329.15 | 3329.15 | 3329.15 | 3329.15 | 3329.15 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 175.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.16 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Котельная №3, ул. Северная, 23 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 | ## 6.00 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 3.45 | ## 3.45 | ## 3.45 | ## 3.45 | ## 3.45 | ## 3.45 | ## 3.45 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 42.50 | ## 42.50 | ## 42.50 | ## 42.50 | ## 42.50 | ## 42.50 | ## 42.50 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 5235.71 | ## 5235.71 | ## 5235.71 | ## 5235.71 | ## 5235.71 | ## 5235.71 | ## 5235.71 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 175.20 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 | ## 176.16 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 873 | ## 873 | ## 873 | ## 873 | ## 873 | ## 873 | ## 873 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 8.71 | ## 8.71 | ## 8.71 | ## 8.71 | ## 8.71 | ## 8.71 | ## 8.71 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 4.40 | ## 4.40 | ## 4.40 | ## 4.40 | ## 4.40 | ## 4.40 | ## 4.40 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 49.48 | ## 49.48 | ## 49.48 | ## 49.48 | ## 49.48 | ## 49.48 | ## 49.48 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 8720.90 | ## 8720.90 | ## 8720.90 | ## 8720.90 | ## 8720.90 | ## 8720.90 | ## 8720.90 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 141.55 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 | ## 158.78 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1001 | ## 1001 | ## 1001 | ## 1001 | ## 1001 | ## 1001 | ## 1001 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
| ### Котельная, ул. Дорожников, 1 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 5.16 | ### 5.16 | ### 5.16 | ### 5.16 | ### 5.16 | ### 5.16 | ### 5.16 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1.30 | ### 1.30 | ### 1.30 | ### 1.30 | ### 1.30 | ### 1.30 | ### 1.30 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 74.81 | ### 74.81 | ### 74.81 | ### 74.81 | ### 74.81 | ### 74.81 | ### 74.81 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 2282.42 | ### 2282.42 | ### 2282.42 | ### 2282.42 | ### 2282.42 | ### 2282.42 | ### 2282.42 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 210.42 | ### 190.14 | ### 190.14 | ### 190.14 | ### 190.14 | ### 190.14 | ### 190.14 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 442 | ### 442 | ### 442 | ### 442 | ### 442 | ### 442 | ### 442 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
| ### Котельная ЛПДС «Салым» | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 21.50 | ### 21.50 | ### 21.50 | ### 21.50 | ### 21.50 | ### 21.50 | ### 21.50 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1.25 | ### 1.25 | ### 1.25 | ### 1.25 | ### 1.25 | ### 1.25 | ### 0.00 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 94.21 | ### 94.21 | ### 94.21 | ### 94.21 | ### 94.21 | ### 94.21 | ### 100.00 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 6880.00 | ### 6880.00 | ### 6880.00 | ### 6880.00 | ### 6880.00 | ### 6880.00 | ### 6880.00 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 162.22 | ### 162.22 | ### 162.22 | ### 162.22 | ### 162.22 | ### 162.22 | ### 162.22 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 320 | ### 320 | ### 320 | ### 320 | ### 320 | ### 320 | ### 320 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
| ### Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 1.50 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 1.25 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 17.00 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 1730.00 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 150.40 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 1153 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 | ### 0.00 |
| # ТСО №1 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 39.07 | # 39.07 | # 39.07 | # 39.07 | # 39.07 | # 39.07 | # 39.07 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 18.45 | # 18.45 | # 18.45 | # 18.45 | # 18.45 | # 18.45 | # 18.45 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 52.78 | # 52.78 | # 52.78 | # 52.78 | # 52.78 | # 52.78 | # 52.78 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 40335.03 | # 40335.03 | # 40335.03 | # 40335.03 | # 40335.03 | # 40335.03 | # 40335.03 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 140.47 | # 140.25 | # 140.25 | # 140.25 | # 140.25 | # 140.25 | # 140.25 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1032.38 | # 1032.38 | # 1032.38 | # 1032.38 | # 1032.38 | # 1032.38 | # 1032.38 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 20.00 | # 20.00 | # 20.00 | # 20.00 | # 20.00 | # 20.00 | # 20.00 |
| # ТСО №2 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 21.50 | # 21.50 | # 21.50 | # 21.50 | # 21.50 | # 21.50 | # 21.50 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 1.25 | # 1.25 | # 1.25 | # 1.25 | # 1.25 | # 1.25 | # 0.00 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 94.21 | # 94.21 | # 94.21 | # 94.21 | # 94.21 | # 94.21 | # 100.00 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 6880.00 | # 6880.00 | # 6880.00 | # 6880.00 | # 6880.00 | # 6880.00 | # 6880.00 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 32.44 | # 32.44 | # 32.44 | # 32.44 | # 32.44 | # 32.44 | # 32.44 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 320.00 | # 320.00 | # 320.00 | # 320.00 | # 320.00 | # 320.00 | # 320.00 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## ТСО №3 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 1.50 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 1.25 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 17.00 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 1730.00 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 30.08 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 1153.33 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # По муниципальному образованию | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 60.57 | # 60.57 | # 60.57 | # 60.57 | # 60.57 | # 60.57 | # 62.07 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 19.70 | # 19.70 | # 19.70 | # 19.70 | # 19.70 | # 19.70 | # 19.70 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 67.48 | # 67.48 | # 67.48 | # 67.48 | # 67.48 | # 67.48 | # 68.27 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 47215.03 | # 47215.03 | # 47215.03 | # 47215.03 | # 47215.03 | # 47215.03 | # 48945.03 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 86.46 | # 86.35 | # 86.35 | # 86.35 | # 86.35 | # 86.35 | # 101.39 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 676.19 | # 676.19 | # 676.19 | # 676.19 | # 676.19 | # 676.19 | # 835.24 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по сельскому поселению

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 13563.70 | 13563.70 | 13563.70 | 13563.70 | 13563.70 | 13563.70 | 13563.70 |
|  | магистральных | м | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 |
|  | распределительных | м | 12070.61 | 12070.61 | 12070.61 | 12070.61 | 12070.61 | 12070.61 | 12070.61 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 3527.15 | 3527.15 | 3527.15 | 3527.15 | 3527.15 | 3527.15 | 3527.15 |
|  | магистральных | кв.м. | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 |
|  | распределительных | кв.м. | 2641.59 | 2641.59 | 2641.59 | 2641.59 | 2641.59 | 2641.59 | 2641.59 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 470.29 | 470.29 | 470.29 | 470.29 | 470.29 | 470.29 | 470.29 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3188.07 | 3188.07 | 3188.07 | 3188.07 | 3188.07 | 3188.07 | 3188.07 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 299.986 | 299.986 | 299.986 | 299.986 | 299.986 | 299.986 | 299.986 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 499.976 | 499.976 | 499.976 | 499.976 | 499.976 | 499.976 | 499.976 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 11.665 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 | 577.92 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 321.07 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | 321.07 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 343.20 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 71.997 | 71.997 | 71.997 | 71.997 | 71.997 | 71.997 | 71.997 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 119.994 | 119.994 | 119.994 | 119.994 | 119.994 | 119.994 | 119.994 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 | 2044.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 | 488.64 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 141.63 | 141.63 | 141.63 | 141.63 | 141.63 | 141.63 | 141.63 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 348.73 | 348.73 | 348.73 | 348.73 | 348.73 | 348.73 | 348.73 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 137.993 | 137.993 | 137.993 | 137.993 | 137.993 | 137.993 | 137.993 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 229.989 | 229.989 | 229.989 | 229.989 | 229.989 | 229.989 | 229.989 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 | 3909.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 | 398.84 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 175.992 | 175.992 | 175.992 | 175.992 | 175.992 | 175.992 | 175.992 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 293.319 | 293.319 | 293.319 | 293.319 | 293.319 | 293.319 | 293.319 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 5.596 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 292.75 | 292.75 | 292.75 | 292.75 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 292.75 | 292.75 | 292.75 | 292.75 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 171.35 | 171.35 | 171.35 | 225.19 | 225.19 | 225.19 | 225.19 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 671.00 | 671.00 | 671.00 | 881.86 | 881.86 | 881.86 | 881.86 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 | 51.998 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 86.663 | 86.663 | 86.663 | 86.663 | 86.663 | 86.663 | 86.663 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 0.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 0.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 0.00 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | #ДЕЛ/0! |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 49.798 | 49.798 | 49.798 | 49.798 | 49.798 | 49.798 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 82.996 | 82.996 | 82.996 | 82.996 | 82.996 | 82.996 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 0.000 |
| Перспективная котельная п. Сивыс-Ях | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.42 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.42 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.58 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.58 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.68 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.798 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82.996 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.061 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.061 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.126 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.080 |
| ТСО №1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 24586.70 | 24586.70 | 24586.70 | 25286.70 | 25286.70 | 25286.70 | 25286.70 |
|  | магистральных | м | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 |
|  | распределительных | м | 23093.61 | 23093.61 | 23093.61 | 23793.61 | 23793.61 | 23793.61 | 23793.61 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 5215.30 | 5215.30 | 5215.30 | 5285.30 | 5285.30 | 5285.30 | 5285.30 |
|  | магистральных | кв.м. | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 |
|  | распределительных | кв.м. | 4329.74 | 4329.74 | 4329.74 | 4399.74 | 4399.74 | 4399.74 | 4399.74 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 282.67 | 282.67 | 282.67 | 286.47 | 286.47 | 286.47 | 286.47 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5036.00 | 5036.00 | 5036.00 | 5246.86 | 5246.86 | 5246.86 | 5246.86 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 147.59 | 147.59 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | 245.99 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| ТСО №2 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 0.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 1893.42 | 0.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 0.00 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 253.58 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | 0.00 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| ТСО №3 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.42 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.42 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.58 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.58 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.68 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| Всего по муниципальному образованию | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 26480.12 | 26480.12 | 26480.12 | 27180.12 | 27180.12 | 27180.12 | 27180.12 |
|  | магистральных | м | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 | 1493.09 |
|  | распределительных | м | 24987.03 | 24987.03 | 24987.03 | 25687.03 | 25687.03 | 25687.03 | 25687.03 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 5468.88 | 5468.88 | 5468.88 | 5538.88 | 5538.88 | 5538.88 | 5538.88 |
|  | магистральных | кв.м. | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 | 885.56 |
|  | распределительных | кв.м. | 4583.32 | 4583.32 | 4583.32 | 4653.32 | 4653.32 | 4653.32 | 4653.32 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 277.68 | 277.68 | 277.68 | 281.23 | 281.23 | 281.23 | 281.23 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5116.00 | 5116.00 | 5116.00 | 5326.86 | 5326.86 | 5326.86 | 5326.86 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 | 157.55 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 262.59 | 262.59 | 262.59 | 262.59 | 262.59 | 262.59 | 262.59 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.05 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0.000 | 81.600 | 100.800 | 262.920 | 42.000 | 29.628 |
| Освоение инвестиций | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В процентах от плана | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 4.741 | 23.534 | 52.560 | 0.000 | 0.000 | 229.493 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 4.741 | 105.134 | 153.360 | 262.920 | 42.000 | 259.121 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 4.741 | 109.875 | 263.235 | 526.155 | 568.155 | 827.276 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства бюджетов | млн. руб. | 4.741 | 105.134 | 153.360 | 262.920 | 42.000 | 259.121 |

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым

| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 101 191.27 | 105 238.92 | 109 448.48 | 113 826.42 | 118 379.47 | 175 230.54 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 7 454.72 | 7 752.91 | 8 063.03 | 8 385.55 | 8 720.97 | 12 909.16 |
| Расходы на ремонт основных средств (подрядным способом) | тыс.руб. | 13 588.39 | 14 131.93 | 14 697.20 | 15 285.09 | 15 896.49 | 23 530.69 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 77 225.02 | 80 314.02 | 83 526.58 | 86 867.64 | 90 342.35 | 133 728.75 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 1 626.77 | 1 691.84 | 1 759.51 | 1 829.90 | 1 903.09 | 2 817.04 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 6.28 | 6.53 | 6.79 | 7.06 | 7.35 | 10.87 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 62.72 | 65.23 | 67.84 | 70.55 | 73.37 | 108.61 |
| Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 1 227.37 | 1 276.46 | 1 327.52 | 1 380.62 | 1 435.85 | 2 125.41 |
| Прочие | тыс.руб. | 1 227.37 | 1 276.46 | 1 327.52 | 1 380.62 | 1 435.85 | 2 125.41 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 24 004.46 | 24 962.42 | 25 958.69 | 26 994.82 | 28 072.39 | 41 527.34 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 778.43 | 809.57 | 841.95 | 875.63 | 910.65 | 1 347.99 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 5.88 | 6.12 | 6.36 | 6.61 | 6.88 | 10.18 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 39.60 | 41.18 | 42.83 | 44.54 | 46.33 | 68.57 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 23 125.04 | 24 050.04 | 25 012.04 | 26 012.52 | 27 053.03 | 40 045.09 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 32 843.57 | 34 157.31 | 35 537.00 | 36 958.48 | 38 570.97 | 59 210.78 |
| Топливо | тыс.руб. | 21 930.53 | 22 807.75 | 23 720.06 | 24 668.86 | 25 655.62 | 37 976.58 |
| Затраты на газ | тыс.руб. | 21 544.79 | 22 406.58 | 23 302.84 | 24 234.96 | 25 204.36 | 37 308.61 |
| Затраты на нефть | тыс.руб. | 385.74 | 401.17 | 417.22 | 433.91 | 451.26 | 667.98 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 9 926.27 | 10 323.32 | 10 749.65 | 11 179.63 | 11 760.97 | 19 525.43 |
| Вода | тыс.руб. | 986.77 | 1 026.24 | 1 067.29 | 1 109.98 | 1 154.38 | 1 708.77 |
| Прибыль | тыс.руб. | 304.38 | 316.56 | 329.22 | 342.39 | 356.08 | 527.09 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 158 343.68 | 164 675.21 | 171 273.39 | 178 122.10 | 185 378.92 | 276 495.75 |
| Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб.Гкал без НДС | 6 389.79 | 6 645.30 | 6 911.56 | 7 187.93 | 7 480.77 | 11 157.70 |

Таблица 14.2. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории ст. Салым

| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 27 778.67 | 28 889.82 | 30 045.41 | 31 247.23 | 32 497.11 | 48 103.67 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 4 012.57 | 4 173.07 | 4 340.00 | 4 513.60 | 4 694.14 | 6 948.47 |
| Расходы на ремонт основных средств (подрядным способом) | тыс.руб. | 4 027.71 | 4 188.82 | 4 356.37 | 4 530.63 | 4 711.85 | 6 974.69 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 19 191.94 | 19 959.62 | 20 758.00 | 21 588.32 | 22 451.86 | 33 234.23 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 507.50 | 527.80 | 548.91 | 570.87 | 593.70 | 878.83 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 1.62 | 1.68 | 1.75 | 1.82 | 1.90 | 2.81 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 15.29 | 15.90 | 16.54 | 17.20 | 17.89 | 26.48 |
| Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 22.04 | 22.92 | 23.84 | 24.79 | 25.78 | 38.17 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 6 146.02 | 6 377.65 | 6 618.55 | 6 869.08 | 7 129.63 | 10 383.00 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 96.89 | 100.77 | 104.80 | 108.99 | 113.35 | 167.78 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 2.34 |
| Арендная плата за землю | тыс.руб. | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 2.34 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5 692.54 | 5 920.24 | 6 157.05 | 6 403.33 | 6 659.47 | 9 857.64 |
| ОПР | тыс.руб. | 3 278.20 | 3 409.33 | 3 545.70 | 3 687.53 | 3 835.03 | 5 676.78 |
| Цеховые | тыс.руб. | 1 204.73 | 1 252.92 | 1 303.04 | 1 355.16 | 1 409.36 | 2 086.20 |
| АУП | тыс.руб. | 1 209.61 | 1 257.99 | 1 308.31 | 1 360.65 | 1 415.07 | 2 094.65 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 355.24 | 355.24 | 355.24 | 355.24 | 355.24 | 355.24 |
| амортизация основных средств | тыс.руб. | 351.72 | 351.72 | 351.72 | 351.72 | 351.72 | 351.72 |
| амортизация прочая | тыс.руб. | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 8 513.65 | 8 854.20 | 9 208.37 | 9 576.70 | 9 959.77 | 14 742.89 |
| Топливо | тыс.руб. | 5 903.12 | 6 139.25 | 6 384.82 | 6 640.21 | 6 905.82 | 10 222.30 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 2 562.44 | 2 664.94 | 2 771.54 | 2 882.40 | 2 997.69 | 4 437.32 |
| Вода | тыс.руб. | 48.09 | 50.01 | 52.01 | 54.09 | 56.26 | 83.28 |
| Прибыль | тыс.руб. | 78.55 | 81.69 | 84.96 | 88.36 | 91.89 | 136.02 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 42 516.89 | 44 203.36 | 45 957.28 | 47 781.37 | 49 678.41 | 73 365.58 |
| Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб.Гкал без НДС | 5 510.22 | 5 728.79 | 5 956.10 | 6 192.50 | 6 438.36 | 9 508.24 |

Таблица 14.3. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Салым, ул. Дорожников, 1

| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 20877.59 | 21712.69 | 22581.20 | 23484.45 | 24423.83 | 36153.23 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 2519.86 | 2620.65 | 2725.48 | 2834.50 | 2947.88 | 4363.58 |
| Расходы на ремонт основных средств (подрядным способом) | тыс.руб. | 2475.62 | 2574.64 | 2677.63 | 2784.74 | 2896.13 | 4286.97 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 15152.36 | 15758.45 | 16388.79 | 17044.34 | 17726.12 | 26238.98 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 607.71 | 632.02 | 657.30 | 683.59 | 710.93 | 1052.36 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.97 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 10.75 | 11.18 | 11.63 | 12.09 | 12.58 | 18.62 |
| Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 110.15 | 114.56 | 119.14 | 123.90 | 128.86 | 190.74 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 4518.94 | 4699.60 | 4887.48 | 5082.88 | 5286.10 | 7823.53 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 15.76 | 16.39 | 17.05 | 17.73 | 18.44 | 27.29 |
| Концессионная плата | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.71 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4499.71 | 4679.70 | 4866.89 | 5061.56 | 5264.02 | 7792.04 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 2351.49 | 2452.81 | 2558.56 | 2668.93 | 2784.14 | 4254.51 |
| Топливо | тыс.руб. | 1727.97 | 1797.09 | 1868.97 | 1943.73 | 2021.48 | 2992.28 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 604.84 | 636.29 | 669.38 | 704.19 | 740.80 | 1229.87 |
| Вода | тыс.руб. | 18.68 | 19.43 | 20.20 | 21.01 | 21.85 | 32.35 |
| Прибыль | тыс.руб. | 55.26 | 57.47 | 59.77 | 62.16 | 64.65 | 95.69 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 27803.28 | 28922.57 | 30087.01 | 31298.42 | 32558.71 | 48326.96 |
| Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб.Гкал без НДС | 14123.66 | 14692.25 | 15283.77 | 15899.15 | 16539.35 | 24549.40 |

Таблица 14.4. Ценовые (тарифные) последствия АО «Транснефть-Сибирь» в зоне деятельности филиала «Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов» потребителям на территории п. Сивыс-Ях

| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 8 485.53 | 8 736.70 | 8 995.30 | 9 261.56 | 9 632.02 | 14 257.75 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 245.72 | 245.72 | 245.72 | 245.72 | 245.72 | 245.72 |
| Расходы на ремонт основных средств (подрядным способом) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 7 868.39 | 8 109.34 | 8 357.31 | 8 612.51 | 8 971.48 | 13 585.24 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 115.87 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Лизинговый платеж, арендная плата | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | тыс.руб. | 255.55 | 265.77 | 276.40 | 287.46 | 298.96 | 310.91 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 3 320.36 | 3 384.25 | 3 442.05 | 3 511.82 | 3 641.86 | 5 390.84 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 42.86 | 31.80 | 20.86 | 10.03 |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2517.1 | 2591.61 | 2668.32 | 2747.31 | 2857.2024 | 4229.3575 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 710.25 | 709.17 | 699.65 | 699.65 | 727.636 | 1077.079 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 50.15 | 51.67 | 53.22 | 54.83 | 57.0232 | 84.408266 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 24819.25 | 25611.37 | 26428.78 | 27272.28 | 28363.17 | 41984.42 |
| Топливо | тыс.руб. | 23772.95 | 24533.68 | 25318.76 | 26128.96 | 27174.118 | 40224.333 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 1046.3 | 1077.69 | 1110.02 | 1143.32 | 1189.0528 | 1760.0886 |
| Прибыль | тыс.руб. | 200.6 | 206.67 | 212.88 | 219.34 | 228.1136 | 337.66385 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 640.1 | 657.35 | 674.71 | 693.09 | 720.8136 | 1066.9802 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 37465.84 | 38596.34 | 39753.72 | 40958.09 | 42585.98 | 63037.66 |
| Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб.Гкал без НДС | 5503.21 | 5669.26 | 5839.27 | 6016.17 | 6255.29 | 9259.35 |

Таблица 14.5. Ценовые (тарифные) последствия ПМУП «Управление тепловодоснабжения» потребителям на территории п. Сивыс-Ях

| Показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2039 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 1041.5 | 1083.2 | 1126.5 | 1171.6 | 1218.4 | 1803.6 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 278.19 | 289.32 | 300.89 | 312.93 | 325.44 | 481.73 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 10.66 | 11.086 | 11.53 | 11.991 | 12.471 | 18.46 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 2.4856 | 2.58502 | 2.68842 | 2.79596 | 2.9078 | 4.3043 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 264.42 | 274.997 | 285.997 | 297.437 | 309.334 | 457.89 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 0.6344 | 0.65978 | 0.68617 | 0.71361 | 0.74216 | 1.0986 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  | 4209.3 | 4377.7 | 4552.8 | 4734.9 | 4924.3 | 7289.1 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 4209.29 | 4377.66 | 4552.76 | 4734.87 | 4924.27 | 7289.1 |
| Прибыль | тыс.руб. | 2.5168 | 2.6175 | 2.7222 | 2.8311 | 2.9443 | 4.3583 |
| Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 5531.51 | 5752.77 | 5982.88 | 6222.20 | 6471.08 | 9578.79 |
| Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб.Гкал без НДС | 3352.43 | 3486.53 | 3625.99 | 3771.03 | 3921.87 | 5805.33 |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | СЦТ-1 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5а | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | СЦТ-2 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | СЦТ-3 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | СЦТ-4 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | СЦТ-5 |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс-Ях | ЛПДС «Салым» НУМН АО «Транснефть-Сибирь» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | СЦТ-6 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование ЕТО |  | Статус ЕТО | Номер эксплуатационной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | Утверждён | I |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | Утверждён | I |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | Утверждён | I |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | Утверждён | II |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | п. Салым | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» |  | Утверждён | III |
| Котельная ЛПДС «Салым» | п. Сивыс- Ях | НУМН АО «Транснефть-Сибирь» |  | Утверждён | IV |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон теплоснабжающей организации ПМУП «УТВС» с утвержденным статусом ЕТО:

- в п. Салым охватывает большую часть населенного пункта, а именно многоквартирные дома и объекты социального значения по ул. Мира, Нагорная, 45 лет Победы, Солнечная, Звездная, Православный переулок, 55 лет Победы, Новая, Лесная, Кедровая, Школьная, Таежная, Строителей, Комсомольская, Молодежная, 2-я Молодежная, Высокая, Транспортный проезд, проезд Дружбы, ул. Зеленая, Набережная, Центральная, Речная, Северная, Новоселов, Юбилейная, Привокзальная, Юбилейная, Майская, Дорожников.

Границы зон теплоснабжающей организации Нефтеюганское УМН АО «Транснефть – Сибирь» АК «Транснефть» с утвержденным статусом ЕТО:

- в п. Сивыс-Ях охватывает абонентов по ул. Новая, Нефтяников.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- |
| 001-01-04-001. Комплексная реконструкция Котельной №1, ул. Молодежная, 1а | 2027 |
| 001-02-04-002. Замена котлов на аналогичные в Котельной №2, ул. Набережная, 5а и установка ВПУ | 2027 |
| 002-03-04-003. Реконструкция блочно-модульной Котельной № 3, ул. Северная, 23 | 2025 |
| 002-04-04-004. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Привокзальная, 21 | 2027 |
| 002-04-04-005. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 | 2026 |
| 001-05-04-006. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Дорожников, 1 и установка ВПУ | 2028 |
| 001-11-04-007. Строительство котельной в п. Сивыс-Ях | 2029 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а Котельная №2, ул. Набережная, 5 Котельная №3, ул. Северная, 23 Котельная, ул. Привокзальная, 21 Котельная, ул. Дорожников, 1 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Котельные; Тепловые сети | 1 2 3 4 5 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | - концессионное соглашение; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| Котельная ЛПДС «Салым» | НУМН АО «Транснефть-Сибирь» | Котельная | 6 | НУМН АО «Транснефть-Сибирь» | - владение на праве собственности; - размер собственного капитала; - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в сельском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 1 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Нет | Нет |
| СЦТ-2 | Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 2 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Нет | Нет |
| СЦТ-3 | Котельная №3, ул. Северная, 23 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 3 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Нет | Нет |
| СЦТ-4 | Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 4 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Нет | Нет |
| СЦТ-5 | Котельная, ул. Дорожников, 1 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 5 | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | Нет | Нет |
| СЦТ-6 | Котельная ЛПДС «Салым» | НУМН АО «Транснефть-Сибирь» | ПМУП «Управление тепловодоснабжения» | 6 | НУМН АО «Транснефть-Сибирь» | Нет | Нет |

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия | Год | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 001-01-03-001. Реконструкция тепловых сетей к домам по ул. Строителей | 2025 | 150 | 100 |
| 001-01-03-002. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая | 2026 | 500 | 100 |
| 001-01-03-003. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная | 2026 | 200 | 100 |
| 001-01-03-004. Реконструкция тепловых сетей по ул. Мира | 2025 | 391 | 70 |
| 001-01-03-004. Реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона) | 2025 | 400 | 100 |
| 001-04-03-005. Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2 | 2024 | 150 | 150 |
| 001-01-03-006. Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | 2039 | 12654 | 100 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр подающего трубопровода, м | Условный диаметр обратного трубопровода, м | Суммарная материальная характеристика, кв.м. | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 2.29 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 1.93 | 0.21 | 0.21 | 0.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 24.93 | 0.03 | 0.03 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 14.03 | 0.03 | 0.03 | 0.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 7.91 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 13.23 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 38.08 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 23.91 | 0.15 | 0.15 | 7.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 50.50 | 0.10 | 0.10 | 10.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 30.04 | 0.03 | 0.03 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 4.25 | 0.10 | 0.10 | 0.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 18.52 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 2.95 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 19.71 | 0.10 | 0.10 | 3.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 7.18 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 17.54 | 0.10 | 0.10 | 3.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 6.81 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 18.75 | 0.10 | 0.10 | 3.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 5.14 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 39.42 | 0.10 | 0.10 | 7.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 5.17 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 15.58 | 0.10 | 0.10 | 3.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 12.73 | 0.05 | 0.05 | 1.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 10.76 | 0.10 | 0.10 | 2.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 33.20 | 0.05 | 0.05 | 3.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 13.34 | 0.05 | 0.05 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 9.48 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 5.86 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 18.41 | 0.10 | 0.10 | 3.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 5.86 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 33.68 | 0.10 | 0.10 | 6.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 10.36 | 0.10 | 0.10 | 2.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 65.58 | 0.10 | 0.10 | 13.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 26.16 | 0.10 | 0.10 | 5.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 17.92 | 0.10 | 0.10 | 3.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 92.44 | 0.10 | 0.10 | 18.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 2.88 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 39.30 | 0.10 | 0.10 | 7.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 2.86 | 0.10 | 0.10 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 9.36 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 13.53 | 0.10 | 0.10 | 2.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 9.76 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 10.90 | 0.10 | 0.10 | 2.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 10.14 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 25.09 | 0.05 | 0.05 | 2.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 68.85 | 0.15 | 0.15 | 20.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 4.36 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 15.95 | 0.15 | 0.15 | 4.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 27.54 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 10.30 | 0.15 | 0.15 | 3.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 38.19 | 0.05 | 0.05 | 3.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 1.88 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 32.42 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Подвальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 54.69 | 0.15 | 0.15 | 16.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 8.14 | 0.15 | 0.15 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 31.16 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 28.65 | 0.07 | 0.07 | 3.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 3.73 | 0.05 | 0.05 | 0.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 58.40 | 0.07 | 0.07 | 8.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 38.33 | 0.07 | 0.07 | 5.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 26.07 | 0.03 | 0.03 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 73.70 | 0.03 | 0.03 | 4.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 25.05 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 22.12 | 0.03 | 0.03 | 1.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 43.17 | 0.03 | 0.03 | 2.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 9.27 | 0.07 | 0.07 | 1.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 8.28 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 57.64 | 0.07 | 0.07 | 7.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 38.65 | 0.05 | 0.05 | 3.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 23.19 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 16.86 | 0.05 | 0.05 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 19.63 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 7.42 | 0.31 | 0.31 | 4.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 3.38 | 0.21 | 0.21 | 1.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 9.79 | 0.07 | 0.07 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-85 | ТК-77 | 51.29 | 0.08 | 0.08 | 8.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | Хоз. постройка | 20.71 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-77 | УЗ-390 | 8.87 | 0.08 | 0.08 | 1.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | РММ | 3.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-390 | Хоз. постройка | 137.04 | 0.05 | 0.05 | 13.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | УЗ-448 | 52.74 | 0.15 | 0.15 | 15.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-88 | ТК-89 | 15.18 | 0.15 | 0.15 | 4.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 3.17 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 25.76 | 0.07 | 0.07 | 3.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 2.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 58.21 | 0.07 | 0.07 | 8.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 2.34 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 6.88 | 0.07 | 0.07 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 10.18 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 20.02 | 0.07 | 0.07 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 2.81 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 18.99 | 0.07 | 0.07 | 2.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 8.32 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 10.08 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 5.17 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 27.33 | 0.15 | 0.15 | 8.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 3.68 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 9.72 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 11.13 | 0.15 | 0.15 | 3.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 10.29 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 5.06 | 0.15 | 0.15 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 10.61 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 25.22 | 0.15 | 0.15 | 7.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 20.87 | 0.02 | 0.02 | 0.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 9.56 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 8.14 | 0.15 | 0.15 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 10.14 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 31.52 | 0.15 | 0.15 | 9.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 10.35 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 4.43 | 0.15 | 0.15 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 8.26 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 15.67 | 0.15 | 0.15 | 4.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 9.87 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 4.44 | 0.15 | 0.15 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 11.23 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 23.57 | 0.15 | 0.15 | 7.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 12.10 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 18.32 | 0.02 | 0.02 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 41.39 | 0.10 | 0.10 | 8.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 2.86 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 27.89 | 0.10 | 0.10 | 5.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 4.22 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 23.11 | 0.10 | 0.10 | 4.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 13.75 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.06 | 0.10 | 0.10 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 3.40 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 29.01 | 0.10 | 0.10 | 5.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 4.35 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 14.17 | 0.10 | 0.10 | 2.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 13.71 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 6.90 | 0.10 | 0.10 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 14.01 | 0.10 | 0.10 | 2.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 3.79 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 7.75 | 0.10 | 0.10 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 12.45 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 9.23 | 0.10 | 0.10 | 1.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 18.75 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 12.92 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 5.25 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 41.21 | 0.05 | 0.05 | 4.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 41.31 | 0.03 | 0.03 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 26.18 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 112.99 | 0.03 | 0.03 | 6.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 2.01 | 0.41 | 0.41 | 1.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 8.70 | 0.41 | 0.41 | 7.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 36.75 | 0.26 | 0.26 | 19.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 293.17 | 0.26 | 0.26 | 151.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 54.44 | 0.10 | 0.10 | 10.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 3.10 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 7.84 | 0.10 | 0.10 | 1.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 5.54 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 15.65 | 0.10 | 0.10 | 3.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 2.46 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 10.33 | 0.05 | 0.05 | 1.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 80.12 | 0.26 | 0.26 | 41.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 17.35 | 0.26 | 0.26 | 8.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 46.88 | 0.10 | 0.10 | 9.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 17.58 | 0.10 | 0.10 | 3.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 7.40 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 12.02 | 0.10 | 0.10 | 2.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 19.56 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 33.81 | 0.10 | 0.10 | 6.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 6.43 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 46.66 | 0.10 | 0.10 | 9.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 20.69 | 0.08 | 0.08 | 3.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 150.53 | 0.08 | 0.08 | 24.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 25.82 | 0.05 | 0.05 | 2.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 16.40 | 0.26 | 0.26 | 8.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 24.70 | 0.08 | 0.08 | 4.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 7.70 | 0.08 | 0.08 | 1.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 86.17 | 0.08 | 0.08 | 14.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 13.18 | 0.08 | 0.08 | 2.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 34.41 | 0.08 | 0.08 | 5.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 13.57 | 0.08 | 0.08 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 10.94 | 0.26 | 0.26 | 5.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 54.05 | 0.26 | 0.26 | 28.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 19.95 | 0.10 | 0.10 | 3.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 7.32 | 0.10 | 0.10 | 1.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 2.87 | 0.10 | 0.10 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 14.88 | 0.05 | 0.05 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 96.67 | 0.08 | 0.08 | 15.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 3.17 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 18.96 | 0.05 | 0.05 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 12.51 | 0.26 | 0.26 | 6.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 1.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 53.72 | 0.26 | 0.26 | 27.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 31.49 | 0.07 | 0.07 | 4.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 31.14 | 0.31 | 0.31 | 19.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 28.77 | 0.31 | 0.31 | 17.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 45.05 | 0.08 | 0.08 | 7.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 55.84 | 0.31 | 0.31 | 34.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 27.85 | 0.13 | 0.13 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 21.53 | 0.04 | 0.04 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 15.96 | 0.13 | 0.13 | 3.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 45.69 | 0.03 | 0.03 | 2.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 60.95 | 0.13 | 0.13 | 15.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 24.34 | 0.03 | 0.03 | 1.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 7.72 | 0.13 | 0.13 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 24.01 | 0.03 | 0.03 | 1.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 36.42 | 0.13 | 0.13 | 9.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 17.87 | 0.04 | 0.04 | 1.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 17.89 | 0.13 | 0.13 | 4.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 19.61 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 21.27 | 0.13 | 0.13 | 5.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 13.38 | 0.13 | 0.13 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 25.62 | 0.03 | 0.03 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 14.91 | 0.13 | 0.13 | 3.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 4.21 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 3.29 | 0.13 | 0.13 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 29.47 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 27.69 | 0.13 | 0.13 | 6.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 22.71 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 6.37 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 7.23 | 0.13 | 0.13 | 1.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 36.41 | 0.13 | 0.13 | 9.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 8.78 | 0.13 | 0.13 | 2.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 24.65 | 0.03 | 0.03 | 1.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 23.07 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 18.77 | 0.13 | 0.13 | 4.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 12.13 | 0.05 | 0.05 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 12.16 | 0.03 | 0.03 | 0.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 38.95 | 0.03 | 0.03 | 2.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 27.78 | 0.03 | 0.03 | 1.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 33.12 | 0.13 | 0.13 | 8.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 5.71 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 6.05 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 32.36 | 0.13 | 0.13 | 8.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 15.47 | 0.13 | 0.13 | 3.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 36.36 | 0.05 | 0.05 | 3.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 63.51 | 0.05 | 0.05 | 6.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 27.37 | 0.13 | 0.13 | 6.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 27.32 | 0.05 | 0.05 | 2.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 2.28 | 0.13 | 0.13 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 23.45 | 0.04 | 0.04 | 1.88 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 22.68 | 0.13 | 0.13 | 5.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 59.06 | 0.05 | 0.05 | 5.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 26.02 | 0.05 | 0.05 | 2.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 3.60 | 0.15 | 0.15 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 7.34 | 0.10 | 0.10 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 13.50 | 0.10 | 0.10 | 2.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 47.69 | 0.10 | 0.10 | 9.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 28.17 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 8.67 | 0.10 | 0.10 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 9.23 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 20.49 | 0.10 | 0.10 | 4.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 46.70 | 0.03 | 0.03 | 2.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 29.96 | 0.10 | 0.10 | 5.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 5.09 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 9.18 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 7.97 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 17.57 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 34.82 | 0.10 | 0.10 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 22.36 | 0.03 | 0.03 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 2.02 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 19.43 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 33.89 | 0.10 | 0.10 | 6.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 17.62 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 3.80 | 0.10 | 0.10 | 0.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 20.29 | 0.03 | 0.03 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 27.02 | 0.10 | 0.10 | 5.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 20.03 | 0.03 | 0.03 | 1.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 2.74 | 0.10 | 0.10 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 18.69 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 31.39 | 0.10 | 0.10 | 6.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 19.51 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 17.19 | 0.03 | 0.03 | 0.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 13.70 | 0.10 | 0.10 | 2.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 9.42 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 2.73 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 41.29 | 0.07 | 0.07 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 20.30 | 0.03 | 0.03 | 1.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 123.97 | 0.05 | 0.05 | 12.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 108.70 | 0.07 | 0.07 | 15.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 16.88 | 0.03 | 0.03 | 0.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 32.51 | 0.26 | 0.26 | 16.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 20.07 | 0.10 | 0.10 | 4.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 76.08 | 0.26 | 0.26 | 39.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 170.05 | 0.26 | 0.26 | 88.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 23.01 | 0.21 | 0.21 | 9.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 46.82 | 0.05 | 0.05 | 4.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 22.15 | 0.21 | 0.21 | 9.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.41 | 0.07 | 0.07 | 1.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 34.85 | 0.21 | 0.21 | 14.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 20.27 | 0.10 | 0.10 | 4.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 11.89 | 0.15 | 0.15 | 3.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 16.22 | 0.08 | 0.08 | 2.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 43.42 | 0.08 | 0.08 | 7.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 90.70 | 0.10 | 0.10 | 18.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 34.00 | 0.05 | 0.05 | 3.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 81.51 | 0.15 | 0.15 | 24.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 4.45 | 0.26 | 0.26 | 2.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 72.47 | 0.26 | 0.26 | 37.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 2.00 | 0.26 | 0.26 | 1.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 47.60 | 0.21 | 0.21 | 19.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 18.16 | 0.21 | 0.21 | 7.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 2.07 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 25.50 | 0.07 | 0.07 | 3.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 38.16 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 50.46 | 0.07 | 0.07 | 6.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 37.12 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 42.37 | 0.07 | 0.07 | 5.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 36.47 | 0.03 | 0.03 | 1.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 54.49 | 0.07 | 0.07 | 7.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 17.31 | 0.21 | 0.21 | 7.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 28.23 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 11.44 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 14.78 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 51.76 | 0.21 | 0.21 | 21.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 5.75 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 28.66 | 0.03 | 0.03 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 59.20 | 0.21 | 0.21 | 24.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 16.95 | 0.03 | 0.03 | 0.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 24.33 | 0.21 | 0.21 | 10.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 27.57 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 18.94 | 0.21 | 0.21 | 7.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 8.46 | 0.07 | 0.07 | 1.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 36.62 | 0.03 | 0.03 | 1.98 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 43.95 | 0.07 | 0.07 | 6.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 4.95 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 3.73 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 22.74 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 38.83 | 0.07 | 0.07 | 5.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 28.10 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 9.04 | 0.07 | 0.07 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 32.39 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 29.55 | 0.07 | 0.07 | 4.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 28.72 | 0.03 | 0.03 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 13.15 | 0.07 | 0.07 | 1.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 32.08 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 8.94 | 0.07 | 0.07 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 4.45 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 20.69 | 0.07 | 0.07 | 2.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 27.80 | 0.03 | 0.03 | 1.50 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 13.98 | 0.07 | 0.07 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 32.58 | 0.03 | 0.03 | 1.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 15.32 | 0.07 | 0.07 | 2.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 14.80 | 0.07 | 0.07 | 2.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 9.44 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 17.60 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 20.47 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 11.75 | 0.07 | 0.07 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 32.10 | 0.03 | 0.03 | 1.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 31.56 | 0.07 | 0.07 | 4.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 32.41 | 0.03 | 0.03 | 1.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 12.26 | 0.07 | 0.07 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 31.83 | 0.03 | 0.03 | 1.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 13.68 | 0.07 | 0.07 | 1.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 3.48 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 17.64 | 0.07 | 0.07 | 2.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 18.05 | 0.07 | 0.07 | 2.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 25.26 | 0.21 | 0.21 | 10.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 28.56 | 0.03 | 0.03 | 1.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 12.11 | 0.03 | 0.03 | 0.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 48.94 | 0.21 | 0.21 | 20.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 15.49 | 0.03 | 0.03 | 0.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 2.14 | 0.21 | 0.21 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 3.23 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 3.96 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 25.96 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 40.74 | 0.21 | 0.21 | 16.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 29.24 | 0.03 | 0.03 | 1.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 1.61 | 0.21 | 0.21 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 2.57 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 12.34 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 25.60 | 0.15 | 0.15 | 7.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 38.22 | 0.03 | 0.03 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 33.20 | 0.07 | 0.07 | 4.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 14.24 | 0.07 | 0.07 | 1.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 55.08 | 0.07 | 0.07 | 7.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 126.22 | 0.03 | 0.03 | 6.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 66.46 | 0.07 | 0.07 | 9.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 12.42 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 8.96 | 0.07 | 0.07 | 1.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 6.75 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 14.87 | 0.07 | 0.07 | 2.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 8.14 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 13.80 | 0.05 | 0.05 | 1.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 77.47 | 0.07 | 0.07 | 10.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 37.58 | 0.03 | 0.03 | 2.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 24.32 | 0.07 | 0.07 | 3.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 38.40 | 0.03 | 0.03 | 2.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 40.35 | 0.07 | 0.07 | 5.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 29.51 | 0.03 | 0.03 | 1.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 41.31 | 0.07 | 0.07 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 25.75 | 0.03 | 0.03 | 1.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 30.37 | 0.07 | 0.07 | 4.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 1.50 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 11.40 | 0.07 | 0.07 | 1.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 21.20 | 0.03 | 0.03 | 1.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 45.16 | 0.07 | 0.07 | 6.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 22.12 | 0.03 | 0.03 | 1.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 39.49 | 0.07 | 0.07 | 5.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 23.92 | 0.03 | 0.03 | 1.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 12.17 | 0.07 | 0.07 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 8.77 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 24.13 | 0.03 | 0.03 | 1.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 35.87 | 0.07 | 0.07 | 4.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 22.75 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 33.63 | 0.07 | 0.07 | 4.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 220.52 | 0.26 | 0.26 | 114.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 3.94 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 63.31 | 0.15 | 0.15 | 18.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 70.04 | 0.15 | 0.15 | 21.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 33.51 | 0.05 | 0.05 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 9.16 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 97.08 | 0.15 | 0.15 | 29.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 7.13 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.38 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 4.94 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 32.60 | 0.15 | 0.15 | 9.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 13.80 | 0.10 | 0.10 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 26.84 | 0.10 | 0.10 | 5.37 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 31.99 | 0.10 | 0.10 | 6.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 32.85 | 0.05 | 0.05 | 3.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 34.70 | 0.05 | 0.05 | 3.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 31.34 | 0.10 | 0.10 | 6.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 30.56 | 0.05 | 0.05 | 3.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 36.09 | 0.05 | 0.05 | 3.61 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 28.27 | 0.10 | 0.10 | 5.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 31.68 | 0.05 | 0.05 | 3.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 30.95 | 0.05 | 0.05 | 3.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 32.45 | 0.10 | 0.10 | 6.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 30.65 | 0.05 | 0.05 | 3.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 35.86 | 0.05 | 0.05 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 30.67 | 0.10 | 0.10 | 6.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 30.73 | 0.05 | 0.05 | 3.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 35.92 | 0.05 | 0.05 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 73.03 | 0.26 | 0.26 | 37.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 67.99 | 0.10 | 0.10 | 13.60 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 26.17 | 0.10 | 0.10 | 5.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 125.31 | 0.26 | 0.26 | 64.91 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 34.22 | 0.10 | 0.10 | 6.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 14.44 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 21.34 | 0.05 | 0.05 | 2.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 21.71 | 0.05 | 0.05 | 2.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 20.18 | 0.05 | 0.05 | 2.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 19.25 | 0.05 | 0.05 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 1.24 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 41.99 | 0.05 | 0.05 | 4.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 6.37 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 28.27 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 63.23 | 0.05 | 0.05 | 6.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 18.65 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 6.06 | 0.26 | 0.26 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 37.25 | 0.10 | 0.10 | 7.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 75.89 | 0.05 | 0.05 | 7.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 24.29 | 0.10 | 0.10 | 4.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 31.18 | 0.03 | 0.03 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 9.59 | 0.10 | 0.10 | 1.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 18.84 | 0.03 | 0.03 | 1.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 28.93 | 0.05 | 0.05 | 2.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 31.22 | 0.03 | 0.03 | 1.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 56.95 | 0.05 | 0.05 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 59.37 | 0.05 | 0.05 | 5.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 127.39 | 0.26 | 0.26 | 65.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 6.49 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 19.67 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 3.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 20.84 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 1.40 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 7.21 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 14.51 | 0.05 | 0.05 | 1.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 11.50 | 0.05 | 0.05 | 1.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 15.78 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 14.47 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 13.62 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 12.86 | 0.07 | 0.07 | 1.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 12.85 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 34.11 | 0.07 | 0.07 | 4.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 54.78 | 0.26 | 0.26 | 28.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 21.90 | 0.05 | 0.05 | 2.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 14.09 | 0.07 | 0.07 | 1.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 5.71 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 22.19 | 0.07 | 0.07 | 3.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 5.07 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 26.81 | 0.07 | 0.07 | 3.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 4.80 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 32.22 | 0.07 | 0.07 | 4.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 8.24 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 38.66 | 0.07 | 0.07 | 5.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 28.43 | 0.26 | 0.26 | 14.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 60.99 | 0.26 | 0.26 | 31.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 53.88 | 0.05 | 0.05 | 5.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 45.84 | 0.26 | 0.26 | 23.75 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 15.52 | 0.05 | 0.05 | 1.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 36.26 | 0.03 | 0.03 | 1.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 46.98 | 0.03 | 0.03 | 2.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 70.73 | 0.26 | 0.26 | 36.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 14.53 | 0.26 | 0.26 | 7.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 8.87 | 0.15 | 0.15 | 2.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 20.60 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 5.94 | 0.15 | 0.15 | 1.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 25.04 | 0.15 | 0.15 | 7.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 4.61 | 0.05 | 0.05 | 0.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 106.24 | 0.15 | 0.15 | 31.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 12.20 | 0.10 | 0.10 | 2.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 59.47 | 0.10 | 0.10 | 11.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 45.88 | 0.03 | 0.03 | 2.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 4.94 | 0.15 | 0.15 | 1.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 36.71 | 0.15 | 0.15 | 11.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 7.18 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 3.82 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 17.34 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 76.13 | 0.15 | 0.15 | 22.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 16.17 | 0.15 | 0.15 | 4.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 42.72 | 0.10 | 0.10 | 8.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 4.96 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 38.57 | 0.08 | 0.08 | 6.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 8.19 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 32.03 | 0.07 | 0.07 | 4.42 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 8.07 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 48.56 | 0.07 | 0.07 | 6.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 8.96 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 12.90 | 0.07 | 0.07 | 1.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 17.93 | 0.07 | 0.07 | 2.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 24.72 | 0.07 | 0.07 | 3.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 2.58 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 49.65 | 0.05 | 0.05 | 4.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 28.18 | 0.05 | 0.05 | 2.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 2.79 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 91.42 | 0.05 | 0.05 | 9.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 5.06 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 27.57 | 0.05 | 0.05 | 2.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 4.69 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 124.93 | 0.15 | 0.15 | 37.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 12.72 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 71.55 | 0.15 | 0.15 | 21.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 4.63 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 50.05 | 0.15 | 0.15 | 15.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 19.67 | 0.15 | 0.15 | 5.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 2.20 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 21.54 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 8.16 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 5.90 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 84.55 | 0.05 | 0.05 | 8.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 68.97 | 0.10 | 0.10 | 13.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 9.39 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 9.37 | 0.10 | 0.10 | 1.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 22.74 | 0.07 | 0.07 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 17.19 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 29.42 | 0.07 | 0.07 | 4.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 15.83 | 0.07 | 0.07 | 2.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 2.24 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 20.59 | 0.03 | 0.03 | 1.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 8.74 | 0.52 | 0.52 | 9.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 15.00 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 89.69 | 0.07 | 0.07 | 12.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 5.15 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 24.65 | 0.07 | 0.07 | 3.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 16.58 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 12.16 | 0.07 | 0.07 | 1.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 34.27 | 0.05 | 0.05 | 3.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 2.99 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 53.57 | 0.07 | 0.07 | 7.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 37.06 | 0.08 | 0.08 | 6.08 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 25.16 | 0.05 | 0.05 | 2.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 6.10 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 3.04 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 14.95 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 27.31 | 0.21 | 0.21 | 11.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 6.07 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 68.70 | 0.21 | 0.21 | 28.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 27.56 | 0.21 | 0.21 | 11.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 17.40 | 0.02 | 0.02 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 24.06 | 0.21 | 0.21 | 9.96 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 34.93 | 0.05 | 0.05 | 3.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 3.11 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 26.55 | 0.05 | 0.05 | 2.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 43.19 | 0.21 | 0.21 | 17.88 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 26.97 | 0.05 | 0.05 | 2.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 26.25 | 0.21 | 0.21 | 10.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 13.40 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 82.08 | 0.21 | 0.21 | 33.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 13.76 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 21.41 | 0.21 | 0.21 | 8.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 13.86 | 0.05 | 0.05 | 1.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 44.13 | 0.21 | 0.21 | 18.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 3.35 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 2.41 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 6.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 32.90 | 0.21 | 0.21 | 13.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 2.61 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 27.54 | 0.15 | 0.15 | 8.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 2.31 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 38.87 | 0.15 | 0.15 | 11.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 25.79 | 0.08 | 0.08 | 4.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 3.36 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 85.79 | 0.05 | 0.05 | 8.58 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 57.44 | 0.15 | 0.15 | 17.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 1.65 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 55.81 | 0.08 | 0.08 | 9.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 23.11 | 0.15 | 0.15 | 6.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 2.74 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 83.23 | 0.15 | 0.15 | 24.97 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 26.87 | 0.05 | 0.05 | 2.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 64.86 | 0.15 | 0.15 | 19.46 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 25.76 | 0.05 | 0.05 | 2.58 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 8.79 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 30.12 | 0.15 | 0.15 | 9.04 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 6.94 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 1.83 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 28.00 | 0.03 | 0.03 | 1.51 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 12.41 | 0.05 | 0.05 | 1.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 3.18 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 7.63 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 5.48 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 100.70 | 0.05 | 0.05 | 10.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 3.43 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 18.76 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 55.16 | 0.15 | 0.15 | 16.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 25.43 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 19.58 | 0.15 | 0.15 | 5.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 25.40 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 28.11 | 0.15 | 0.15 | 8.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 18.70 | 0.03 | 0.03 | 1.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 20.51 | 0.15 | 0.15 | 6.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 26.68 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 14.16 | 0.15 | 0.15 | 4.25 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 23.25 | 0.03 | 0.03 | 1.26 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 27.11 | 0.15 | 0.15 | 8.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 28.21 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 28.42 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 3.64 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 47.23 | 0.10 | 0.10 | 9.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 3.26 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 5.26 | 0.31 | 0.31 | 3.25 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 70.61 | 0.10 | 0.10 | 14.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 12.60 | 0.26 | 0.26 | 6.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 3.08 | 0.26 | 0.26 | 1.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 19.08 | 0.10 | 0.10 | 3.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 87.75 | 0.26 | 0.26 | 45.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 13.51 | 0.08 | 0.08 | 2.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 0.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 10.47 | 0.05 | 0.05 | 1.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 55.41 | 0.26 | 0.26 | 28.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 39.47 | 0.26 | 0.26 | 20.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 38.90 | 0.15 | 0.15 | 11.67 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 33.38 | 0.05 | 0.05 | 3.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 11.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 17.28 | 0.08 | 0.08 | 2.83 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 12.47 | 0.15 | 0.15 | 3.74 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 2.16 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 34.21 | 0.05 | 0.05 | 3.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 19.32 | 0.10 | 0.10 | 3.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 53.03 | 0.15 | 0.15 | 15.91 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 2.38 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 27.73 | 0.15 | 0.15 | 8.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 29.51 | 0.15 | 0.15 | 8.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 33.66 | 0.10 | 0.10 | 6.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 38.33 | 0.05 | 0.05 | 3.83 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 39.39 | 0.05 | 0.05 | 3.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 2.57 | 0.15 | 0.15 | 0.77 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 61.44 | 0.15 | 0.15 | 18.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 3.93 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 26.90 | 0.15 | 0.15 | 8.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 6.33 | 0.15 | 0.15 | 1.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 25.42 | 0.08 | 0.08 | 4.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 7.27 | 0.15 | 0.15 | 2.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 10.36 | 0.10 | 0.10 | 2.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 7.49 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 3.07 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 35.92 | 0.10 | 0.10 | 7.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 11.49 | 0.15 | 0.15 | 3.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 88.32 | 0.10 | 0.10 | 17.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 54.60 | 0.10 | 0.10 | 10.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 24.08 | 0.10 | 0.10 | 4.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 29.34 | 0.05 | 0.05 | 2.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 26.82 | 0.05 | 0.05 | 2.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 29.11 | 0.10 | 0.10 | 5.82 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 1.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 20.53 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 12.24 | 0.10 | 0.10 | 2.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 24.84 | 0.05 | 0.05 | 2.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 38.49 | 0.10 | 0.10 | 7.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 38.48 | 0.05 | 0.05 | 3.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 24.23 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 105.02 | 0.10 | 0.10 | 21.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 23.17 | 0.10 | 0.10 | 4.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 24.24 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 14.36 | 0.10 | 0.10 | 2.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 31.05 | 0.05 | 0.05 | 3.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 0.56 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 48.42 | 0.05 | 0.05 | 4.84 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 26.45 | 0.10 | 0.08 | 5.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 24.19 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 13.58 | 0.10 | 0.08 | 2.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 67.01 | 0.05 | 0.05 | 6.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 25.96 | 0.10 | 0.08 | 5.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 35.04 | 0.05 | 0.05 | 3.50 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 43.00 | 0.05 | 0.05 | 4.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 11.18 | 0.05 | 0.05 | 1.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 54.18 | 0.02 | 0.02 | 2.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 12.47 | 0.26 | 0.26 | 6.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 35.76 | 0.03 | 0.03 | 1.93 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 32.23 | 0.05 | 0.05 | 3.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 31.65 | 0.05 | 0.05 | 3.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 1.92 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 17.55 | 0.15 | 0.15 | 5.27 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 46.79 | 0.03 | 0.03 | 2.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 21.92 | 0.15 | 0.15 | 6.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.45 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 36.08 | 0.15 | 0.15 | 10.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 19.55 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 12.07 | 0.10 | 0.10 | 2.41 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 16.15 | 0.05 | 0.05 | 1.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 43.20 | 0.05 | 0.05 | 4.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 90.42 | 0.10 | 0.10 | 18.08 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 32.90 | 0.05 | 0.05 | 3.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 133.55 | 0.05 | 0.05 | 13.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 36.68 | 0.07 | 0.07 | 5.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 3.05 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 86.41 | 0.10 | 0.10 | 17.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 27.46 | 0.10 | 0.10 | 5.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 25.08 | 0.10 | 0.10 | 5.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 8.98 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 27.26 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 26.48 | 0.08 | 0.08 | 4.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 14.04 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 79.96 | 0.08 | 0.08 | 13.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 21.31 | 0.08 | 0.08 | 3.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 12.78 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 42.08 | 0.08 | 0.08 | 6.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 3.03 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 3.11 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 60.52 | 0.03 | 0.03 | 3.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 38.56 | 0.08 | 0.08 | 6.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 43.18 | 0.10 | 0.10 | 8.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 2.49 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 40.30 | 0.10 | 0.10 | 8.06 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 25.93 | 0.05 | 0.05 | 2.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 2.34 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 84.44 | 0.03 | 0.03 | 4.56 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 56.33 | 0.10 | 0.10 | 11.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 22.06 | 0.08 | 0.08 | 3.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 2.43 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 85.28 | 0.08 | 0.08 | 13.99 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 30.08 | 0.03 | 0.03 | 1.62 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 64.88 | 0.08 | 0.08 | 10.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 55.49 | 0.05 | 0.05 | 5.55 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 26.64 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 10.32 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 30.22 | 0.08 | 0.08 | 4.96 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 14.14 | 0.02 | 0.02 | 0.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 3.24 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 8.10 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 7.77 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 2.30 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 28.46 | 0.02 | 0.02 | 1.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 55.70 | 0.08 | 0.08 | 9.13 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 26.40 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 19.50 | 0.08 | 0.08 | 3.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 24.85 | 0.03 | 0.03 | 1.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 26.86 | 0.08 | 0.08 | 4.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 19.04 | 0.03 | 0.03 | 1.03 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 21.03 | 0.08 | 0.08 | 3.45 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 25.18 | 0.03 | 0.03 | 1.36 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 15.16 | 0.08 | 0.08 | 2.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 23.98 | 0.03 | 0.03 | 1.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 26.09 | 0.08 | 0.08 | 4.28 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 28.40 | 0.03 | 0.03 | 1.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 30.99 | 0.03 | 0.03 | 1.67 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 49.52 | 0.15 | 0.10 | 14.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 82.96 | 0.15 | 0.10 | 24.89 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 2.14 | 0.15 | 0.10 | 0.64 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 12.51 | 0.15 | 0.10 | 3.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 68.45 | 0.10 | 0.08 | 13.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 54.44 | 0.10 | 0.08 | 10.89 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 22.97 | 0.08 | 0.08 | 3.77 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 30.80 | 0.03 | 0.03 | 1.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 27.60 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 28.63 | 0.08 | 0.08 | 4.70 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 18.63 | 0.02 | 0.02 | 0.78 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 20.33 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 12.70 | 0.08 | 0.08 | 2.08 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 25.38 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 39.59 | 0.08 | 0.08 | 6.49 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 40.07 | 0.02 | 0.02 | 1.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 23.73 | 0.02 | 0.02 | 1.00 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 105.19 | 0.10 | 0.08 | 21.04 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 21.98 | 0.10 | 0.08 | 4.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 24.39 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 14.50 | 0.10 | 0.08 | 2.90 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 32.77 | 0.02 | 0.02 | 1.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 48.20 | 0.01 | 0.01 | 1.35 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 26.48 | 0.10 | 0.08 | 5.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 24.09 | 0.02 | 0.02 | 1.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 13.61 | 0.10 | 0.08 | 2.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 68.01 | 0.02 | 0.02 | 2.86 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 25.92 | 0.10 | 0.08 | 5.18 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 35.00 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 40.17 | 0.15 | 0.10 | 12.05 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 19.67 | 0.08 | 0.08 | 3.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 52.45 | 0.08 | 0.08 | 8.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 2.72 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 58.58 | 0.10 | 0.10 | 11.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 65.65 | 0.05 | 0.05 | 6.57 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 11.49 | 0.05 | 0.05 | 1.15 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 3.40 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 26.00 | 0.05 | 0.05 | 2.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 6.78 | 0.07 | 0.05 | 0.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 25.33 | 0.05 | 0.05 | 2.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 34.67 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 37.41 | 0.02 | 0.02 | 1.57 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 7.91 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 39.43 | 0.05 | 0.05 | 3.94 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 35.94 | 0.10 | 0.08 | 7.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 35.11 | 0.02 | 0.02 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 39.00 | 0.10 | 0.08 | 7.80 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 26.86 | 0.05 | 0.05 | 2.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 12.39 | 0.10 | 0.08 | 2.48 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 28.60 | 0.02 | 0.02 | 1.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 2.29 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 33.05 | 0.05 | 0.05 | 3.31 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 12.63 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 2.22 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 37.28 | 0.03 | 0.03 | 2.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 7.58 | 0.26 | 0.26 | 3.93 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 4.13 | 0.26 | 0.26 | 2.14 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 54.41 | 0.15 | 0.15 | 16.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 9.24 | 0.52 | 0.52 | 9.52 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 67.47 | 0.10 | 0.10 | 13.49 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 0.97 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 68.59 | 0.08 | 0.08 | 11.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 66.22 | 0.10 | 0.10 | 13.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 1.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 68.61 | 0.05 | 0.05 | 6.86 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 40.13 | 0.05 | 0.05 | 4.01 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 27.16 | 0.31 | 0.31 | 16.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 40.17 | 0.05 | 0.05 | 4.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | Подвальная |  |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 71.16 | 0.05 | 0.05 | 7.12 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 66.47 | 0.03 | 0.03 | 3.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 30.75 | 0.07 | 0.07 | 4.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 27.27 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 15.40 | 0.26 | 0.26 | 7.98 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 2.85 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 42.57 | 0.05 | 0.05 | 4.26 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 30.50 | 0.05 | 0.05 | 3.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 21.00 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 20.89 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 46.83 | 0.05 | 0.05 | 4.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 34.04 | 0.03 | 0.03 | 1.84 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 32.86 | 0.03 | 0.03 | 1.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 17.57 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 29.23 | 0.03 | 0.03 | 1.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 21.57 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 14.31 | 0.03 | 0.03 | 0.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 15.08 | 0.03 | 0.03 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 9.90 | 0.15 | 0.15 | 2.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 2.92 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 32.58 | 0.10 | 0.10 | 6.52 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 7.93 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 22.94 | 0.31 | 0.31 | 14.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 19.23 | 0.05 | 0.05 | 1.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 15.41 | 0.13 | 0.13 | 3.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 19.82 | 0.13 | 0.13 | 4.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 35.03 | 0.03 | 0.03 | 1.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 40.62 | 0.03 | 0.03 | 2.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 27.88 | 0.07 | 0.07 | 3.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 33.23 | 0.03 | 0.03 | 1.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 14.94 | 0.07 | 0.07 | 2.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 45.62 | 0.03 | 0.03 | 2.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 19.83 | 0.03 | 0.03 | 1.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 52.31 | 0.07 | 0.07 | 7.22 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 9.42 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.92 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 9.99 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 73.54 | 0.10 | 0.10 | 14.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 73.72 | 0.10 | 0.10 | 14.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 16.62 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 33.10 | 0.02 | 0.02 | 1.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 31.36 | 0.05 | 0.05 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 148.65 | 0.10 | 0.10 | 29.73 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 4.06 | 0.10 | 0.10 | 0.81 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 9.96 | 0.10 | 0.10 | 1.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 15.21 | 0.03 | 0.03 | 0.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 28.29 | 0.05 | 0.05 | 2.83 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 16.73 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 4.50 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 8.71 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 6.66 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 28.52 | 0.10 | 0.10 | 5.70 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 30.19 | 0.03 | 0.03 | 1.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 33.28 | 0.03 | 0.03 | 1.80 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 13.71 | 0.15 | 0.15 | 4.11 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 37.68 | 0.03 | 0.03 | 2.03 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 3.58 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 48.72 | 0.03 | 0.03 | 2.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 1.90 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 3.69 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 50.76 | 0.03 | 0.03 | 2.74 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 13.15 | 0.03 | 0.03 | 0.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 56.95 | 0.15 | 0.15 | 17.09 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 24.28 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 42.10 | 0.15 | 0.15 | 12.63 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 37.44 | 0.15 | 0.15 | 11.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 135.31 | 0.08 | 0.08 | 22.19 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 40.21 | 0.08 | 0.08 | 6.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 44.89 | 0.08 | 0.08 | 7.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 6.06 | 0.08 | 0.08 | 0.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 36.55 | 0.08 | 0.08 | 5.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 91.45 | 0.03 | 0.03 | 4.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 17.78 | 0.08 | 0.08 | 2.92 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 51.32 | 0.03 | 0.03 | 2.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 8.36 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 6.23 | 0.21 | 0.21 | 2.58 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 2.58 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 35.10 | 0.03 | 0.03 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 26.48 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 18.95 | 0.05 | 0.05 | 1.90 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 5.11 | 0.05 | 0.05 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 10.87 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 47.92 | 0.05 | 0.05 | 4.79 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 34.64 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 4.51 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 10.04 | 0.03 | 0.03 | 0.54 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 29.47 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 48.19 | 0.05 | 0.05 | 4.82 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 22.24 | 0.03 | 0.03 | 1.20 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 9.56 | 0.05 | 0.05 | 0.96 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 20.48 | 0.05 | 0.05 | 2.05 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 0.66 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 19.58 | 0.03 | 0.03 | 1.06 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 13.47 | 0.05 | 0.05 | 1.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 23.58 | 0.02 | 0.02 | 0.99 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 27.06 | 0.05 | 0.05 | 2.71 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 7.49 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 20.84 | 0.03 | 0.03 | 1.13 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 27.82 | 0.05 | 0.05 | 2.78 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 25.82 | 0.10 | 0.10 | 5.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 26.68 | 0.03 | 0.03 | 1.44 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 18.25 | 0.10 | 0.10 | 3.65 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 7.19 | 0.03 | 0.03 | 0.39 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 22.64 | 0.10 | 0.10 | 4.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 41.27 | 0.03 | 0.03 | 2.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 16.74 | 0.10 | 0.10 | 3.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 6.47 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 42.66 | 0.03 | 0.03 | 2.30 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 8.53 | 0.03 | 0.03 | 0.46 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 20.19 | 0.10 | 0.10 | 4.04 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 27.16 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 23.84 | 0.10 | 0.10 | 4.77 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 8.39 | 0.10 | 0.10 | 1.68 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 7.05 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 16.47 | 0.03 | 0.03 | 0.89 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 5.88 | 0.10 | 0.10 | 1.18 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 10.26 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 14.70 | 0.10 | 0.10 | 2.94 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 9.74 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 18.21 | 0.10 | 0.10 | 3.64 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 3.19 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 47.40 | 0.10 | 0.10 | 9.48 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 17.90 | 0.03 | 0.03 | 0.97 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 6.17 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 6.28 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 199.35 | 0.03 | 0.03 | 10.76 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 2.32 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 11.54 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 4.72 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 70.80 | 0.10 | 0.10 | 14.16 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 6.60 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 1.87 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 105.72 | 0.05 | 0.05 | 10.57 | Подвальная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 23.33 | 0.02 | 0.02 | 0.98 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 9.53 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 44.11 | 0.02 | 0.02 | 1.85 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 60.67 | 0.05 | 0.05 | 6.07 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 62.95 | 0.03 | 0.03 | 4.15 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 5.21 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 22.49 | 0.03 | 0.03 | 1.21 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 10.56 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 22.91 | 0.05 | 0.05 | 2.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 9.50 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 6.67 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 8.78 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 31.44 | 0.05 | 0.05 | 3.14 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 5.31 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 23.61 | 0.05 | 0.05 | 2.36 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 21.59 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 63.22 | 0.05 | 0.05 | 6.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 5.91 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | Надземная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 4.53 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 28.35 | 0.05 | 0.05 | 2.84 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 2.70 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 2.90 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 21.98 | 0.05 | 0.05 | 2.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 11.19 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 43.68 | 0.08 | 0.08 | 7.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 14.69 | 0.05 | 0.05 | 1.47 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 13.18 | 0.08 | 0.08 | 2.16 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 2.65 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 17.12 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 15.94 | 0.05 | 0.05 | 1.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 103.71 | 0.02 | 0.02 | 4.36 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 39.59 | 0.10 | 0.10 | 7.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 1.45 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 66.59 | 0.10 | 0.10 | 13.32 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 21.98 | 0.15 | 0.15 | 6.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 20.53 | 0.10 | 0.10 | 4.11 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 1.95 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 1.85 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 84.12 | 0.05 | 0.05 | 8.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 85.05 | 0.10 | 0.10 | 17.01 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 7.01 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 0.83 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 0.96 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 67.83 | 0.02 | 0.02 | 2.85 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 66.63 | 0.03 | 0.03 | 4.40 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 15.93 | 0.15 | 0.15 | 4.78 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 19.84 | 0.03 | 0.03 | 1.07 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 5.74 | 0.21 | 0.21 | 2.38 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 37.44 | 0.03 | 0.03 | 2.02 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 279.02 | 0.21 | 0.21 | 115.51 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 201.65 | 0.05 | 0.05 | 20.17 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 277.12 | 0.10 | 0.10 | 55.42 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 201.22 | 0.03 | 0.03 | 10.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 236.08 | 0.15 | 0.15 | 70.82 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1* | 67.11 | 0.21 | 0.21 | 27.78 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 156.35 | 0.15 | 0.10 | 46.91 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 19.87 | 0.05 | 0.05 | 1.99 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 30.38 | 0.05 | 0.05 | 3.04 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 5.99 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 19.41 | 0.15 | 0.10 | 5.82 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 39.58 | 0.10 | 0.10 | 7.92 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 8.77 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 8.90 | 0.82 | 0.82 | 14.60 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 13.87 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 39.97 | 0.10 | 0.10 | 7.99 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 26.76 | 0.10 | 0.10 | 5.35 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 30.62 | 0.10 | 0.10 | 6.12 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 35.50 | 0.10 | 0.10 | 7.10 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 9.90 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 35.44 | 0.10 | 0.10 | 7.09 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 9.19 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 23.32 | 0.10 | 0.10 | 4.66 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 12.78 | 0.03 | 0.03 | 0.69 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 31.08 | 0.10 | 0.10 | 6.22 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 34.53 | 0.10 | 0.10 | 6.91 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 10.67 | 0.03 | 0.03 | 0.68 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 23.16 | 0.15 | 0.15 | 6.95 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 4.77 | 0.10 | 0.10 | 0.95 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 3.20 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 99.16 | 0.15 | 0.15 | 29.75 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 37.65 | 0.10 | 0.10 | 7.53 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 63.24 | 0.15 | 0.15 | 18.97 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 47.64 | 0.03 | 0.03 | 2.57 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 24.71 | 0.15 | 0.15 | 7.41 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 4.02 | 0.15 | 0.15 | 1.21 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 3.72 | 0.15 | 0.15 | 1.12 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 30.89 | 0.15 | 0.15 | 9.27 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 19.60 | 0.15 | 0.15 | 5.88 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 6.25 | 0.10 | 0.10 | 1.25 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 64.59 | 0.10 | 0.10 | 12.92 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 28.66 | 0.10 | 0.10 | 5.73 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 34.58 | 0.03 | 0.03 | 1.87 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 37.74 | 0.03 | 0.03 | 2.04 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 12.93 | 0.15 | 0.15 | 3.88 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 18.79 | 0.10 | 0.10 | 3.76 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 3.06 | 0.15 | 0.15 | 0.92 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | Уз2* | 5.26 | 0.15 | 0.15 | 1.58 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | УЗ-1 | 121.48 | 0.15 | 0.15 | 36.44 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | КНС | 4.76 | 0.05 | 0.05 | 0.48 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | КОС | 17.69 | 0.05 | 0.05 | 1.77 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 77.16 | 0.10 | 0.10 | 15.43 | Надземная |  |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 11.72 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | Подземная бесканальная | Сухой |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 32.28 | 0.10 | 0.10 | 6.46 | Подземная бесканальная | Сухой |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 9.1463 | 0.1093 | 0.9987 | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 9.1425 | 0.1094 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 6.8574 | 0.1458 |  | 0.0034 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 6.7661 | 0.1478 |  | 0.0267 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 4.4386 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 6.8419 | 0.1462 |  | 0.0074 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 6.8643 | 0.1457 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 4.4343 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 4.4343 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 4.1633 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 4.1487 | 0.2410 |  | 0.0084 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 6.8646 | 0.1457 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 4.1629 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 4.1648 | 0.2401 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 4.1559 | 0.2406 |  | 0.0048 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 4.1618 | 0.2403 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 4.1641 | 0.2401 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 6.8666 | 0.1456 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 6.8512 | 0.1460 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 4.4397 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 4.1547 | 0.2407 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 6.8513 | 0.1460 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 3.9640 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 7.6213 | 0.1312 |  | 0.0032 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 7.6223 | 0.1312 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 4.1606 | 0.2404 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 7.6108 | 0.1314 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 4.8200 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 4.8123 | 0.2078 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 4.8214 | 0.2074 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 4.8165 | 0.2076 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 3.5228 | 0.2839 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 4.8197 | 0.2075 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 4.8191 | 0.2075 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 4.8205 | 0.2074 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 4.8202 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 4.8222 | 0.2074 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 4.8215 | 0.2074 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 4.8165 | 0.2076 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 4.8212 | 0.2074 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 4.8195 | 0.2075 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 4.8171 | 0.2076 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 4.8172 | 0.2076 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 4.8201 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 3.6741 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 4.8180 | 0.2076 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 4.8224 | 0.2074 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 3.5225 | 0.2839 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 4.8189 | 0.2075 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 3.6726 | 0.2723 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 4.4397 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 4.4389 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 4.4342 | 0.2255 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 4.4395 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 4.4366 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 4.4359 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 4.4404 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 3.9631 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 3.6681 | 0.2726 |  | 0.0061 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 3.9718 | 0.2518 |  | 0.0058 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 6.8589 | 0.1458 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 6.8434 | 0.1461 |  | 0.0070 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 6.8099 | 0.1468 |  | 0.0156 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 6.0693 | 0.1648 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 3.6734 | 0.2722 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 6.0695 | 0.1648 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 6.0659 | 0.1649 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 5.2023 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 4.1638 | 0.2402 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 4.1608 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 4.4282 | 0.2258 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 5.1880 | 0.1928 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 6.8689 | 0.1456 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 6.8447 | 0.1461 |  | 0.0067 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 6.8698 | 0.1456 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 6.0623 | 0.1650 |  | 0.0039 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 6.0707 | 0.1647 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 3.9668 | 0.2521 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 3.9622 | 0.2524 |  | 0.0027 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 3.9630 | 0.2523 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 3.9618 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 6.0709 | 0.1647 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 6.0611 | 0.1650 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 6.0590 | 0.1650 |  | 0.0048 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 6.0689 | 0.1648 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 6.0704 | 0.1647 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 3.9662 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 3.9628 | 0.2523 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 3.9633 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 3.9642 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 3.9650 | 0.2522 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 3.9659 | 0.2522 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 3.9640 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 3.9657 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 6.0686 | 0.1648 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 6.0619 | 0.1650 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 6.0752 | 0.1646 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 6.0642 | 0.1649 |  | 0.0033 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 6.0754 | 0.1646 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 5.1995 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 3.9618 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 3.3205 | 0.3012 |  | 0.0057 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 3.9607 | 0.2525 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 3.9596 | 0.2525 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 3.9647 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 3.9632 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 3.9631 | 0.2523 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 3.9641 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 3.9659 | 0.2521 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 3.9627 | 0.2524 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 3.9632 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 3.9636 | 0.2523 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 6.7920 | 0.1472 |  | 0.0202 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 5.1917 | 0.1926 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 5.1903 | 0.1927 |  | 0.0049 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.6760 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 5.1848 | 0.1929 |  | 0.0068 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 5.1981 | 0.1924 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 4.4365 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 6.8445 | 0.1461 |  | 0.0067 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 4.4314 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 6.8259 | 0.1465 |  | 0.0115 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 3.6766 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 3.6738 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 6.8683 | 0.1456 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 4.4356 | 0.2254 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 3.6714 | 0.2724 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 3.6727 | 0.2723 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 3.6726 | 0.2723 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 6.8251 | 0.1465 |  | 0.0117 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 3.9638 | 0.2523 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 6.8510 | 0.1460 |  | 0.0051 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 3.9649 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 3.9644 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 3.9639 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 3.9633 | 0.2523 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 6.8604 | 0.1458 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 6.8488 | 0.1460 |  | 0.0056 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 3.6729 | 0.2723 |  | 0.0027 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 6.8542 | 0.1459 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 6.8453 | 0.1461 |  | 0.0065 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 6.8653 | 0.1457 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 5.2030 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 5.2036 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 5.1996 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 5.1829 | 0.1929 |  | 0.0074 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 4.4325 | 0.2256 |  | 0.0036 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 5.2038 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 5.1972 | 0.1924 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 5.1891 | 0.1927 |  | 0.0053 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 4.4348 | 0.2255 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 4.1613 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 3.9639 | 0.2523 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 3.9624 | 0.2524 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 3.9653 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 3.6732 | 0.2722 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 3.6704 | 0.2725 |  | 0.0045 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 5.1790 | 0.1931 |  | 0.0087 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 5.1900 | 0.1927 |  | 0.0050 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 5.1945 | 0.1925 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 3.6708 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 4.4312 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 3.9648 | 0.2522 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 3.9642 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 3.9655 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 5.2012 | 0.1923 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 5.2003 | 0.1923 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 5.1973 | 0.1924 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 4.4391 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 4.4283 | 0.2258 |  | 0.0054 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 3.6675 | 0.2727 |  | 0.0066 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 3.9635 | 0.2523 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 5.1936 | 0.1925 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 4.4314 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 4.1655 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 4.1579 | 0.2405 |  | 0.0038 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 4.4316 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 3.6766 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 3.6719 | 0.2723 |  | 0.0034 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 7.6230 | 0.1312 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 3.6717 | 0.2724 |  | 0.0035 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 3.3227 | 0.3010 |  | 0.0030 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 3.9641 | 0.2523 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 5.2027 | 0.1922 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 4.4362 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 7.6248 | 0.1312 |  | 0.0024 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | ул. 45 лет Победы, 2 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 4.8201 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 4.8193 | 0.2075 |  | 0.0013 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0018 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 3.9643 | 0.2522 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 3.9656 | 0.2522 |  | 0.0008 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 3.3235 | 0.3009 |  | 0.0020 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 3.9620 | 0.2524 |  | 0.0028 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 4.4306 | 0.2257 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 4.4306 | 0.2257 |  | 0.0044 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 4.4203 | 0.2262 |  | 0.0089 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 3.3239 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 5.2020 | 0.1922 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0022 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 3.3233 | 0.3009 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 5.1930 | 0.1926 |  | 0.0040 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 5.1961 | 0.1925 |  | 0.0029 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 5.1971 | 0.1924 |  | 0.0026 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 4.1504 | 0.2409 |  | 0.0076 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 4.1611 | 0.2403 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 4.1606 | 0.2404 |  | 0.0025 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 4.1650 | 0.2401 |  | 0.0003 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 4.1615 | 0.2403 |  | 0.0021 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 3.3218 | 0.3010 |  | 0.0041 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 4.1636 | 0.2402 |  | 0.0010 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 3.3233 | 0.3009 |  | 0.0023 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 6.0752 | 0.1646 | 0.9988 | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 6.0753 | 0.1646 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 3.3237 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 5.1999 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 4.4338 | 0.2255 |  | 0.0030 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 4.4401 | 0.2252 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 4.4386 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 4.4392 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 4.4317 | 0.2256 |  | 0.0039 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 4.4383 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 4.4280 | 0.2258 |  | 0.0055 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 4.4403 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 4.4389 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 4.4392 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 5.1906 | 0.1927 |  | 0.0048 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 5.2027 | 0.1922 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 5.1935 | 0.1925 |  | 0.0038 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 3.2326 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 3.9643 | 0.2523 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 3.9614 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 3.9634 | 0.2523 |  | 0.0020 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 3.4157 | 0.2928 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 3.4135 | 0.2930 |  | 0.0034 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 3.4158 | 0.2928 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 3.9615 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 3.6734 | 0.2722 |  | 0.0023 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 6.0741 | 0.1646 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 3.6760 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 4.4372 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 4.4376 | 0.2253 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0018 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 4.4384 | 0.2253 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 4.4399 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 4.4382 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 4.4342 | 0.2255 |  | 0.0028 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 3.3178 | 0.3014 |  | 0.0089 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 4.4310 | 0.2257 |  | 0.0042 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 3.6694 | 0.2725 |  | 0.0052 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 3.2322 | 0.3094 |  | 0.0019 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 3.6725 | 0.2723 |  | 0.0030 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 3.4140 | 0.2929 |  | 0.0029 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0016 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 3.6723 | 0.2723 |  | 0.0031 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 4.4342 | 0.2255 | 0.9983 | 0.0028 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 7.6323 | 0.1310 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 4.4310 | 0.2257 |  | 0.0042 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 6.8660 | 0.1456 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 6.8694 | 0.1456 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 6.8392 | 0.1462 |  | 0.0081 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 4.1641 | 0.2401 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 6.8507 | 0.1460 |  | 0.0051 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 6.8564 | 0.1458 |  | 0.0036 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 5.1968 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 5.1967 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 4.1637 | 0.2402 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 5.2022 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 5.1939 | 0.1925 |  | 0.0037 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 5.1991 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 5.1987 | 0.1924 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 4.4361 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 5.2043 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 5.1921 | 0.1926 |  | 0.0043 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 4.1652 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 5.2035 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 4.1628 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 5.2033 | 0.1922 |  | 0.0005 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 5.2024 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 4.4286 | 0.2258 |  | 0.0053 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 4.4374 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 4.4367 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 3.6752 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 4.4354 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 3.6740 | 0.2722 |  | 0.0019 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 4.4263 | 0.2259 |  | 0.0063 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 3.6733 | 0.2722 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 3.6750 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 3.6720 | 0.2723 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 3.6737 | 0.2722 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 3.6759 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 3.2319 | 0.3094 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 5.1946 | 0.1925 |  | 0.0035 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 5.1877 | 0.1928 |  | 0.0058 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 5.2043 | 0.1921 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 5.2022 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 4.4313 | 0.2257 |  | 0.0041 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 4.4332 | 0.2256 |  | 0.0033 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 4.1631 | 0.2402 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 4.1624 | 0.2402 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 4.1612 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 3.2323 | 0.3094 |  | 0.0017 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 4.4263 | 0.2259 |  | 0.0063 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 4.4377 | 0.2253 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 3.1256 | 0.3199 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 3.2328 | 0.3093 |  | 0.0010 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 3.2315 | 0.3095 |  | 0.0030 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 4.4372 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 3.1258 | 0.3199 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 5.1965 | 0.1924 |  | 0.0028 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 4.1634 | 0.2402 |  | 0.0011 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 4.1597 | 0.2404 |  | 0.0029 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 4.4327 | 0.2256 |  | 0.0035 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 3.6721 | 0.2723 |  | 0.0032 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 3.6758 | 0.2720 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 3.2324 | 0.3094 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 3.6739 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 3.2325 | 0.3094 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 4.4354 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 4.4390 | 0.2253 |  | 0.0007 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 3.2326 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 3.6744 | 0.2722 |  | 0.0016 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 6.8690 | 0.1456 |  | 0.0004 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 6.8650 | 0.1457 |  | 0.0014 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 4.4405 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 4.4316 | 0.2257 |  | 0.0040 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 5.2003 | 0.1923 |  | 0.0015 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 4.4379 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 4.1654 | 0.2401 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 3.6709 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 4.4290 | 0.2258 |  | 0.0051 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0003 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 4.4406 | 0.2252 |  | 0.0000 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 4.4406 | 0.2252 |  | 0.0001 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 3.2315 | 0.3095 |  | 0.0030 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 3.4138 | 0.2929 |  | 0.0031 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 5.1561 | 0.1939 | 0.9991 | 0.0164 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1* | 6.0567 | 0.1651 |  | 0.0055 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 5.1725 | 0.1933 |  | 0.0109 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 3.6753 | 0.2721 |  | 0.0010 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 3.6745 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 3.4013 | 0.2940 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 5.2008 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 4.4353 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 15.4334 | 0.0648 |  | 0.0019 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 3.3246 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 4.4352 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 4.4370 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 4.4365 | 0.2254 |  | 0.0018 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 4.4358 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 3.4012 | 0.2940 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 4.4364 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 5.2000 | 0.1923 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 4.4401 | 0.2252 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 5.1843 | 0.1929 |  | 0.0069 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 4.4355 | 0.2255 |  | 0.0023 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 5.1917 | 0.1926 |  | 0.0044 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.3234 | 0.3009 |  | 0.0021 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 5.1997 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 5.2040 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 5.1984 | 0.1924 |  | 0.0022 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 4.4399 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 4.4318 | 0.2256 |  | 0.0039 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 4.4368 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 3.3239 | 0.3009 |  | 0.0016 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 5.2021 | 0.1922 |  | 0.0009 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 4.4381 | 0.2253 |  | 0.0011 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 5.2042 | 0.1922 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | Уз2* | 5.2037 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | УЗ-1 | 5.1797 | 0.1931 |  | 0.0085 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | КНС | 3.6763 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | КОС | 3.6754 | 0.2721 |  | 0.0009 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 4.4301 | 0.2257 |  | 0.0046 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 4.4363 | 0.2254 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 7.6314 | 0.1310 | 0.9995 | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 6.0749 | 0.1646 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 3.9661 | 0.2521 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | Хоз. постройка | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-81 | 5.1990 | 0.1923 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-81 | ТК-82 | 4.1648 | 0.2401 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 3.9645 | 0.2522 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 3.9615 | 0.2524 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 3.9663 | 0.2521 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 3.9651 | 0.2522 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 3.9652 | 0.2522 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 5.2025 | 0.1922 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 5.2037 | 0.1922 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 5.1996 | 0.1923 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 5.1983 | 0.1924 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 5.2039 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 5.2016 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 5.2039 | 0.1922 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 5.1999 | 0.1923 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 4.4350 | 0.2255 |  | 0.0025 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 4.4369 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 4.4375 | 0.2254 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.4402 | 0.2252 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 4.4367 | 0.2254 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 4.4398 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 4.4394 | 0.2253 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 3.6738 | 0.2722 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 3.3236 | 0.3009 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 3.3210 | 0.3011 |  | 0.0051 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 10.7764 | 0.0928 | 0.9984 | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 3.9585 | 0.2526 |  | 0.0048 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 3.9646 | 0.2522 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 3.9658 | 0.2522 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 3.6743 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 3.3251 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 3.9619 | 0.2524 |  | 0.0029 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 4.1615 | 0.2403 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 4.1650 | 0.2401 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 3.9667 | 0.2521 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 6.0681 | 0.1648 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 3.4166 | 0.2927 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 6.0563 | 0.1651 |  | 0.0056 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 6.0680 | 0.1648 |  | 0.0023 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 6.0690 | 0.1648 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 3.6742 | 0.2722 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 6.0635 | 0.1649 |  | 0.0035 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 3.6761 | 0.2720 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 6.0684 | 0.1648 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 6.0525 | 0.1652 |  | 0.0067 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 6.0697 | 0.1648 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 3.6757 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 6.0633 | 0.1649 |  | 0.0036 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 4.1653 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 3.6724 | 0.2723 |  | 0.0030 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 6.0665 | 0.1648 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 5.1991 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 5.1968 | 0.1924 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 4.1653 | 0.2401 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 3.6707 | 0.2724 |  | 0.0042 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 5.1929 | 0.1926 |  | 0.0040 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 4.1594 | 0.2404 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 5.2000 | 0.1923 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 5.1876 | 0.1928 |  | 0.0058 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 3.6748 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 5.1914 | 0.1926 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 5.1986 | 0.1924 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 3.6758 | 0.2721 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 3.4167 | 0.2927 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 3.4165 | 0.2927 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 3.2333 | 0.3093 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 3.6697 | 0.2725 |  | 0.0050 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 3.2329 | 0.3093 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 5.1934 | 0.1926 |  | 0.0039 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 5.2008 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 5.1990 | 0.1923 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 5.2006 | 0.1923 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 5.2019 | 0.1922 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 5.1992 | 0.1923 |  | 0.0019 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 4.4288 | 0.2258 |  | 0.0052 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 4.4369 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 4.4373 | 0.2254 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 3.3248 | 0.3008 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 3.1262 | 0.3199 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 4.1566 | 0.2406 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 4.1632 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 4.1609 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 3.6764 | 0.2720 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 3.3250 | 0.3007 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 3.3229 | 0.3009 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 4.1613 | 0.2403 |  | 0.0022 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 4.4348 | 0.2255 |  | 0.0026 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 4.4352 | 0.2255 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 3.6749 | 0.2721 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 3.3220 | 0.3010 |  | 0.0038 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 4.4330 | 0.2256 |  | 0.0034 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 4.1632 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 4.1560 | 0.2406 |  | 0.0048 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 4.1583 | 0.2405 |  | 0.0036 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 3.6728 | 0.2723 |  | 0.0027 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 4.1622 | 0.2403 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 3.2331 | 0.3093 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 3.2332 | 0.3093 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 3.3249 | 0.3008 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 3.2327 | 0.3093 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 4.1594 | 0.2404 |  | 0.0031 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 4.1634 | 0.2402 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 4.1626 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 3.3245 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 4.1633 | 0.2402 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 3.3242 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 4.1639 | 0.2402 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 3.3243 | 0.3008 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 4.1627 | 0.2402 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 3.3241 | 0.3008 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 3.3240 | 0.3008 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 6.8678 | 0.1456 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 10.7760 | 0.0928 |  | 0.0013 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 3.3250 | 0.3008 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 3.6747 | 0.2721 |  | 0.0014 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 3.2334 | 0.3093 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 3.6751 | 0.2721 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 3.3247 | 0.3008 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 4.1607 | 0.2403 |  | 0.0024 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 4.1642 | 0.2401 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 3.6765 | 0.2720 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 3.2330 | 0.3093 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 3.6755 | 0.2721 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 3.2305 | 0.3096 |  | 0.0045 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 5.2015 | 0.1923 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 3.3244 | 0.3008 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 6.0742 | 0.1646 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 3.3238 | 0.3009 |  | 0.0017 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 5.9964 | 0.1668 |  | 0.0226 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 3.6628 | 0.2730 |  | 0.0100 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 4.4026 | 0.2271 |  | 0.0164 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 3.3177 | 0.3014 |  | 0.0090 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2039 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01 - Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 68000.00 | 84000.00 | 219100.00 | 35000.00 | 24690.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 13600.00 | 16800.00 | 43820.00 | 7000.00 | 4938.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 81600.00 | 100800.00 | 262920.00 | 42000.00 | 29628.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 81600.00 | 182400.00 | 445320.00 | 487320.00 | 516948.00 |
| 001-01-04-001. Комплексная реконструкция Котельной №1, ул. Молодежная, 1а |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162000.00 | 162000.00 | 162000.00 |
| 001-02-04-002. Замена котлов на аналогичные в Котельной №2, ул. Набережная, 5а и установка ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 |
| 001-03-04-003. Реконструкция блочно-модульной Котельной № 3, ул. Северная, 23 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 81600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 | 81600.00 |
| 001-04-04-004. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6620.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39720.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39720.00 | 39720.00 | 39720.00 |
| 001-04-04-005. Реконструкция Котельной, ул. Привокзальная, 21 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 100800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 100800.00 | 100800.00 | 100800.00 | 100800.00 |
| 001-05-04-006. Замена котлов на аналогичные в Котельной, ул. Дорожников, 1 и установка ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 42000.00 |
| 003-06-01-007. Строительство котельной в п. Сивыс-Ях |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24690.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4938.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29628.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29628.00 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2039 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4741.00 | 19612.00 | 43800.00 | 0.00 | 0.00 | 191244.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 948.20 | 3922.40 | 8760.00 | 0.00 | 0.00 | 38248.80 |
| Всего стоимость проекта | 5689.20 | 23534.40 | 52560.00 | 0.00 | 0.00 | 229492.80 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5689.20 | 29223.60 | 81783.60 | 81783.60 | 81783.60 | 311276.40 |
| 001-01-03-001. Реконструкция тепловых сетей к домам по ул. Строителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 2240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 13440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 13440.00 | 13440.00 | 13440.00 | 13440.00 | 13440.00 |
| 001-01-03-002. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 31400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 6280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 37680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 37680.00 | 37680.00 | 37680.00 | 37680.00 |
| 001-01-03-003. Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 14880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 14880.00 | 14880.00 | 14880.00 | 14880.00 |
| 001-01-03-004. Реконструкция тепловых сетей по ул. Мира |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 8412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 1682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 10094.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 10094.40 | 10094.40 | 10094.40 | 10094.40 | 10094.40 |
| 001-04-03-005. Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 4741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 948.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 5689.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 5689.20 | 5689.20 | 5689.20 | 5689.20 | 5689.20 | 5689.20 |
| 001-01-03-006. Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191244.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38248.80 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229492.80 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229492.80 |

Приложение 5. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Таблица П5.1. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

| Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | Котельная №1 | УЗ-224 | 365.47 | -360.43 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 54.98 | 34.98 | 35.00 | 104.81 | 104.81 | 84.81 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 | УЗ-225 | 364.48 | -359.43 | 0.02 | 0.02 | 54.98 | 55.07 | 35.11 | 34.98 | 104.81 | 104.79 | 84.83 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-226 | 26.08 | -25.54 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 55.46 | 35.52 | 35.11 | 104.79 | 104.78 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-226 | УЗ-159 | 26.08 | -25.55 | 0.04 | 0.03 | 55.46 | 56.96 | 37.08 | 35.52 | 104.78 | 104.75 | 84.87 | 84.84 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | УЗ-160 | 9.09 | -8.94 | 0.12 | 0.11 | 56.96 | 56.82 | 37.17 | 37.08 | 104.75 | 104.63 | 84.98 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-160 | Гараж больницы | 1.28 | -1.28 | 0.12 | 0.12 | 56.82 | 56.70 | 37.30 | 37.17 | 104.63 | 104.51 | 85.11 | 84.98 |
| Котельная №1, ул. Молодежн ая, 1а | УЗ-160 | УЗ-161 | 7.81 | -7.67 | 0.01 | 0.01 | 56.82 | 56.65 | 37.02 | 37.17 | 104.63 | 104.62 | 84.99 | 84.98 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | Комната отдыха водителей | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 56.65 | 56.65 | 37.03 | 37.02 | 104.62 | 104.62 | 85.00 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-161 | УЗ-162 | 7.61 | -7.46 | 0.02 | 0.02 | 56.65 | 56.33 | 36.75 | 37.02 | 104.62 | 104.60 | 85.02 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-162 | ТК-23 | 7.61 | -7.46 | 0.14 | 0.13 | 56.33 | 56.19 | 36.88 | 36.75 | 104.60 | 104.46 | 85.15 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-23 | Транспортный проезд, 3 | 7.61 | -7.46 | 0.57 | 0.55 | 56.19 | 55.40 | 37.21 | 36.88 | 104.46 | 103.89 | 85.70 | 85.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-159 | ТК-25 | 16.95 | -16.64 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | 55.75 | 35.88 | 37.08 | 104.75 | 104.74 | 84.87 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-25 | ТК-26 | 16.94 | -16.65 | 0.00 | 0.00 | 55.75 | 55.52 | 35.66 | 35.88 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-1 | 14.64 | -14.36 | 0.25 | 0.25 | 55.52 | 55.01 | 35.64 | 35.66 | 104.74 | 104.49 | 85.12 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-1 | УЗ-1 | 14.64 | -14.37 | 0.10 | 0.09 | 55.01 | 54.90 | 35.72 | 35.64 | 104.49 | 104.39 | 85.21 | 85.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | Транспортный проезд, 3 | 2.76 | -2.54 | 0.05 | 0.05 | 54.90 | 54.98 | 35.90 | 35.72 | 104.39 | 104.34 | 85.26 | 85.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-1 | УЗ-2 | 11.88 | -11.83 | 0.04 | 0.04 | 54.90 | 54.88 | 35.78 | 35.72 | 104.39 | 104.35 | 85.25 | 85.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | Гаражи | 1.28 | -1.28 | 0.78 | 0.78 | 54.88 | 53.89 | 36.36 | 35.78 | 104.35 | 103.57 | 86.04 | 85.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-2 | УЗ-3 | 10.60 | -10.55 | 0.10 | 0.10 | 54.88 | 54.88 | 35.98 | 35.78 | 104.35 | 104.25 | 85.35 | 85.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | КНС | 0.73 | -0.73 | 0.09 | 0.09 | 54.88 | 54.86 | 36.13 | 35.98 | 104.25 | 104.17 | 85.44 | 85.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-3 | УЗ-4 | 9.86 | -9.82 | 0.12 | 0.12 | 54.88 | 55.21 | 36.54 | 35.98 | 104.25 | 104.14 | 85.47 | 85.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | УЗ-7 | 4.24 | -4.21 | 0.03 | 0.03 | 55.21 | 55.00 | 36.38 | 36.54 | 104.14 | 104.11 | 85.49 | 85.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-4 | Транспортный проезд, 1 | 5.62 | -5.61 | 0.35 | 0.34 | 55.21 | 54.79 | 36.81 | 36.54 | 104.14 | 103.79 | 85.81 | 85.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | Нежилое здание | 0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 55.61 | 35.75 | 35.66 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-26 | ТК-2 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 55.42 | 35.56 | 35.66 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-2 | УЗ-5 | 2.00 | -1.99 | 0.01 | 0.01 | 55.42 | 55.54 | 35.68 | 35.56 | 104.74 | 104.74 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-5 | УЗ-6 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.54 | 55.57 | 35.72 | 35.68 | 104.74 | 104.73 | 84.88 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-6 | УЗ-163 | 2.00 | -1.99 | 0.03 | 0.03 | 55.57 | 55.87 | 36.07 | 35.72 | 104.73 | 104.71 | 84.91 | 84.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-163 | УЗ-164 | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | 55.83 | 36.04 | 36.07 | 104.71 | 104.70 | 84.91 | 84.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-164 | УЗ-165 | 2.00 | -1.99 | 0.01 | 0.01 | 55.83 | 55.92 | 36.15 | 36.04 | 104.70 | 104.69 | 84.92 | 84.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-165 | Гараж СЛПК | 2.00 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 55.92 | 55.88 | 36.12 | 36.15 | 104.69 | 104.69 | 84.93 | 84.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | ТК-36 | 324.26 | -320.13 | 0.20 | 0.19 | 55.07 | 54.93 | 35.36 | 35.11 | 104.79 | 104.59 | 85.02 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-36 | ТК-37 | 324.26 | -320.14 | 0.97 | 0.94 | 54.93 | 54.36 | 36.69 | 35.36 | 104.59 | 103.63 | 85.96 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | УЗ-227 | 22.07 | -22.01 | 0.25 | 0.24 | 54.36 | 54.31 | 37.14 | 36.69 | 103.63 | 103.38 | 86.21 | 85.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-227 | УЗ-228 | 22.07 | -22.01 | 0.09 | 0.09 | 54.31 | 54.28 | 37.29 | 37.14 | 103.38 | 103.29 | 86.30 | 86.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-228 | УЗ-229 | 22.07 | -22.01 | 0.04 | 0.04 | 54.28 | 54.25 | 37.32 | 37.29 | 103.29 | 103.26 | 86.33 | 86.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | Молодёжная улица, 2 | 3.64 | -3.63 | 0.19 | 0.19 | 53.50 | 53.32 | 38.17 | 37.97 | 102.53 | 102.34 | 87.19 | 87.00 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-229 | УЗ-215 | 22.07 | -22.01 | 3.36 | 3.34 | 54.25 | 50.80 | 40.57 | 37.32 | 103.26 | 99.90 | 89.67 | 86.33 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-215 | Молодёжная улица, 12 | 22.06 | -22.01 | 1.47 | 1.47 | 50.80 | 49.31 | 42.02 | 40.57 | 99.90 | 98.43 | 91.14 | 89.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 4.33 | -4.32 | 0.34 | 0.34 | 49.90 | 49.39 | 41.91 | 41.73 | 98.84 | 98.49 | 91.01 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-37 | ТК-38 | 302.19 | -298.13 | 0.19 | 0.19 | 54.36 | 54.38 | 37.10 | 36.69 | 103.63 | 103.43 | 86.15 | 85.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-281 | 7.28 | -7.05 | 0.91 | 0.85 | 54.38 | 53.50 | 37.97 | 37.10 | 103.43 | 102.53 | 87.00 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | УЗ-230 | 291.40 | -287.58 | 0.78 | 0.76 | 54.38 | 53.57 | 37.82 | 37.10 | 103.43 | 102.66 | 86.91 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | ул. 45 лет Победы, 5 | 4.55 | -4.27 | 0.12 | 0.10 | 52.48 | 52.58 | 37.98 | 37.67 | 102.18 | 102.07 | 87.47 | 87.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-230 | УЗ-277 | 291.39 | -287.59 | 0.18 | 0.17 | 53.57 | 53.35 | 37.95 | 37.82 | 102.66 | 102.48 | 87.08 | 86.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-55 | УЗ-170 | 278.28 | -274.84 | 0.15 | 0.15 | 52.94 | 52.48 | 37.67 | 37.83 | 102.33 | 102.18 | 87.37 | 87.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | УЗ-258 | 11.79 | -11.36 | 0.45 | 0.42 | 52.11 | 51.63 | 37.91 | 37.52 | 102.07 | 101.62 | 87.90 | 87.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-56 | ТК-17 | 261.93 | -259.22 | 0.26 | 0.25 | 52.11 | 51.26 | 37.19 | 37.52 | 102.07 | 101.81 | 87.74 | 87.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | УЗ-57 | 19.69 | -19.44 | 0.09 | 0.08 | 51.26 | 51.30 | 37.40 | 37.19 | 101.81 | 101.72 | 87.82 | 87.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ул. 45 лет Победы, 1 | 0.52 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 51.30 | 51.28 | 37.42 | 37.40 | 101.72 | 101.70 | 87.84 | 87.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-57 | ТК-18 | 19.16 | -18.91 | 0.05 | 0.05 | 51.30 | 51.33 | 37.51 | 37.40 | 101.72 | 101.68 | 87.86 | 87.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | ул. Нагорная, 1 | 0.44 | -0.44 | 0.22 | 0.22 | 51.33 | 51.20 | 37.82 | 37.51 | 101.68 | 101.46 | 88.08 | 87.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-18 | УЗ-58 | 18.72 | -18.48 | 0.17 | 0.16 | 51.33 | 51.17 | 37.69 | 37.51 | 101.68 | 101.51 | 88.03 | 87.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | ул. Высокая, 4 | 1.19 | -1.15 | 0.84 | 0.78 | 51.17 | 50.45 | 38.59 | 37.69 | 101.51 | 100.67 | 88.81 | 88.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-58 | УЗ-89 | 17.54 | -17.33 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.08 | 37.64 | 37.69 | 101.51 | 101.49 | 88.05 | 88.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | ул. Высокая, 6 | 0.98 | -0.93 | 0.56 | 0.51 | 51.00 | 50.27 | 38.05 | 37.71 | 101.41 | 100.85 | 88.63 | 88.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-140 | УЗ-141 | 15.34 | -15.19 | 0.07 | 0.07 | 51.00 | 51.11 | 37.95 | 37.71 | 101.41 | 101.35 | 88.19 | 88.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | ул. Нагорная, 7 | 2.85 | -2.85 | 0.45 | 0.45 | 51.11 | 50.76 | 38.50 | 37.95 | 101.35 | 100.90 | 88.64 | 88.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-141 | УЗ-142 | 12.49 | -12.34 | 0.02 | 0.02 | 51.11 | 51.10 | 37.99 | 37.95 | 101.35 | 101.32 | 88.21 | 88.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | ул. Высокая, 8 | 0.89 | -0.89 | 0.38 | 0.38 | 51.10 | 50.59 | 38.23 | 37.99 | 101.32 | 100.95 | 88.59 | 88.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-142 | УЗ-143 | 11.60 | -11.46 | 0.02 | 0.02 | 51.10 | 51.13 | 38.06 | 37.99 | 101.32 | 101.30 | 88.23 | 88.21 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-143 | УЗ-144 | 11.41 | -11.27 | 0.01 | 0.01 | 51.13 | 51.14 | 38.09 | 38.06 | 101.30 | 101.29 | 88.24 | 88.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | ул. Высокая, 10 | 0.83 | -0.80 | 0.43 | 0.40 | 51.14 | 50.52 | 38.31 | 38.09 | 101.29 | 100.86 | 88.65 | 88.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-144 | УЗ-145 | 10.58 | -10.47 | 0.01 | 0.01 | 51.14 | 51.17 | 38.15 | 38.09 | 101.29 | 101.28 | 88.26 | 88.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | ул. Высокая, 10 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.13 | 38.12 | 38.15 | 101.28 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-145 | УЗ-146 | 10.46 | -10.35 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.17 | 38.16 | 38.15 | 101.28 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | ул. Нагорная, 9 | 0.31 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 51.36 | 38.35 | 38.16 | 101.27 | 101.27 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-146 | УЗ-147 | 10.15 | -10.04 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.24 | 38.27 | 38.16 | 101.27 | 101.25 | 88.28 | 88.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 1.04 | -1.02 | 0.60 | 0.58 | 51.24 | 50.72 | 38.93 | 38.27 | 101.25 | 100.65 | 88.86 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | ул. Высокая, 12 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.24 | 51.31 | 38.34 | 38.27 | 101.25 | 101.25 | 88.28 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-147 | УЗ-148 | 9.07 | -8.98 | 0.01 | 0.01 | 51.24 | 51.31 | 38.36 | 38.27 | 101.25 | 101.24 | 88.29 | 88.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-149 | 2.91 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 51.07 | 38.12 | 38.36 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | УЗ-150 | 1.51 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 51.14 | 38.19 | 38.12 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-149 | ул. Высокая, 14 | 1.40 | -1.40 | 1.18 | 1.18 | 51.07 | 49.34 | 38.75 | 38.12 | 101.24 | 100.06 | 89.47 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | ул. Нагорная, 15 | 0.49 | -0.49 | 0.14 | 0.14 | 51.14 | 51.57 | 38.90 | 38.19 | 101.24 | 101.10 | 88.43 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-150 | УЗ-151 | 1.02 | -1.02 | 0.00 | 0.00 | 51.14 | 51.54 | 38.59 | 38.19 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | УЗ-152 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.54 | 51.62 | 38.67 | 38.59 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Болотная, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 52.25 | 39.30 | 38.67 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-151 | ул. Болотная, , 9 | 0.92 | -0.92 | 0.81 | 0.81 | 51.54 | 51.23 | 39.90 | 38.59 | 101.24 | 100.43 | 89.10 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-152 | ул. Высокая, 7 | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 51.75 | 38.80 | 38.67 | 101.24 | 101.24 | 88.29 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-148 | УЗ-153 | 6.15 | -6.08 | 0.01 | 0.01 | 51.31 | 51.46 | 38.53 | 38.36 | 101.24 | 101.23 | 88.30 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 13 | 0.41 | -0.39 | 0.02 | 0.02 | 51.46 | 51.51 | 38.62 | 38.53 | 101.23 | 101.21 | 88.32 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | ул. Нагорная, 11 | 0.41 | -0.41 | 0.03 | 0.03 | 51.46 | 51.43 | 38.54 | 38.53 | 101.23 | 101.21 | 88.32 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-153 | УЗ-154 | 5.33 | -5.28 | 0.01 | 0.01 | 51.46 | 51.82 | 38.89 | 38.53 | 101.23 | 101.23 | 88.30 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-155 | 2.02 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 51.88 | 38.96 | 38.89 | 101.23 | 101.23 | 88.31 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 5 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 51.88 | 52.51 | 39.67 | 38.96 | 101.23 | 101.19 | 88.35 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-155 | ул. Болотная, 7 | 0.95 | -0.95 | 0.06 | 0.06 | 51.88 | 52.54 | 39.73 | 38.96 | 101.23 | 101.17 | 88.36 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-154 | УЗ-156 | 3.31 | -3.27 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 51.86 | 38.95 | 38.89 | 101.23 | 101.22 | 88.31 | 88.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | ул. Болотная, 3 | 0.92 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 51.86 | 52.27 | 39.40 | 38.95 | 101.22 | 101.20 | 88.33 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-156 | УЗ-157 | 2.39 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 51.86 | 51.87 | 38.96 | 38.95 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | ул. Нагорная, 8 | 0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 51.69 | 38.78 | 38.96 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-157 | УЗ-158 | 2.18 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 51.93 | 39.02 | 38.96 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | ул. Болотная, 1 | 2.14 | -2.14 | 0.26 | 0.26 | 51.93 | 52.30 | 39.91 | 39.02 | 101.22 | 100.96 | 88.57 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-158 | УЗ-169 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | 52.22 | 39.31 | 39.02 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-225 | УЗ-231 | 14.13 | -13.76 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 55.06 | 35.10 | 35.11 | 104.79 | 104.79 | 84.83 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-232 | 7.81 | -7.46 | 0.01 | 0.01 | 55.06 | 55.13 | 35.20 | 35.10 | 104.79 | 104.77 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-232 | УЗ-233 | 7.81 | -7.46 | 0.02 | 0.02 | 55.13 | 55.29 | 35.40 | 35.20 | 104.77 | 104.75 | 84.86 | 84.84 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-233 | УЗ-234 | 7.81 | -7.46 | 0.08 | 0.07 | 55.29 | 55.75 | 36.00 | 35.40 | 104.75 | 104.68 | 84.93 | 84.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-282 | 0.97 | -0.96 | 0.64 | 0.64 | 55.75 | 55.08 | 36.61 | 36.00 | 104.68 | 104.04 | 85.57 | 84.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-234 | УЗ-235 | 6.85 | -6.50 | 0.01 | 0.01 | 55.75 | 55.84 | 36.11 | 36.00 | 104.68 | 104.67 | 84.94 | 84.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | ул. Молодёжная, 1 | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 55.84 | 55.78 | 36.07 | 36.11 | 104.67 | 104.66 | 84.95 | 84.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-235 | УЗ-236 | 6.62 | -6.27 | 0.02 | 0.02 | 55.84 | 56.08 | 36.39 | 36.11 | 104.67 | 104.65 | 84.96 | 84.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | ул. 2-я Молодёжная, 2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.08 | 55.82 | 36.14 | 36.39 | 104.65 | 104.64 | 84.96 | 84.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-236 | УЗ-216 | 6.58 | -6.23 | 0.03 | 0.03 | 56.08 | 56.41 | 36.79 | 36.39 | 104.65 | 104.61 | 84.99 | 84.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-217 | 1.05 | -1.05 | 0.14 | 0.14 | 56.41 | 56.27 | 36.92 | 36.79 | 104.61 | 104.48 | 85.13 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 56.11 | 36.77 | 36.92 | 104.48 | 104.47 | 85.13 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-217 | ул. Молодёжная, 3 | 0.93 | -0.93 | 0.17 | 0.17 | 56.27 | 56.07 | 37.06 | 36.92 | 104.48 | 104.31 | 85.30 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | ул. 2-я Молодёжная, 4 | 1.14 | -1.12 | 0.56 | 0.54 | 56.41 | 55.89 | 37.37 | 36.79 | 104.61 | 104.05 | 85.53 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-216 | УЗ-218 | 4.39 | -4.07 | 0.02 | 0.02 | 56.41 | 56.82 | 37.24 | 36.79 | 104.61 | 104.59 | 85.01 | 84.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | ул. Молодёжная, 5 | 0.36 | -0.32 | 0.07 | 0.06 | 56.82 | 56.43 | 36.98 | 37.24 | 104.59 | 104.52 | 85.07 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-218 | УЗ-219 | 4.03 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 56.82 | 56.85 | 37.27 | 37.24 | 104.59 | 104.59 | 85.01 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | ул. 2-я Молодёжная, 6 | 0.78 | -0.78 | 0.29 | 0.29 | 56.85 | 56.60 | 37.60 | 37.27 | 104.59 | 104.30 | 85.30 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-219 | УЗ-220 | 3.24 | -2.97 | 0.01 | 0.01 | 56.85 | 57.00 | 37.44 | 37.27 | 104.59 | 104.58 | 85.02 | 85.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | ул. Молодёжная, 7 | 0.43 | -0.39 | 0.08 | 0.07 | 57.00 | 56.24 | 36.82 | 37.44 | 104.58 | 104.50 | 85.08 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-220 | УЗ-221 | 2.81 | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 56.99 | 37.43 | 37.44 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | ул. 2-я Молодёжная, 8 | 0.51 | -0.29 | 0.13 | 0.04 | 56.99 | 57.15 | 37.76 | 37.43 | 104.58 | 104.45 | 85.06 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-221 | УЗ-222 | 2.30 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | 56.99 | 56.91 | 37.35 | 37.43 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | ул. 2-я Молодёжная, 10 | 0.36 | -0.36 | 0.07 | 0.07 | 56.91 | 57.48 | 38.06 | 37.35 | 104.58 | 104.51 | 85.09 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-222 | УЗ-223 | 1.94 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 56.91 | 56.89 | 37.33 | 37.35 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ул. Молодёжная, 9 | 0.65 | -0.65 | 0.19 | 0.19 | 56.89 | 55.97 | 36.79 | 37.33 | 104.58 | 104.39 | 85.21 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-223 | ТК-34 | 1.29 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 56.81 | 37.25 | 37.33 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 0.68 | -0.68 | 0.22 | 0.22 | 56.81 | 57.06 | 37.94 | 37.25 | 104.58 | 104.36 | 85.24 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | ул. Молодёжная, 11 | 0.57 | -0.57 | 0.14 | 0.14 | 56.81 | 55.94 | 36.66 | 37.25 | 104.58 | 104.44 | 85.16 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-34 | УЗ-279 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.81 | 56.77 | 37.21 | 37.25 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-279 | УЗ-280 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | 56.75 | 37.19 | 37.21 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-280 | ул. 2-я Молодёжная, 12 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 56.75 | 56.84 | 37.28 | 37.19 | 104.58 | 104.58 | 85.02 | 85.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-231 | УЗ-237 | 6.31 | -6.30 | 0.29 | 0.29 | 55.06 | 54.63 | 35.27 | 35.10 | 104.79 | 104.49 | 85.13 | 84.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | Хоз. постройка | 3.79 | -3.79 | 7.09 | 7.06 | 55.72 | 49.04 | 44.87 | 37.41 | 103.98 | 96.90 | 92.73 | 85.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-166 | УЗ-167 | 1.53 | -1.52 | 0.28 | 0.28 | 55.72 | 57.01 | 39.26 | 37.41 | 103.98 | 103.70 | 85.95 | 85.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-167 | Магазин-пекарня Радуга | 1.52 | -1.52 | 0.08 | 0.08 | 57.01 | 56.95 | 39.35 | 39.26 | 103.70 | 103.63 | 86.03 | 85.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | УЗ-166 | 5.32 | -5.31 | 0.51 | 0.55 | 54.63 | 55.72 | 37.41 | 35.27 | 104.49 | 103.98 | 85.67 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-237 | Нефтяные ёмкости Котельная 1 | 0.99 | -0.99 | 0.41 | 0.41 | 54.63 | 53.86 | 35.31 | 35.27 | 104.49 | 104.08 | 85.53 | 85.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-17 | ТК-19 | 242.23 | -239.80 | 0.32 | 0.32 | 51.26 | 51.26 | 37.84 | 37.19 | 101.81 | 101.48 | 88.06 | 87.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | ул. 45 лет Победы, 8 | 3.74 | -3.53 | 0.01 | 0.01 | 51.26 | 51.16 | 37.74 | 37.84 | 101.48 | 101.48 | 88.06 | 88.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-5 | 99.10 | -98.72 | 0.13 | 0.13 | 51.05 | 50.77 | 39.01 | 39.04 | 100.77 | 100.64 | 88.88 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-5 | ЦТП | 99.09 | -98.73 | 0.29 | 0.28 | 50.77 | 49.82 | 38.63 | 39.01 | 100.64 | 100.36 | 89.17 | 88.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ЦТП | ТК-11 | 95.59 | -95.28 | 0.12 | 0.12 | 49.82 | 49.73 | 38.77 | 38.63 | 100.36 | 100.24 | 89.28 | 89.17 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ул. 45 лет Победы, 20 | 0.86 | -0.85 | 0.03 | 0.03 | 49.73 | 49.75 | 38.87 | 38.77 | 100.24 | 100.20 | 89.32 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | ТК-12 | 67.91 | -67.66 | 0.06 | 0.06 | 49.73 | 49.86 | 39.02 | 38.77 | 100.24 | 100.18 | 89.34 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ул. 45 лет Победы, 17 | 12.95 | -12.92 | 0.37 | 0.37 | 49.86 | 49.52 | 39.42 | 39.02 | 100.18 | 99.81 | 89.71 | 89.34 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-12 | ТК-13 | 54.96 | -54.74 | 0.06 | 0.06 | 49.86 | 49.86 | 39.14 | 39.02 | 100.18 | 100.12 | 89.40 | 89.34 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | ул. 45 лет Победы, 18 | 18.12 | -18.09 | 0.17 | 0.17 | 49.86 | 49.63 | 39.23 | 39.14 | 100.12 | 99.96 | 89.56 | 89.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-13 | УЗ-95 | 36.84 | -36.66 | 0.05 | 0.05 | 49.86 | 49.93 | 39.30 | 39.14 | 100.12 | 100.08 | 89.45 | 89.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 15 | 10.48 | -10.46 | 0.13 | 0.13 | 49.28 | 49.21 | 41.19 | 41.01 | 98.89 | 98.76 | 90.74 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ул. 45 лет Победы, 16 | 9.98 | -9.96 | 0.31 | 0.31 | 49.28 | 48.88 | 41.23 | 41.01 | 98.89 | 98.58 | 90.93 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-14 | ТК-35 | 4.80 | -4.69 | 0.05 | 0.05 | 49.28 | 49.90 | 41.73 | 41.01 | 98.89 | 98.84 | 90.67 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. Молодёжная, 8 | 0.37 | -0.37 | 0.01 | 0.01 | 49.90 | 49.94 | 41.78 | 41.73 | 98.84 | 98.83 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | УЗ-50 | 11.58 | -11.55 | 0.03 | 0.03 | 49.93 | 50.47 | 39.91 | 39.30 | 100.08 | 100.04 | 89.48 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-15 | ТК-4 | 98.43 | -97.16 | 0.01 | 0.01 | 51.05 | 51.05 | 39.05 | 39.04 | 100.77 | 100.76 | 88.76 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-19 | УЗ-16 | 238.49 | -236.27 | 0.70 | 0.69 | 51.26 | 51.05 | 39.01 | 37.84 | 101.48 | 100.78 | 88.74 | 88.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-15 | 197.53 | -195.89 | 0.01 | 0.01 | 51.05 | 51.05 | 39.04 | 39.01 | 100.78 | 100.77 | 88.76 | 88.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-16 | УЗ-17 | 40.95 | -40.39 | 0.05 | 0.04 | 51.05 | 51.17 | 39.22 | 39.01 | 100.78 | 100.74 | 88.79 | 88.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-17 | УЗ-18 | 40.94 | -40.40 | 0.02 | 0.02 | 51.17 | 51.15 | 39.23 | 39.22 | 100.74 | 100.72 | 88.80 | 88.79 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-19 | 3.45 | -3.29 | 0.00 | 0.00 | 51.15 | 51.14 | 39.23 | 39.23 | 100.72 | 100.72 | 88.81 | 88.80 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-19 | УЗ-20 | 3.45 | -3.29 | 0.05 | 0.05 | 51.14 | 50.94 | 39.14 | 39.23 | 100.72 | 100.66 | 88.86 | 88.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | ул. Кедровая, 3 | 1.14 | -1.04 | 1.22 | 1.01 | 50.94 | 49.54 | 39.96 | 39.14 | 100.66 | 99.44 | 89.86 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-20 | УЗ-21 | 2.30 | -2.26 | 0.05 | 0.05 | 50.94 | 50.81 | 39.10 | 39.14 | 100.66 | 100.61 | 88.90 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | ул. Кедровая, 5 | 0.86 | -0.81 | 0.67 | 0.61 | 50.81 | 50.19 | 39.75 | 39.10 | 100.61 | 99.95 | 89.51 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-21 | УЗ-22 | 1.45 | -1.44 | 0.02 | 0.02 | 50.81 | 51.02 | 39.34 | 39.10 | 100.61 | 100.60 | 88.92 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 7 | 0.96 | -0.96 | 0.82 | 0.82 | 51.02 | 50.35 | 40.32 | 39.34 | 100.60 | 99.77 | 89.74 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-22 | ул. Кедровая, 9 | 0.49 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 51.14 | 39.47 | 39.34 | 100.60 | 100.59 | 88.92 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-18 | УЗ-23 | 37.49 | -37.10 | 0.01 | 0.01 | 51.15 | 51.09 | 39.20 | 39.23 | 100.72 | 100.71 | 88.82 | 88.80 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б | 0.41 | -0.41 | 0.12 | 0.12 | 51.09 | 50.99 | 39.33 | 39.20 | 100.71 | 100.59 | 88.93 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | Баня | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | 51.15 | 39.26 | 39.20 | 100.71 | 100.71 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | ул. Высокая, 1Б,2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | 50.96 | 39.07 | 39.20 | 100.71 | 100.71 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-23 | УЗ-24 | 37.01 | -36.62 | 0.04 | 0.04 | 51.09 | 50.57 | 38.76 | 39.20 | 100.71 | 100.67 | 88.86 | 88.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 0.34 | -0.34 | 0.02 | 0.02 | 50.57 | 50.52 | 38.74 | 38.76 | 100.67 | 100.65 | 88.87 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | ул. Высокая, 1А | 1.62 | -1.61 | 1.83 | 1.82 | 50.57 | 48.80 | 40.63 | 38.76 | 100.67 | 98.84 | 90.67 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-24 | УЗ-115 | 35.04 | -34.67 | 0.04 | 0.04 | 50.57 | 50.08 | 38.35 | 38.76 | 100.67 | 100.63 | 88.90 | 88.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | ул. Кедровая, 2 | 1.11 | -1.10 | 0.51 | 0.50 | 50.08 | 49.69 | 38.97 | 38.35 | 100.63 | 100.12 | 89.40 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-115 | УЗ-116 | 33.93 | -33.57 | 0.02 | 0.02 | 50.08 | 50.16 | 38.46 | 38.35 | 100.63 | 100.61 | 88.91 | 88.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | ул. Высокая, 1 | 1.21 | -1.15 | 0.99 | 0.90 | 50.16 | 48.90 | 39.09 | 38.46 | 100.61 | 99.62 | 89.81 | 88.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-116 | УЗ-117 | 32.71 | -32.42 | 0.01 | 0.01 | 50.16 | 50.34 | 38.66 | 38.46 | 100.61 | 100.60 | 88.92 | 88.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-118 | 13.36 | -13.26 | 0.27 | 0.26 | 50.34 | 50.16 | 39.01 | 38.66 | 100.60 | 100.33 | 89.18 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | ул. Мира, 5 | 0.75 | -0.73 | 0.51 | 0.48 | 50.16 | 50.25 | 40.10 | 39.01 | 100.33 | 99.82 | 89.67 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-118 | УЗ-119 | 12.61 | -12.53 | 1.24 | 1.22 | 50.16 | 49.11 | 40.41 | 39.01 | 100.33 | 99.10 | 90.40 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-120 | 1.01 | -1.01 | 0.12 | 0.12 | 49.11 | 49.05 | 40.61 | 40.41 | 99.10 | 98.97 | 90.53 | 90.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7,2 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 49.05 | 40.61 | 40.61 | 98.97 | 98.97 | 90.53 | 90.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-120 | ул. Мира, 7 | 0.97 | -0.97 | 0.52 | 0.52 | 49.05 | 48.92 | 41.52 | 40.61 | 98.97 | 98.45 | 91.05 | 90.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-119 | УЗ-121 | 11.60 | -11.52 | 0.92 | 0.91 | 49.11 | 48.19 | 41.34 | 40.41 | 99.10 | 98.17 | 91.32 | 90.40 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | ул. Мира, 9 | 1.26 | -1.26 | 1.09 | 1.08 | 48.19 | 47.58 | 42.89 | 41.34 | 98.17 | 97.09 | 92.40 | 91.32 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-121 | УЗ-122 | 10.34 | -10.27 | 0.17 | 0.17 | 48.19 | 48.03 | 41.51 | 41.34 | 98.17 | 98.00 | 91.48 | 91.32 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | ул. Кедровая, 4 | 0.96 | -0.96 | 0.74 | 0.74 | 48.03 | 47.18 | 42.14 | 41.51 | 98.00 | 97.26 | 92.22 | 91.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-122 | УЗ-25 | 9.38 | -9.30 | 0.46 | 0.45 | 48.03 | 47.75 | 42.15 | 41.51 | 98.00 | 97.54 | 91.94 | 91.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | ул. Мира, 11 | 1.10 | -1.10 | 0.85 | 0.85 | 47.75 | 47.39 | 43.49 | 42.15 | 97.54 | 96.69 | 92.79 | 91.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-25 | УЗ-26 | 8.27 | -8.20 | 0.16 | 0.16 | 47.75 | 47.78 | 42.49 | 42.15 | 97.54 | 97.38 | 92.09 | 91.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | ул. Кедровая, 6 | 0.97 | -0.96 | 0.75 | 0.73 | 47.78 | 46.87 | 43.05 | 42.49 | 97.38 | 96.64 | 92.82 | 92.09 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-26 | УЗ-27 | 7.30 | -7.24 | 0.09 | 0.08 | 47.78 | 47.83 | 42.71 | 42.49 | 97.38 | 97.30 | 92.18 | 92.09 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | ул. Мира, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 47.85 | 42.73 | 42.71 | 97.30 | 97.30 | 92.18 | 92.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-27 | УЗ-28 | 7.26 | -7.20 | 0.19 | 0.19 | 47.83 | 47.94 | 43.20 | 42.71 | 97.30 | 97.11 | 92.37 | 92.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | ул. Мира, 13 | 0.95 | -0.95 | 0.61 | 0.61 | 47.94 | 47.87 | 44.36 | 43.20 | 97.11 | 96.49 | 92.98 | 92.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-28 | УЗ-29 | 6.31 | -6.26 | 0.10 | 0.10 | 47.94 | 48.00 | 43.46 | 43.20 | 97.11 | 97.01 | 92.47 | 92.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | ул. Кедровая, 6А | 0.90 | -0.90 | 0.65 | 0.64 | 48.00 | 47.19 | 43.94 | 43.46 | 97.01 | 96.36 | 93.11 | 92.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-29 | УЗ-30 | 5.41 | -5.36 | 0.08 | 0.08 | 48.00 | 48.14 | 43.75 | 43.46 | 97.01 | 96.93 | 92.54 | 92.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | ул. Кедровая, 6А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.14 | 48.12 | 43.73 | 43.75 | 96.93 | 96.93 | 92.54 | 92.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-30 | УЗ-31 | 5.37 | -5.32 | 0.08 | 0.08 | 48.14 | 48.28 | 44.05 | 43.75 | 96.93 | 96.85 | 92.62 | 92.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-32 | 0.96 | -0.92 | 0.22 | 0.20 | 48.28 | 48.17 | 44.36 | 44.05 | 96.85 | 96.63 | 92.82 | 92.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.17 | 48.48 | 44.67 | 44.36 | 96.63 | 96.63 | 92.82 | 92.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-32 | ул. Мира, 15 | 0.92 | -0.88 | 0.43 | 0.39 | 48.17 | 48.30 | 45.30 | 44.36 | 96.63 | 96.21 | 93.21 | 92.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-31 | УЗ-33 | 4.41 | -4.40 | 0.04 | 0.04 | 48.28 | 48.41 | 44.26 | 44.05 | 96.85 | 96.81 | 92.66 | 92.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | ул. Кедровая, 10 | 1.03 | -1.03 | 0.83 | 0.83 | 48.41 | 47.22 | 44.73 | 44.26 | 96.81 | 95.98 | 93.49 | 92.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-33 | УЗ-34 | 3.38 | -3.37 | 0.07 | 0.06 | 48.41 | 48.51 | 44.49 | 44.26 | 96.81 | 96.74 | 92.72 | 92.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | ул. Мира, 17 | 1.04 | -1.04 | 0.86 | 0.85 | 48.51 | 48.06 | 45.75 | 44.49 | 96.74 | 95.89 | 93.58 | 92.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-34 | УЗ-35 | 2.34 | -2.33 | 0.01 | 0.01 | 48.51 | 48.47 | 44.48 | 44.49 | 96.74 | 96.73 | 92.74 | 92.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | ул. Кедровая, 12 | 0.93 | -0.93 | 0.68 | 0.68 | 48.47 | 47.55 | 44.91 | 44.48 | 96.73 | 96.05 | 93.41 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-35 | УЗ-36 | 1.41 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 48.47 | 48.44 | 44.45 | 44.48 | 96.73 | 96.73 | 92.74 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 |  | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.44 | 48.46 | 44.47 | 44.45 | 96.73 | 96.73 | 92.74 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-36 | УЗ-37 | 1.37 | -1.36 | 0.01 | 0.01 | 48.44 | 48.39 | 44.42 | 44.45 | 96.73 | 96.72 | 92.75 | 92.74 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | УЗ-92 | 1.01 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | 48.33 | 44.36 | 44.42 | 96.72 | 96.72 | 92.75 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-117 | УЗ-123 | 19.35 | -19.16 | 0.01 | 0.01 | 50.34 | 50.54 | 38.88 | 38.66 | 100.60 | 100.59 | 88.93 | 88.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 0.90 | -0.90 | 0.56 | 0.56 | 50.54 | 49.79 | 39.25 | 38.88 | 100.59 | 100.03 | 89.49 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | ул. Высокая, 3 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.54 | 50.60 | 38.94 | 38.88 | 100.59 | 100.59 | 88.93 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-123 | УЗ-124 | 18.41 | -18.23 | 0.01 | 0.01 | 50.54 | 51.06 | 39.41 | 38.88 | 100.59 | 100.59 | 88.94 | 88.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | ул. Мира, 3 | 1.13 | -1.13 | 0.49 | 0.49 | 51.06 | 50.92 | 40.24 | 39.41 | 100.59 | 100.10 | 89.42 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-124 | УЗ-125 | 17.27 | -17.10 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 51.07 | 39.43 | 39.41 | 100.59 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-126 | 1.22 | -1.21 | 0.12 | 0.12 | 51.07 | 50.89 | 39.47 | 39.43 | 100.58 | 100.47 | 89.05 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | ул. Высокая, 5 | 0.26 | -0.26 | 0.01 | 0.01 | 50.89 | 50.84 | 39.44 | 39.47 | 100.47 | 100.46 | 89.06 | 89.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-126 | Высокая улица, 5 | 0.96 | -0.96 | 0.59 | 0.58 | 50.89 | 49.80 | 39.56 | 39.47 | 100.47 | 99.88 | 89.64 | 89.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-125 | УЗ-127 | 16.06 | -15.89 | 0.01 | 0.01 | 51.07 | 51.63 | 39.99 | 39.43 | 100.58 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | ул. Высокая, 7 | 1.06 | -1.01 | 0.81 | 0.73 | 51.63 | 50.23 | 40.14 | 39.99 | 100.58 | 99.77 | 89.68 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-127 | УЗ-128 | 14.99 | -14.88 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 51.66 | 40.02 | 39.99 | 100.58 | 100.58 | 88.94 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-129 | 1.34 | -1.34 | 0.11 | 0.11 | 51.66 | 51.60 | 40.19 | 40.02 | 100.58 | 100.47 | 89.06 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 51.65 | 40.25 | 40.19 | 100.47 | 100.46 | 89.06 | 89.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-129 | ул. Мира, 1 | 1.30 | -1.30 | 0.51 | 0.51 | 51.60 | 51.44 | 41.06 | 40.19 | 100.47 | 99.95 | 89.57 | 89.06 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-128 | УЗ-130 | 13.65 | -13.54 | 0.02 | 0.01 | 51.66 | 52.12 | 40.52 | 40.02 | 100.58 | 100.56 | 88.96 | 88.94 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | ул. Болотная, 13 | 1.42 | -1.40 | 1.87 | 1.84 | 52.12 | 50.84 | 42.95 | 40.52 | 100.56 | 98.69 | 90.80 | 88.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-130 | УЗ-131 | 12.23 | -12.14 | 0.88 | 0.86 | 52.12 | 51.98 | 42.11 | 40.52 | 100.56 | 99.69 | 89.82 | 88.96 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-131 | УЗ-132 | 12.23 | -12.14 | 0.38 | 0.37 | 51.98 | 51.84 | 42.72 | 42.11 | 99.69 | 99.31 | 90.19 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-171 | 4.87 | -4.86 | 0.23 | 0.23 | 51.84 | 52.55 | 43.89 | 42.72 | 99.31 | 99.08 | 90.42 | 90.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | Скважина | 0.24 | -0.24 | 0.18 | 0.18 | 53.03 | 53.03 | 45.15 | 44.79 | 98.87 | 98.69 | 90.81 | 90.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-111 | УЗ-112 | 4.47 | -4.46 | 0.24 | 0.24 | 53.03 | 52.18 | 44.42 | 44.79 | 98.87 | 98.63 | 90.87 | 90.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | ВОС | 1.22 | -1.22 | 0.45 | 0.45 | 52.18 | 51.58 | 44.72 | 44.42 | 98.63 | 98.18 | 91.32 | 90.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-112 | УЗ-113 | 3.25 | -3.24 | 0.02 | 0.02 | 52.18 | 52.16 | 44.43 | 44.42 | 98.63 | 98.61 | 90.88 | 90.87 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | ВОС | 1.83 | -1.82 | 0.55 | 0.55 | 52.16 | 51.48 | 44.84 | 44.43 | 98.61 | 98.07 | 91.43 | 90.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-113 | УЗ-114 | 1.42 | -1.42 | 0.01 | 0.01 | 52.16 | 52.17 | 44.45 | 44.43 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.88 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ВОС | 1.34 | -1.34 | 0.36 | 0.36 | 52.17 | 51.61 | 44.60 | 44.45 | 98.61 | 98.25 | 91.24 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-114 | ТК-22 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 52.17 | 52.35 | 44.63 | 44.45 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-132 | УЗ-133 | 7.36 | -7.28 | 0.75 | 0.73 | 51.84 | 51.45 | 43.81 | 42.72 | 99.31 | 98.56 | 90.92 | 90.19 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | ул. Мира, 2 | 0.89 | -0.88 | 0.73 | 0.71 | 51.45 | 49.98 | 43.79 | 43.81 | 98.56 | 97.83 | 91.64 | 90.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-133 | УЗ-134 | 6.47 | -6.40 | 0.18 | 0.18 | 51.45 | 50.77 | 43.49 | 43.81 | 98.56 | 98.38 | 91.10 | 90.92 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | ул. Мира, 4 | 1.19 | -1.18 | 1.32 | 1.32 | 50.77 | 48.38 | 43.74 | 43.49 | 98.38 | 97.06 | 92.42 | 91.10 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-134 | УЗ-135 | 5.28 | -5.22 | 0.20 | 0.20 | 50.77 | 50.23 | 43.35 | 43.49 | 98.38 | 98.18 | 91.30 | 91.10 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | ул. Мира, 6 | 0.92 | -0.87 | 0.62 | 0.55 | 50.23 | 48.92 | 43.20 | 43.35 | 98.18 | 97.57 | 91.85 | 91.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-135 | УЗ-136 | 4.36 | -4.35 | 0.14 | 0.14 | 50.23 | 50.22 | 43.61 | 43.35 | 98.18 | 98.04 | 91.43 | 91.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | ул. Мира, 8 | 0.58 | -0.58 | 0.21 | 0.21 | 50.22 | 49.41 | 43.23 | 43.61 | 98.04 | 97.83 | 91.65 | 91.43 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-136 | УЗ-137 | 3.78 | -3.77 | 0.08 | 0.07 | 50.22 | 50.37 | 43.92 | 43.61 | 98.04 | 97.96 | 91.51 | 91.43 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | ул. Мира, 10 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 50.33 | 43.88 | 43.92 | 97.96 | 97.96 | 91.51 | 91.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-137 | УЗ-138 | 3.74 | -3.73 | 0.03 | 0.03 | 50.37 | 50.46 | 44.06 | 43.92 | 97.96 | 97.94 | 91.54 | 91.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | ул. Мира, 10 | 0.68 | -0.68 | 0.25 | 0.24 | 50.46 | 49.74 | 43.83 | 44.06 | 97.94 | 97.69 | 91.78 | 91.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-138 | УЗ-139 | 3.06 | -3.05 | 0.08 | 0.08 | 50.46 | 50.97 | 44.72 | 44.06 | 97.94 | 97.86 | 91.61 | 91.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | ул. Мира, 12 | 0.59 | -0.58 | 0.19 | 0.19 | 50.97 | 50.35 | 44.48 | 44.72 | 97.86 | 97.67 | 91.80 | 91.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-139 | УЗ-38 | 2.47 | -2.46 | 0.04 | 0.04 | 50.97 | 51.19 | 45.02 | 44.72 | 97.86 | 97.82 | 91.65 | 91.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | ул. Мира, 14 | 0.33 | -0.33 | 0.07 | 0.07 | 51.19 | 50.81 | 44.78 | 45.02 | 97.82 | 97.75 | 91.72 | 91.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-38 | УЗ-39 | 2.14 | -2.13 | 0.01 | 0.01 | 51.19 | 51.14 | 44.99 | 45.02 | 97.82 | 97.81 | 91.66 | 91.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-40 | 0.50 | -0.50 | 0.05 | 0.05 | 51.14 | 50.96 | 44.93 | 44.99 | 97.81 | 97.75 | 91.72 | 91.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.96 | 50.96 | 44.93 | 44.93 | 97.75 | 97.75 | 91.72 | 91.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-40 | ул. Мира, 16 | 0.46 | -0.46 | 0.13 | 0.13 | 50.96 | 50.58 | 44.79 | 44.93 | 97.75 | 97.63 | 91.84 | 91.72 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-39 | УЗ-8 | 1.64 | -1.63 | 0.02 | 0.02 | 51.14 | 50.94 | 44.83 | 44.99 | 97.81 | 97.79 | 91.68 | 91.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | ул. Мира, 18 | 0.51 | -0.51 | 0.15 | 0.14 | 50.94 | 50.48 | 44.67 | 44.83 | 97.79 | 97.64 | 91.83 | 91.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-8 | УЗ-261 | 1.13 | -1.13 | 0.01 | 0.01 | 50.94 | 50.73 | 44.64 | 44.83 | 97.79 | 97.78 | 91.69 | 91.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-4 | УЗ-54 | 98.43 | -97.16 | 0.37 | 0.36 | 51.05 | 50.12 | 38.84 | 39.05 | 100.76 | 100.40 | 89.12 | 88.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | ТК-6 | 7.50 | -7.44 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | 49.93 | 38.70 | 38.70 | 100.38 | 100.37 | 89.14 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-6 | ТК-7 | 7.50 | -7.44 | 0.01 | 0.01 | 49.93 | 49.94 | 38.73 | 38.70 | 100.37 | 100.36 | 89.15 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ТК-8 | 7.29 | -7.24 | 0.01 | 0.01 | 49.94 | 49.85 | 38.66 | 38.73 | 100.36 | 100.35 | 89.16 | 89.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | ТК-9 | 0.60 | -0.59 | 0.01 | 0.01 | 49.85 | 49.79 | 38.63 | 38.66 | 100.35 | 100.34 | 89.18 | 89.16 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-9 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.60 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 49.79 | 49.81 | 38.65 | 38.63 | 100.34 | 100.34 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-8 | УЗ-98 | 6.69 | -6.65 | 0.01 | 0.01 | 49.85 | 49.87 | 38.71 | 38.66 | 100.35 | 100.34 | 89.18 | 89.16 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | УЗ-52 | 0.17 | -0.17 | 0.01 | 0.01 | 49.93 | 49.91 | 38.76 | 38.77 | 100.34 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.09 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 49.89 | 38.74 | 38.76 | 100.33 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-52 | ул. 55 лет победы, 15 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 49.91 | 38.76 | 38.76 | 100.33 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-51 | ТК-15 | 6.11 | -6.09 | 0.00 | 0.00 | 49.93 | 50.09 | 38.94 | 38.77 | 100.34 | 100.33 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-15 | УЗ-53 | 6.11 | -6.09 | 0.01 | 0.01 | 50.09 | 50.10 | 38.98 | 38.94 | 100.33 | 100.32 | 89.20 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-53 | ТК-16 | 6.11 | -6.09 | 0.03 | 0.03 | 50.10 | 50.38 | 39.31 | 38.98 | 100.32 | 100.29 | 89.22 | 89.20 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ТК-27 | 5.52 | -5.51 | 0.03 | 0.03 | 50.38 | 50.76 | 39.74 | 39.31 | 100.29 | 100.27 | 89.25 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 10 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.76 | 51.06 | 40.05 | 39.74 | 100.27 | 100.26 | 89.25 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ул. 55 лет Победы, 9 | 0.40 | -0.39 | 0.01 | 0.01 | 50.76 | 50.25 | 39.24 | 39.74 | 100.27 | 100.26 | 89.25 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-27 | ТК-28 | 4.70 | -4.69 | 0.02 | 0.02 | 50.76 | 50.82 | 39.83 | 39.74 | 100.27 | 100.25 | 89.26 | 89.25 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 8 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 51.38 | 40.41 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.27 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ул. 55 лет Победы, 7 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 50.25 | 39.28 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.27 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-28 | ТК-29 | 3.85 | -3.84 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 50.84 | 39.88 | 39.83 | 100.25 | 100.24 | 89.28 | 89.26 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. Звёздная, 6 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 51.33 | 40.38 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ул. 55 лет Победы, 5 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 50.26 | 39.31 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-29 | ТК-30 | 2.99 | -2.98 | 0.01 | 0.01 | 50.84 | 50.56 | 39.61 | 39.88 | 100.24 | 100.23 | 89.28 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. Звёздная, 4 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.56 | 50.95 | 40.01 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ул. 55 лет Победы, 3 | 0.43 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 50.56 | 50.27 | 39.33 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-30 | ТК-31 | 2.14 | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 50.20 | 39.26 | 39.61 | 100.23 | 100.23 | 89.29 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. Звёздная, 2 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 50.20 | 50.54 | 39.67 | 39.26 | 100.23 | 100.19 | 89.32 | 89.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-31 | ул. 55 лет Победы, 1 | 1.07 | -1.07 | 0.04 | 0.04 | 50.20 | 49.97 | 39.11 | 39.26 | 100.23 | 100.19 | 89.33 | 89.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-41 | УЗ-42 | 90.65 | -89.54 | 0.10 | 0.10 | 49.94 | 49.53 | 38.50 | 38.70 | 100.38 | 100.27 | 89.24 | 89.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | ТК-10 | 7.12 | -7.11 | 0.09 | 0.09 | 49.53 | 49.55 | 38.70 | 38.50 | 100.27 | 100.18 | 89.33 | 89.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-10 | ул. Новая, 13 | 7.12 | -7.11 | 0.03 | 0.03 | 49.55 | 49.34 | 38.55 | 38.70 | 100.18 | 100.15 | 89.36 | 89.33 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-42 | УЗ-43 | 83.52 | -82.44 | 0.15 | 0.15 | 49.53 | 49.07 | 38.34 | 38.50 | 100.27 | 100.12 | 89.39 | 89.24 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-172 | 27.17 | -27.08 | 0.64 | 0.63 | 49.07 | 48.30 | 38.83 | 38.34 | 100.12 | 99.49 | 90.02 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | ул. Кедровая, 20 | 1.22 | -1.22 | 0.02 | 0.02 | 49.72 | 49.58 | 40.37 | 40.47 | 99.38 | 99.36 | 90.15 | 90.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-9 | УЗ-10 | 3.76 | -3.72 | 0.29 | 0.29 | 49.72 | 49.76 | 41.08 | 40.47 | 99.38 | 99.09 | 90.41 | 90.13 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-174 | 2.69 | -2.66 | 0.15 | 0.15 | 49.76 | 49.66 | 41.29 | 41.08 | 99.09 | 98.93 | 90.56 | 90.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Мира, 25 | 0.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.89 | 41.86 | 41.53 | 98.76 | 98.76 | 90.73 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | УЗ-11 | 2.27 | -2.24 | 0.10 | 0.09 | 49.56 | 49.50 | 41.65 | 41.53 | 98.76 | 98.67 | 90.82 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | УЗ-12 | 1.09 | -1.06 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.51 | 41.66 | 41.65 | 98.67 | 98.67 | 90.82 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-11 | ул. Мира, 23 | 1.19 | -1.18 | 0.06 | 0.06 | 49.50 | 49.63 | 41.90 | 41.65 | 98.67 | 98.61 | 90.88 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | ул. Мира, 23 | 0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | 49.55 | 41.70 | 41.66 | 98.67 | 98.67 | 90.82 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-12 | УЗ-175 | 0.91 | -0.88 | 0.57 | 0.53 | 49.51 | 48.45 | 41.71 | 41.66 | 98.67 | 98.09 | 91.35 | 90.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-10 | УЗ-13 | 1.06 | -1.06 | 0.07 | 0.07 | 49.76 | 48.73 | 40.19 | 41.08 | 99.09 | 99.02 | 90.48 | 90.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-13 | ул. Кедровая, 20А | 1.06 | -1.06 | 0.52 | 0.52 | 48.73 | 48.10 | 40.60 | 40.19 | 99.02 | 98.50 | 91.00 | 90.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-43 | УЗ-59 | 56.34 | -55.38 | 0.00 | 0.00 | 49.07 | 48.92 | 38.19 | 38.34 | 100.12 | 100.12 | 89.39 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-263 | 4.10 | -4.08 | 0.02 | 0.02 | 48.92 | 48.72 | 38.03 | 38.19 | 100.12 | 100.10 | 89.41 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Новая, 14 | 1.02 | -1.01 | 0.08 | 0.08 | 48.67 | 48.17 | 37.66 | 38.00 | 100.09 | 100.01 | 89.50 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | УЗ-176 | 1.93 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 48.98 | 38.31 | 38.00 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | ул. Новая, 20 | 0.81 | -0.81 | 0.51 | 0.51 | 49.32 | 48.79 | 39.14 | 38.65 | 100.09 | 99.58 | 89.93 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-88 | УЗ-185 | 0.94 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 49.32 | 49.35 | 38.68 | 38.65 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | ул. Лесная 9А | 0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 49.35 | 49.27 | 38.62 | 38.68 | 100.09 | 100.08 | 89.43 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-185 | УЗ-44 | 0.83 | -0.83 | 0.02 | 0.02 | 49.35 | 49.35 | 38.72 | 38.68 | 100.09 | 100.07 | 89.44 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | ул. Новая, 22 | 0.78 | -0.78 | 0.47 | 0.47 | 49.35 | 48.85 | 39.17 | 38.72 | 100.07 | 99.59 | 89.91 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-44 | УЗ-96 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 49.38 | 38.75 | 38.72 | 100.07 | 100.07 | 89.44 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-87 | ул. Лесная, 5 | 0.81 | -0.81 | 0.04 | 0.04 | 48.67 | 48.36 | 37.77 | 38.00 | 100.09 | 100.05 | 89.46 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-59 | УЗ-60 | 52.24 | -51.29 | 0.06 | 0.06 | 48.92 | 48.10 | 37.49 | 38.19 | 100.12 | 100.06 | 89.45 | 89.39 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | УЗ-61 | 3.30 | -3.27 | 0.07 | 0.07 | 48.10 | 48.06 | 37.59 | 37.49 | 100.06 | 99.99 | 89.52 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-62 | 1.15 | -1.15 | 0.64 | 0.63 | 48.06 | 47.26 | 38.06 | 37.59 | 99.99 | 99.35 | 90.15 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 6 | 0.89 | -0.89 | 0.06 | 0.06 | 47.26 | 47.21 | 38.13 | 38.06 | 99.35 | 99.29 | 90.21 | 90.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-62 | ул. Новая, 4 | 0.26 | -0.26 | 0.04 | 0.04 | 47.26 | 47.05 | 37.91 | 38.06 | 99.35 | 99.32 | 90.18 | 90.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-61 | УЗ-63 | 2.15 | -2.13 | 0.01 | 0.01 | 48.06 | 48.06 | 37.60 | 37.59 | 99.99 | 99.98 | 89.52 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | ул. Новая, 10 | 0.44 | -0.44 | 0.03 | 0.03 | 48.06 | 48.09 | 37.70 | 37.60 | 99.98 | 99.95 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-63 | УЗ-64 | 1.71 | -1.69 | 0.04 | 0.04 | 48.06 | 48.09 | 37.71 | 37.60 | 99.98 | 99.94 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-64 | УЗ-65 | 1.71 | -1.69 | 0.03 | 0.03 | 48.09 | 48.12 | 37.80 | 37.71 | 99.94 | 99.91 | 89.59 | 89.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | ул. Новая, 12 | 0.25 | -0.25 | 0.03 | 0.03 | 48.12 | 48.15 | 37.88 | 37.80 | 99.91 | 99.89 | 89.62 | 89.59 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-65 | УЗ-66 | 1.46 | -1.44 | 0.01 | 0.01 | 48.12 | 47.99 | 37.69 | 37.80 | 99.91 | 99.90 | 89.60 | 89.59 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | ул. Новая, 8 | 0.41 | -0.41 | 0.06 | 0.06 | 47.99 | 47.95 | 37.76 | 37.69 | 99.90 | 99.85 | 89.66 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-66 | УЗ-67 | 1.06 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 47.99 | 47.88 | 37.58 | 37.69 | 99.90 | 99.90 | 89.60 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 8 | 0.13 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | 47.88 | 47.93 | 37.64 | 37.58 | 99.90 | 99.90 | 89.61 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-67 | ул. Новая, 2/1 | 0.92 | -0.90 | 0.01 | 0.01 | 47.88 | 47.72 | 37.43 | 37.58 | 99.90 | 99.90 | 89.61 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-60 | ТК-21 | 48.92 | -48.04 | 0.02 | 0.02 | 48.10 | 47.68 | 37.11 | 37.49 | 100.06 | 100.04 | 89.47 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | ул. Новая, 2/2 | 0.52 | -0.51 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.63 | 37.08 | 37.11 | 100.04 | 100.03 | 89.48 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-68 | 2.99 | -2.93 | 0.02 | 0.02 | 47.68 | 47.60 | 37.08 | 37.11 | 100.04 | 100.01 | 89.49 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | ул. Новая, 3 | 0.65 | -0.65 | 0.06 | 0.06 | 47.60 | 47.51 | 37.11 | 37.08 | 100.01 | 99.95 | 89.55 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-68 | УЗ-69 | 2.34 | -2.29 | 0.02 | 0.02 | 47.60 | 47.77 | 37.29 | 37.08 | 100.01 | 99.99 | 89.51 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | ул. Новая, 5 | 0.85 | -0.85 | 0.09 | 0.09 | 47.77 | 47.65 | 37.35 | 37.29 | 99.99 | 99.90 | 89.60 | 89.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-69 | УЗ-70 | 1.49 | -1.44 | 0.01 | 0.01 | 47.77 | 48.00 | 37.54 | 37.29 | 99.99 | 99.98 | 89.52 | 89.51 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | ул. Новая, 7 | 0.80 | -0.80 | 0.08 | 0.08 | 48.00 | 47.90 | 37.60 | 37.54 | 99.98 | 99.90 | 89.60 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-70 | УЗ-71 | 0.69 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.10 | 37.65 | 37.54 | 99.98 | 99.98 | 89.53 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 9 | 0.24 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | 48.10 | 48.08 | 37.65 | 37.65 | 99.98 | 99.97 | 89.54 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-71 | ул. Новая, 11 | 0.45 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 48.10 | 48.25 | 37.80 | 37.65 | 99.98 | 99.98 | 89.53 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-21 | УЗ-72 | 45.41 | -44.60 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.43 | 36.88 | 37.11 | 100.04 | 100.03 | 89.48 | 89.47 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-74 | 26.91 | -26.74 | 0.01 | 0.01 | 47.43 | 47.43 | 36.90 | 36.88 | 100.03 | 100.02 | 89.49 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | ул. Новая, 1 | 0.67 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | 47.43 | 46.94 | 36.46 | 36.90 | 100.02 | 99.99 | 89.51 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-74 | УЗ-75 | 26.24 | -26.08 | 0.01 | 0.01 | 47.43 | 49.44 | 38.92 | 36.90 | 100.02 | 100.01 | 89.49 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | ТК-20 | 1.32 | -1.27 | 0.03 | 0.03 | 49.44 | 50.03 | 39.56 | 38.92 | 100.01 | 99.99 | 89.52 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 13 | 0.21 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | 50.03 | 51.83 | 41.44 | 39.56 | 99.99 | 99.95 | 89.56 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-20 | ул. Таежная, 12 | 1.12 | -1.07 | 1.43 | 1.31 | 50.03 | 50.55 | 42.82 | 39.56 | 99.99 | 98.55 | 90.82 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-75 | УЗ-76 | 24.91 | -24.82 | 0.01 | 0.01 | 49.44 | 49.15 | 38.64 | 38.92 | 100.01 | 100.01 | 89.50 | 89.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-76 | УЗ-77 | 24.90 | -24.83 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | 48.42 | 37.92 | 38.64 | 100.01 | 100.00 | 89.50 | 89.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-77 | УЗ-262 | 24.90 | -24.83 | 0.02 | 0.02 | 48.42 | 48.42 | 37.95 | 37.92 | 100.00 | 99.99 | 89.52 | 89.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-275 | 0.82 | -0.82 | 0.34 | 0.34 | 48.41 | 48.07 | 38.29 | 37.96 | 99.98 | 99.64 | 89.86 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-78 | УЗ-79 | 15.79 | -15.72 | 0.01 | 0.00 | 48.41 | 48.41 | 37.97 | 37.96 | 99.98 | 99.97 | 89.53 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-79 | УЗ-80 | 15.79 | -15.72 | 0.02 | 0.02 | 48.41 | 48.42 | 38.02 | 37.97 | 99.97 | 99.95 | 89.55 | 89.53 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | ул. Шокльная, 17 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 48.64 | 38.24 | 38.02 | 99.95 | 99.95 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-80 | УЗ-81 | 15.67 | -15.60 | 0.08 | 0.08 | 48.42 | 48.97 | 38.72 | 38.02 | 99.95 | 99.88 | 89.63 | 89.55 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | ул. Приозерная, 12 | 0.90 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | 48.14 | 38.05 | 37.75 | 99.79 | 99.79 | 89.70 | 89.70 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-82 | 5.68 | -5.67 | 0.05 | 0.05 | 48.97 | 51.37 | 41.22 | 38.72 | 99.88 | 99.83 | 89.68 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | ул. Таежная, 8А | 0.22 | -0.22 | 0.06 | 0.06 | 51.37 | 53.17 | 43.13 | 41.22 | 99.83 | 99.77 | 89.73 | 89.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-81 | УЗ-83 | 9.98 | -9.93 | 0.00 | 0.00 | 48.97 | 49.01 | 38.77 | 38.72 | 99.88 | 99.87 | 89.63 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | УЗ-186 | 9.59 | -9.55 | 0.01 | 0.01 | 49.01 | 49.43 | 39.21 | 38.77 | 99.87 | 99.86 | 89.64 | 89.63 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 |  | 5.34 | -5.34 | 4.96 | 4.96 | 49.43 | 44.76 | 44.45 | 39.21 | 99.86 | 94.91 | 94.60 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-186 | УЗ-187 | 4.25 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 49.47 | 39.25 | 39.21 | 99.86 | 99.86 | 89.64 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | Аптека | 0.37 | -0.37 | 0.06 | 0.06 | 49.47 | 48.84 | 38.74 | 39.25 | 99.86 | 99.80 | 89.70 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-187 | УЗ-188 | 3.88 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 49.47 | 50.03 | 39.82 | 39.25 | 99.86 | 99.86 | 89.65 | 89.64 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-188 | УЗ-189 | 3.88 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 49.41 | 39.20 | 39.82 | 99.86 | 99.86 | 89.65 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-189 | УЗ-190 | 3.88 | -3.85 | 0.02 | 0.02 | 49.41 | 49.17 | 38.99 | 39.20 | 99.86 | 99.84 | 89.66 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | ул. Школьная, 7 | 0.65 | -0.65 | 0.05 | 0.05 | 49.17 | 49.14 | 39.06 | 38.99 | 99.84 | 99.79 | 89.71 | 89.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-190 | УЗ-202 | 3.23 | -3.20 | 0.03 | 0.03 | 49.17 | 48.98 | 38.86 | 38.99 | 99.84 | 99.81 | 89.69 | 89.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | ул. Школьная, 5 | 0.62 | -0.60 | 0.08 | 0.07 | 48.98 | 48.90 | 38.93 | 38.86 | 99.81 | 99.73 | 89.76 | 89.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-202 | УЗ-203 | 2.61 | -2.60 | 0.04 | 0.04 | 48.98 | 48.81 | 38.77 | 38.86 | 99.81 | 99.77 | 89.73 | 89.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | ул. Школьная, 3 | 0.82 | -0.82 | 0.13 | 0.13 | 48.81 | 48.68 | 38.90 | 38.77 | 99.77 | 99.64 | 89.86 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-203 | УЗ-204 | 1.79 | -1.78 | 0.03 | 0.03 | 48.81 | 49.32 | 39.34 | 38.77 | 99.77 | 99.74 | 89.76 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-204 | ул. Школьная, 1 | 1.79 | -1.79 | 0.70 | 0.70 | 49.32 | 48.62 | 40.03 | 39.34 | 99.74 | 99.05 | 90.46 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-82 | УЗ-73 | 5.46 | -5.46 | 0.07 | 0.07 | 51.37 | 51.31 | 41.30 | 41.22 | 99.83 | 99.76 | 89.75 | 89.68 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-84 | УЗ-85 | 5.25 | -5.24 | 0.09 | 0.09 | 51.59 | 51.70 | 42.22 | 41.94 | 99.58 | 99.49 | 90.01 | 89.93 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-85 | УЗ-191 | 5.25 | -5.24 | 0.12 | 0.12 | 51.70 | 51.89 | 42.66 | 42.22 | 99.49 | 99.37 | 90.14 | 90.01 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | ул. Таёжная, 6 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 51.89 | 51.99 | 42.79 | 42.66 | 99.37 | 99.35 | 90.15 | 90.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-191 | УЗ-205 | 4.80 | -4.79 | 1.10 | 1.10 | 51.89 | 49.32 | 42.28 | 42.66 | 99.37 | 98.27 | 91.23 | 90.14 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | ул. Таёжная, 5 | 0.35 | -0.35 | 0.01 | 0.01 | 49.32 | 49.42 | 42.40 | 42.28 | 98.27 | 98.26 | 91.24 | 91.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-205 | УЗ-206 | 4.44 | -4.44 | 0.54 | 0.53 | 49.32 | 47.29 | 41.31 | 42.28 | 98.27 | 97.74 | 91.76 | 91.23 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | ул. Таёжная, 4 | 0.77 | -0.77 | 0.04 | 0.04 | 47.29 | 47.25 | 41.36 | 41.31 | 97.74 | 97.69 | 91.80 | 91.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-206 | УЗ-207 | 3.67 | -3.66 | 1.19 | 1.18 | 47.29 | 46.82 | 43.22 | 41.31 | 97.74 | 96.55 | 92.95 | 91.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | ул. Таёжная, 2 | 1.41 | -1.41 | 0.25 | 0.24 | 46.82 | 46.70 | 43.58 | 43.22 | 96.55 | 96.31 | 93.19 | 92.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-207 | УЗ-208 | 2.26 | -2.26 | 0.14 | 0.14 | 46.82 | 46.84 | 43.51 | 43.22 | 96.55 | 96.41 | 93.08 | 92.95 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-208 | ул. Таёжная, 1 | 2.26 | -2.26 | 0.02 | 0.02 | 46.84 | 46.98 | 43.70 | 43.51 | 96.41 | 96.39 | 93.11 | 93.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-72 | УЗ-276 | 18.50 | -17.86 | 0.13 | 0.12 | 47.43 | 48.07 | 37.77 | 36.88 | 100.03 | 99.90 | 89.60 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | ул. Лесная, 2А | 0.33 | -0.32 | 0.03 | 0.03 | 48.20 | 48.15 | 38.02 | 38.00 | 99.85 | 99.81 | 89.68 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-86 | УЗ-177 | 16.64 | -16.02 | 0.06 | 0.06 | 48.20 | 47.84 | 37.75 | 38.00 | 99.85 | 99.79 | 89.70 | 89.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | ул. Приозёрная, 1 | 1.56 | -1.55 | 0.28 | 0.27 | 48.00 | 47.63 | 38.15 | 37.98 | 99.75 | 99.48 | 90.00 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-192 | УЗ-178 | 14.18 | -13.59 | 0.03 | 0.03 | 48.00 | 48.36 | 38.40 | 37.98 | 99.75 | 99.72 | 89.76 | 89.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-193 | УЗ-194 | 6.67 | -6.13 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 48.34 | 38.39 | 38.58 | 99.72 | 99.72 | 89.77 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-195 | 0.65 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 48.34 | 48.33 | 38.39 | 38.39 | 99.72 | 99.71 | 89.77 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | УЗ-196 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 48.33 | 48.40 | 38.54 | 38.39 | 99.71 | 99.67 | 89.81 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | Комсомольская улица, 1/2 | 0.12 | -0.12 | 0.01 | 0.01 | 48.40 | 48.43 | 38.59 | 38.54 | 99.67 | 99.66 | 89.82 | 89.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-196 | ул. Комсомольская, 3А | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 48.40 | 48.29 | 38.46 | 38.54 | 99.67 | 99.66 | 89.83 | 89.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-195 | ул. Комсомольская, 1/1 | 0.37 | -0.37 | 0.01 | 0.01 | 48.33 | 49.09 | 39.17 | 38.39 | 99.71 | 99.70 | 89.78 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-194 | УЗ-197 | 6.02 | -5.48 | 0.06 | 0.05 | 48.34 | 48.27 | 38.44 | 38.39 | 99.72 | 99.65 | 89.82 | 89.77 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | ул. Комсомольская, 2 | 0.93 | -0.93 | 0.74 | 0.74 | 48.27 | 47.43 | 39.08 | 38.44 | 99.65 | 98.91 | 90.56 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-197 | УЗ-198 | 5.09 | -4.55 | 0.01 | 0.01 | 48.27 | 48.36 | 38.55 | 38.44 | 99.65 | 99.64 | 89.83 | 89.82 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-198 | УЗ-199 | 5.09 | -4.55 | 0.11 | 0.08 | 48.36 | 48.48 | 38.85 | 38.55 | 99.64 | 99.54 | 89.91 | 89.83 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | ул. Комсомольская, 5 | 0.80 | -0.74 | 1.02 | 0.87 | 48.48 | 47.34 | 39.60 | 38.85 | 99.54 | 98.52 | 90.78 | 89.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-199 | УЗ-200 | 4.28 | -3.81 | 0.10 | 0.08 | 48.48 | 48.67 | 39.22 | 38.85 | 99.54 | 99.44 | 89.99 | 89.91 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-200 | УЗ-201 | 4.28 | -3.81 | 0.05 | 0.04 | 48.67 | 48.78 | 39.42 | 39.22 | 99.44 | 99.39 | 90.03 | 89.99 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-201 | ул. Строителей, 12 | 4.28 | -3.81 | 0.04 | 0.03 | 48.78 | 48.78 | 39.49 | 39.42 | 99.39 | 99.35 | 90.06 | 90.03 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | ул. Комсомольская, 6 | 0.54 | -0.50 | 0.15 | 0.13 | 48.29 | 48.50 | 40.22 | 39.73 | 99.02 | 98.87 | 90.59 | 90.46 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | УЗ-41 | 98.15 | -96.97 | 0.02 | 0.02 | 50.12 | 49.94 | 38.70 | 38.84 | 100.40 | 100.38 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-54 | улица Новая | 0.25 | -0.22 | 0.06 | 0.05 | 50.12 | 50.09 | 38.92 | 38.84 | 100.40 | 100.34 | 89.17 | 89.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 0.20 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 54.98 | 36.36 | 36.38 | 104.11 | 104.11 | 85.49 | 85.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-7 | Транспортный проезд, 4 | 4.04 | -4.03 | 0.51 | 0.50 | 55.00 | 54.59 | 36.98 | 36.38 | 104.11 | 103.61 | 86.00 | 85.49 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-45 | УЗ-46 | 3.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.98 | 40.02 | 19.98 | 20.02 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | ул. 45 лет Победы, 20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.09 | 20.02 | 20.09 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-47 | 2.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.22 | 20.02 | 20.22 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | ул. 45 лет Победы, 17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.26 | 20.22 | 20.26 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-47 | УЗ-48 | 1.79 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 40.28 | 20.22 | 20.28 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | ул. 45 лет Победы, 18 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 40.22 | 20.28 | 20.22 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-48 | УЗ-94 | 1.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.28 | 40.39 | 20.28 | 20.39 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 15 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.93 | 41.00 | 20.93 | 21.00 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | ул. 45 лет Победы, 16 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.93 | 40.84 | 20.93 | 20.85 | 90.54 | 90.53 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-49 | УЗ-238 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.93 | 41.61 | 20.93 | 21.61 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-238 | ул. Молодёжная, 8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 41.65 | 21.61 | 21.65 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | Детский сад | 0.71 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 40.39 | 40.90 | 20.39 | 20.97 | 90.54 | 90.47 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | УЗ-84 | 5.25 | -5.24 | 0.18 | 0.18 | 51.31 | 51.59 | 41.94 | 41.30 | 99.76 | 99.58 | 89.93 | 89.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-73 | ул. Таежная, 8 | 0.22 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 51.57 | 41.57 | 41.30 | 99.76 | 99.75 | 89.75 | 89.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-50 | ул. Солнечная, 2 | 11.58 | -11.55 | 0.02 | 0.02 | 50.47 | 50.45 | 39.93 | 39.91 | 100.04 | 100.02 | 89.50 | 89.48 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-11 | УЗ-257 | 26.82 | -26.76 | 1.22 | 1.22 | 49.73 | 48.58 | 40.06 | 38.77 | 100.24 | 99.02 | 90.50 | 89.28 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 21 | 13.67 | -13.64 | 0.01 | 0.01 | 48.58 | 48.56 | 40.07 | 40.06 | 99.02 | 99.00 | 90.51 | 90.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-257 | ул. 45 лет Победы, 22 | 13.15 | -13.12 | 0.85 | 0.85 | 48.58 | 48.24 | 41.42 | 40.06 | 99.02 | 98.17 | 91.35 | 90.50 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-46 | УЗ-259 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 40.10 | 20.02 | 20.10 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 21 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.10 | 40.09 | 20.10 | 20.09 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-259 | ул. 45 лет Победы, 22 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 40.10 | 40.59 | 20.10 | 20.61 | 90.54 | 90.52 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 12 | 7.73 | -7.31 | 0.08 | 0.07 | 51.63 | 51.55 | 37.98 | 37.91 | 101.62 | 101.54 | 87.97 | 87.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-258 | ул. 45 лет Победы, 19 | 4.06 | -4.05 | 0.64 | 0.63 | 51.63 | 51.54 | 39.09 | 37.91 | 101.62 | 100.98 | 88.53 | 87.90 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-55 | 283.38 | -279.60 | 0.15 | 0.14 | 53.35 | 52.94 | 37.83 | 37.95 | 102.48 | 102.33 | 87.22 | 87.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-277 | УЗ-278 | 8.01 | -7.99 | 2.47 | 2.46 | 53.35 | 50.87 | 40.40 | 37.95 | 102.48 | 100.01 | 89.54 | 87.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 13 | 4.31 | -4.30 | 0.05 | 0.05 | 50.87 | 50.83 | 40.44 | 40.40 | 100.01 | 99.97 | 89.58 | 89.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-278 | ул. 45 лет Победы, 14 | 3.70 | -3.69 | 0.94 | 0.94 | 50.87 | 49.92 | 41.31 | 40.40 | 100.01 | 99.08 | 90.47 | 89.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-169 | ул. Болотная, 1А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.22 | 53.11 | 40.20 | 39.31 | 101.22 | 101.22 | 88.31 | 88.31 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-38 | ул. 45 лет Победы, 3А | 3.50 | -3.50 | 0.07 | 0.07 | 54.38 | 54.01 | 36.86 | 37.10 | 103.43 | 103.37 | 86.22 | 86.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | ул. Нагорная, 3 | 0.73 | -0.72 | 0.35 | 0.35 | 51.08 | 51.00 | 38.26 | 37.64 | 101.49 | 101.14 | 88.40 | 88.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-14 | ул. Кедровая, 16 | 0.18 | -0.18 | 0.03 | 0.03 | 47.96 | 48.37 | 44.47 | 44.01 | 96.71 | 96.68 | 92.78 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Кедровая, 14А | 0.20 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | 48.39 | 48.38 | 44.47 | 44.42 | 96.72 | 96.69 | 92.78 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | ул. Мира, 21 | 0.79 | -0.79 | 0.27 | 0.27 | 48.11 | 48.13 | 44.71 | 44.16 | 96.71 | 96.44 | 93.02 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-37 | ул. Мира, 19 | 0.15 | -0.15 | 0.02 | 0.02 | 48.39 | 48.37 | 44.44 | 44.42 | 96.72 | 96.70 | 92.77 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | ул. Комсомольская, 4 | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 48.00 | 48.02 | 39.18 | 39.13 | 99.17 | 99.16 | 90.32 | 90.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | улица Комсомольская, 10 | 3.40 | -3.40 | 4.02 | 4.02 | 48.22 | 44.22 | 44.10 | 40.05 | 98.82 | 94.80 | 94.68 | 90.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 12 | 1.12 | -1.12 | 0.46 | 0.46 | 48.19 | 47.79 | 40.55 | 40.03 | 98.82 | 98.36 | 91.12 | 90.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | УЗ-78 | 16.61 | -16.54 | 0.01 | 0.01 | 48.42 | 48.41 | 37.96 | 37.95 | 99.99 | 99.98 | 89.53 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-262 | улица Шокльная, 19 | 8.29 | -8.29 | 4.86 | 4.86 | 48.42 | 43.69 | 42.95 | 37.95 | 99.99 | 95.12 | 94.38 | 89.52 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | УЗ-87 | 3.76 | -3.75 | 0.01 | 0.01 | 48.72 | 48.67 | 38.00 | 38.03 | 100.10 | 100.09 | 89.42 | 89.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-263 | ул. Новая, 16 | 0.34 | -0.34 | 0.02 | 0.02 | 48.72 | 48.82 | 38.17 | 38.03 | 100.10 | 100.08 | 89.43 | 89.41 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-170 | УЗ-56 | 273.72 | -270.58 | 0.12 | 0.11 | 52.48 | 52.11 | 37.52 | 37.67 | 102.18 | 102.07 | 87.48 | 87.37 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-281 | ул. 45 лет Победы, 2 | 3.64 | -3.42 | 0.07 | 0.06 | 53.50 | 53.42 | 38.02 | 37.97 | 102.53 | 102.46 | 87.06 | 87.00 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-35 | ул. 45 лет Победы, 11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 49.78 | 41.73 | 41.61 | 98.84 | 98.84 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-89 | УЗ-90 | 16.81 | -16.61 | 0.03 | 0.03 | 51.08 | 50.96 | 37.58 | 37.64 | 101.49 | 101.46 | 88.08 | 88.05 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-140 | 16.32 | -16.12 | 0.04 | 0.04 | 50.96 | 51.00 | 37.71 | 37.58 | 101.46 | 101.41 | 88.12 | 88.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-90 | УЗ-91 | 0.49 | -0.49 | 0.21 | 0.21 | 50.96 | 51.00 | 38.04 | 37.58 | 101.46 | 101.25 | 88.29 | 88.08 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-91 | ул. Нагорная, 2 | 0.49 | -0.49 | 0.25 | 0.24 | 51.00 | 51.14 | 38.67 | 38.04 | 101.25 | 101.00 | 88.53 | 88.29 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | УЗ-93 | 0.97 | -0.97 | 0.01 | 0.01 | 48.33 | 48.11 | 44.16 | 44.36 | 96.72 | 96.71 | 92.76 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-92 | ул. Кедровая, 14А | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.33 | 48.09 | 44.12 | 44.36 | 96.72 | 96.72 | 92.75 | 92.75 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-93 | УЗ-14 | 0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 47.96 | 44.01 | 44.16 | 96.71 | 96.71 | 92.76 | 92.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 22 | 0.93 | -0.93 | 0.96 | 0.96 | 50.73 | 49.67 | 45.50 | 44.64 | 97.78 | 96.82 | 92.65 | 91.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-261 | ул. Мира, 20 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 50.73 | 50.44 | 44.39 | 44.64 | 97.78 | 97.76 | 91.71 | 91.69 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | УЗ-111 | 4.71 | -4.69 | 0.21 | 0.21 | 52.55 | 53.03 | 44.79 | 43.89 | 99.08 | 98.87 | 90.63 | 90.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-171 | ул. Мира, 2б | 0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 52.55 | 52.72 | 44.08 | 43.89 | 99.08 | 99.07 | 90.43 | 90.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 52.32 | 44.60 | 44.63 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-22 | ВОС | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | 52.33 | 44.61 | 44.63 | 98.61 | 98.61 | 90.89 | 90.89 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-94 | УЗ-49 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 40.93 | 20.39 | 20.93 | 90.54 | 90.54 | 70.54 | 70.54 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-95 | ТК-14 | 25.26 | -25.11 | 1.19 | 1.17 | 49.93 | 49.28 | 41.01 | 39.30 | 100.08 | 98.89 | 90.62 | 89.45 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-7 | ул. 55 лет Победы, 17 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.94 | 50.12 | 38.94 | 38.73 | 100.36 | 100.35 | 89.17 | 89.15 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. Звездная, 11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 50.02 | 38.95 | 39.31 | 100.29 | 100.29 | 89.22 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-16 | ул. 55 лет Победы, 12 | 0.54 | -0.54 | 0.01 | 0.01 | 50.38 | 51.08 | 40.03 | 39.31 | 100.29 | 100.28 | 89.23 | 89.22 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | УЗ-173 | 5.19 | -5.14 | 0.10 | 0.10 | 48.30 | 49.56 | 40.30 | 38.83 | 99.49 | 99.38 | 90.12 | 90.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-172 | ул. Новая, 13 | 21.98 | -21.94 | 0.05 | 0.05 | 48.30 | 48.63 | 39.26 | 38.83 | 99.49 | 99.44 | 90.07 | 90.02 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | УЗ-9 | 4.98 | -4.94 | 0.01 | 0.01 | 49.56 | 49.72 | 40.47 | 40.30 | 99.38 | 99.38 | 90.13 | 90.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-173 | ул. Кедровая, 18 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.56 | 49.59 | 40.36 | 40.30 | 99.38 | 99.37 | 90.14 | 90.12 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ТК-3 | 2.49 | -2.46 | 0.17 | 0.17 | 49.66 | 49.56 | 41.53 | 41.29 | 98.93 | 98.76 | 90.73 | 90.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-174 | ул. Кедровая, 27 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 49.66 | 49.93 | 41.59 | 41.29 | 98.93 | 98.92 | 90.58 | 90.56 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | ТК-3 | ул. Кедровая, 16А | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.49 | 41.46 | 41.53 | 98.76 | 98.76 | 90.73 | 90.73 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 14 | 0.84 | -0.81 | 0.15 | 0.14 | 48.45 | 48.32 | 41.87 | 41.71 | 98.09 | 97.94 | 91.49 | 91.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-175 | ул. Кедровая, 16Б | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 48.35 | 41.61 | 41.71 | 98.09 | 98.09 | 91.35 | 91.35 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | УЗ-88 | 1.76 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 48.98 | 49.32 | 38.65 | 38.31 | 100.09 | 100.09 | 89.42 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-176 | ул. Новая, 18 | 0.17 | -0.17 | 0.02 | 0.02 | 48.98 | 49.05 | 38.42 | 38.31 | 100.09 | 100.07 | 89.44 | 89.42 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-96 | ул. Новая, 24 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 49.38 | 49.35 | 38.73 | 38.75 | 100.07 | 100.06 | 89.44 | 89.44 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | УЗ-51 | 6.28 | -6.25 | 0.00 | 0.00 | 49.87 | 49.93 | 38.77 | 38.71 | 100.34 | 100.34 | 89.18 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-98 | ул. Лесная, 18 | 0.41 | -0.41 | 0.16 | 0.15 | 49.87 | 49.59 | 38.74 | 38.71 | 100.34 | 100.18 | 89.33 | 89.18 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | СТО | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 55.08 | 54.97 | 36.52 | 36.61 | 104.04 | 104.03 | 85.58 | 85.57 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-282 | КНС | 0.73 | -0.73 | 0.65 | 0.64 | 55.08 | 54.33 | 37.16 | 36.61 | 104.04 | 103.39 | 86.22 | 85.57 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-224 |  | 0.99 | -0.99 | 0.05 | 0.05 | 54.98 | 54.96 | 35.06 | 34.98 | 104.81 | 104.76 | 84.86 | 84.81 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Шокльная, 17А | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 49.33 | 39.56 | 38.29 | 99.64 | 99.64 | 89.87 | 89.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-275 | ул. Таежная, 10 | 0.74 | -0.74 | 0.68 | 0.68 | 48.07 | 50.78 | 42.36 | 38.29 | 99.64 | 98.96 | 90.54 | 89.86 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | ул. Комсомольская, 8 | 1.43 | -1.42 | 0.65 | 0.65 | 48.37 | 47.65 | 40.69 | 40.11 | 98.87 | 98.22 | 91.26 | 90.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 | УЗ-86 | 16.97 | -16.35 | 0.05 | 0.05 | 48.07 | 48.20 | 38.00 | 37.77 | 99.90 | 99.85 | 89.65 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-276 |  | 1.52 | -1.52 | 5.10 | 5.10 | 48.07 | 43.06 | 42.96 | 37.77 | 99.90 | 94.80 | 94.70 | 89.60 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-177 | УЗ-192 | 15.75 | -15.13 | 0.03 | 0.03 | 47.84 | 48.00 | 37.98 | 37.75 | 99.79 | 99.75 | 89.73 | 89.70 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-193 | 6.67 | -6.13 | 0.01 | 0.00 | 48.36 | 48.53 | 38.58 | 38.40 | 99.72 | 99.72 | 89.77 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-178 | УЗ-179 | 7.51 | -7.46 | 0.55 | 0.54 | 48.36 | 48.00 | 39.13 | 38.40 | 99.72 | 99.17 | 90.30 | 89.76 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-179 | УЗ-180 | 7.34 | -7.30 | 0.16 | 0.16 | 48.00 | 48.29 | 39.73 | 39.13 | 99.17 | 99.02 | 90.46 | 90.30 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-180 | УЗ-181 | 6.80 | -6.80 | 0.15 | 0.15 | 48.29 | 48.37 | 40.11 | 39.73 | 99.02 | 98.87 | 90.61 | 90.46 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-181 | УЗ-184 | 5.38 | -5.37 | 0.01 | 0.01 | 48.37 | 48.32 | 40.09 | 40.11 | 98.87 | 98.85 | 90.62 | 90.61 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-182 | УЗ-183 | 1.41 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 48.22 | 48.19 | 40.03 | 40.05 | 98.82 | 98.82 | 90.66 | 90.65 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-183 | ул. Комсомольская, 16 | 0.29 | -0.28 | 0.19 | 0.19 | 48.19 | 48.07 | 40.28 | 40.03 | 98.82 | 98.63 | 90.84 | 90.66 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | УЗ-182 | 4.81 | -4.81 | 0.03 | 0.03 | 48.32 | 48.22 | 40.05 | 40.09 | 98.85 | 98.82 | 90.65 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-184 | ул. Комсомольская, 8/2 | 0.57 | -0.57 | 0.41 | 0.41 | 48.32 | 47.97 | 40.56 | 40.09 | 98.85 | 98.44 | 91.03 | 90.62 |
| Котельная №1, ул. Молодежная, 1а | УЗ-83 | ул. Шокльная, 15 | 0.39 | -0.39 | 0.03 | 0.03 | 49.01 | 49.31 | 39.13 | 38.77 | 99.87 | 99.84 | 89.66 | 89.63 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | Котельная №2 | УЗ-264 | 58.94 | -58.82 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.12 | 35.12 | 35.00 | 102.65 | 102.65 | 81.65 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | УЗ-245 | 56.39 | -56.26 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 56.12 | 35.16 | 35.14 | 102.63 | 102.63 | 81.67 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | ГРП | 0.20 | -0.20 | 0.03 | 0.03 | 56.12 | 56.44 | 35.52 | 35.16 | 102.63 | 102.61 | 81.69 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-246 | 0.70 | -0.70 | 0.17 | 0.17 | 56.12 | 56.13 | 35.51 | 35.16 | 102.63 | 102.46 | 81.84 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 0.35 | -0.35 | 0.09 | 0.09 | 56.13 | 56.12 | 35.68 | 35.51 | 102.46 | 102.37 | 81.93 | 81.84 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-246 | Хоз. постройка | 0.35 | -0.35 | 0.15 | 0.15 | 56.13 | 56.14 | 35.82 | 35.51 | 102.46 | 102.31 | 81.99 | 81.84 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-244 | Хоз. постройка | 0.30 | -0.30 | 0.09 | 0.09 | 56.10 | 55.55 | 34.75 | 35.14 | 102.63 | 102.55 | 81.75 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-245 | УЗ-247 | 55.49 | -55.36 | 0.22 | 0.22 | 56.12 | 55.76 | 35.24 | 35.16 | 102.63 | 102.41 | 81.89 | 81.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | УЗ-248 | 32.19 | -32.11 | 1.32 | 1.31 | 55.76 | 53.82 | 35.93 | 35.24 | 102.41 | 101.09 | 83.20 | 81.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | Хоз. постройка | 0.60 | -0.60 | 0.27 | 0.27 | 53.82 | 54.04 | 36.68 | 35.93 | 101.09 | 100.83 | 83.47 | 83.20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-248 | ТК-44 | 31.59 | -31.51 | 0.11 | 0.11 | 53.82 | 53.65 | 35.97 | 35.93 | 101.09 | 100.99 | 83.31 | 83.20 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | УЗ-249 | 0.48 | -0.48 | 0.11 | 0.11 | 53.65 | 54.10 | 36.63 | 35.97 | 100.99 | 100.88 | 83.41 | 83.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-249 | Набережная улица, 8 | 0.48 | -0.48 | 0.02 | 0.02 | 54.10 | 54.19 | 36.76 | 36.63 | 100.88 | 100.86 | 83.43 | 83.41 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-44 | ТК-45 | 31.11 | -31.04 | 0.48 | 0.48 | 53.65 | 52.94 | 36.21 | 35.97 | 100.99 | 100.51 | 83.78 | 83.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | ул. Набережная, 5 | 0.52 | -0.52 | 0.05 | 0.05 | 52.94 | 53.01 | 36.38 | 36.21 | 100.51 | 100.46 | 83.83 | 83.78 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-45 | УЗ-273 | 30.59 | -30.52 | 0.41 | 0.41 | 52.94 | 52.30 | 36.40 | 36.21 | 100.51 | 100.09 | 84.19 | 83.78 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | ул. Набережная, 4 | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 50.96 | 51.07 | 36.97 | 36.85 | 99.20 | 99.19 | 85.09 | 85.09 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-46 | УЗ-271 | 29.77 | -29.70 | 0.42 | 0.42 | 50.96 | 50.28 | 37.00 | 36.85 | 99.20 | 98.78 | 85.50 | 85.09 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | Набережная улица, 3 | 0.37 | -0.37 | 0.02 | 0.02 | 48.91 | 48.97 | 37.61 | 37.51 | 97.84 | 97.82 | 86.46 | 86.44 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-56 | ТК-50 | 28.56 | -28.50 | 0.81 | 0.81 | 48.91 | 47.70 | 37.92 | 37.51 | 97.84 | 97.03 | 87.25 | 86.44 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | ул. Набережная, 2 | 0.48 | -0.48 | 0.03 | 0.03 | 47.70 | 47.72 | 37.99 | 37.92 | 97.03 | 97.00 | 87.27 | 87.25 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-50 | УЗ-301 | 28.08 | -28.02 | 0.31 | 0.31 | 47.70 | 47.32 | 38.15 | 37.92 | 97.03 | 96.72 | 87.55 | 87.25 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | Набережная улица, 1 | 3.60 | -3.59 | 0.16 | 0.16 | 46.59 | 46.30 | 40.67 | 40.64 | 95.11 | 94.95 | 89.32 | 89.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-51 | УЗ-251 | 23.70 | -23.66 | 0.15 | 0.15 | 46.59 | 46.57 | 40.93 | 40.64 | 95.11 | 94.95 | 89.31 | 89.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | УЗ-252 | 4.81 | -4.81 | 0.74 | 0.74 | 46.57 | 46.20 | 42.03 | 40.93 | 94.95 | 94.22 | 90.05 | 89.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | УЗ-300 | 4.48 | -4.48 | 0.26 | 0.26 | 46.20 | 46.07 | 42.42 | 42.03 | 94.22 | 93.96 | 90.31 | 90.05 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-251 | ТК-52 | 18.89 | -18.85 | 0.09 | 0.09 | 46.57 | 46.61 | 41.14 | 40.93 | 94.95 | 94.87 | 89.40 | 89.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | Центральная улица, 5 | 0.68 | -0.68 | 0.07 | 0.07 | 46.61 | 46.48 | 41.14 | 41.14 | 94.87 | 94.80 | 89.46 | 89.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-52 | УЗ-309 | 18.21 | -18.17 | 0.15 | 0.15 | 46.61 | 46.70 | 41.54 | 41.14 | 94.87 | 94.71 | 89.55 | 89.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | Центральная улица, 3 | 0.35 | -0.35 | 0.02 | 0.02 | 46.75 | 46.69 | 41.87 | 41.89 | 94.56 | 94.54 | 89.72 | 89.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-53 | ТК-54 | 17.81 | -17.77 | 0.27 | 0.27 | 46.75 | 45.85 | 41.53 | 41.89 | 94.56 | 94.29 | 89.97 | 89.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-55 | 0.52 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 45.61 | 41.29 | 41.53 | 94.29 | 94.29 | 89.97 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-54 | ТК-57 | 17.29 | -17.25 | 0.50 | 0.49 | 45.85 | 45.49 | 42.16 | 41.53 | 94.29 | 93.80 | 90.47 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-57 | ТК-58 | 17.29 | -17.25 | 0.20 | 0.20 | 45.49 | 45.67 | 42.73 | 42.16 | 93.80 | 93.60 | 90.66 | 90.47 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-253 | 9.35 | -9.33 | 0.04 | 0.04 | 45.67 | 45.46 | 42.60 | 42.73 | 93.60 | 93.56 | 90.70 | 90.66 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-253 | УЗ-303 | 9.35 | -9.33 | 0.21 | 0.21 | 45.46 | 44.47 | 42.03 | 42.60 | 93.56 | 93.35 | 90.91 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | Центральная улица, 1 | 3.60 | -3.59 | 0.04 | 0.04 | 44.00 | 43.95 | 41.71 | 41.70 | 93.28 | 93.25 | 91.01 | 90.98 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-254 | УЗ-310 | 4.08 | -4.07 | 0.02 | 0.02 | 44.00 | 43.62 | 41.35 | 41.70 | 93.28 | 93.26 | 90.99 | 90.98 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-58 | УЗ-305 | 7.94 | -7.93 | 0.01 | 0.01 | 45.67 | 45.68 | 42.76 | 42.73 | 93.60 | 93.59 | 90.67 | 90.66 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | ул. Зелёная, 2 | 0.48 | -0.48 | 0.05 | 0.05 | 45.68 | 45.72 | 42.90 | 42.76 | 93.59 | 93.54 | 90.72 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | УЗ-307 | 6.90 | -6.89 | 0.02 | 0.02 | 45.69 | 45.88 | 43.00 | 42.77 | 93.59 | 93.57 | 90.69 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | ул. Зелёная, 3 | 0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.01 | 46.23 | 46.30 | 43.48 | 43.39 | 93.55 | 93.54 | 90.72 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-59 | УЗ-304 | 3.99 | -3.98 | 0.01 | 0.01 | 46.23 | 46.36 | 43.52 | 43.39 | 93.55 | 93.55 | 90.71 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | улица Зеленая, 4 | 0.61 | -0.60 | 0.09 | 0.09 | 46.61 | 46.58 | 43.94 | 43.78 | 93.55 | 93.45 | 90.81 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-60 | УЗ-274 | 1.92 | -1.92 | 0.09 | 0.09 | 46.61 | 46.41 | 43.77 | 43.78 | 93.55 | 93.45 | 90.81 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-247 | ТК-47 | 23.30 | -23.25 | 0.11 | 0.11 | 55.76 | 56.03 | 35.73 | 35.24 | 102.41 | 102.30 | 82.00 | 81.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | Набережная улица | 0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 56.01 | 35.71 | 35.73 | 102.30 | 102.30 | 82.00 | 82.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-47 | ТК-48 | 23.01 | -22.97 | 0.03 | 0.03 | 56.03 | 55.97 | 35.73 | 35.73 | 102.30 | 102.27 | 82.03 | 82.00 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | Набережная улица, 9А | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 55.97 | 56.36 | 36.16 | 35.73 | 102.27 | 102.25 | 82.05 | 82.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-48 | ТК-49 | 22.85 | -22.81 | 0.02 | 0.02 | 55.97 | 55.94 | 35.72 | 35.73 | 102.27 | 102.26 | 82.04 | 82.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-250 | 1.20 | -1.20 | 0.05 | 0.05 | 55.94 | 55.76 | 35.66 | 35.72 | 102.26 | 102.20 | 82.10 | 82.04 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Пожарно-химическая станция | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 55.75 | 35.65 | 35.66 | 102.20 | 102.20 | 82.10 | 82.10 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-250 | Лесничество | 0.20 | -0.20 | 0.03 | 0.03 | 55.76 | 55.83 | 35.79 | 35.66 | 102.20 | 102.17 | 82.13 | 82.10 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-49 | УЗ-256 | 21.65 | -21.62 | 0.08 | 0.08 | 55.94 | 55.56 | 35.50 | 35.72 | 102.26 | 102.18 | 82.12 | 82.04 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | ТК-61 | 13.43 | -13.41 | 0.01 | 0.00 | 55.56 | 55.54 | 35.50 | 35.50 | 102.18 | 102.17 | 82.13 | 82.12 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | Набережная улица, 11А | 0.57 | -0.57 | 0.92 | 0.91 | 55.54 | 55.12 | 36.90 | 35.50 | 102.17 | 101.26 | 83.04 | 82.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-61 | УЗ-240 | 12.86 | -12.85 | 0.84 | 0.84 | 55.54 | 54.76 | 36.38 | 35.50 | 102.17 | 101.34 | 82.96 | 82.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | Набережная улица, 12А | 0.44 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 54.76 | 55.19 | 36.82 | 36.38 | 101.34 | 101.33 | 82.96 | 82.96 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-240 | ТК-39 | 12.42 | -12.41 | 1.59 | 1.59 | 54.76 | 53.63 | 38.44 | 36.38 | 101.34 | 99.74 | 84.55 | 82.96 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-39 | ТК-40 | 12.42 | -12.41 | 1.05 | 1.04 | 53.63 | 52.57 | 39.46 | 38.44 | 99.74 | 98.70 | 85.59 | 84.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | УЗ-294 | 1.26 | -1.26 | 0.36 | 0.36 | 46.56 | 46.19 | 44.21 | 43.88 | 93.48 | 93.13 | 91.15 | 90.80 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | ТК-41 | 1.65 | -1.65 | 1.72 | 1.72 | 48.42 | 46.56 | 43.88 | 42.29 | 95.21 | 93.48 | 90.80 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-41 | Набережная улица, 15 | 0.39 | -0.39 | 0.36 | 0.35 | 46.56 | 46.11 | 44.13 | 43.88 | 93.48 | 93.13 | 91.15 | 90.80 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 17 | 2.20 | -2.20 | 0.91 | 0.91 | 48.42 | 47.31 | 43.00 | 42.29 | 95.21 | 94.30 | 89.99 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-42 | Набережная улица, 21А | 1.70 | -1.70 | 3.05 | 3.05 | 48.42 | 45.51 | 45.48 | 42.29 | 95.21 | 92.16 | 92.13 | 89.08 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-40 | УЗ-241 | 12.42 | -12.41 | 0.25 | 0.25 | 52.57 | 52.31 | 39.72 | 39.46 | 98.70 | 98.44 | 85.85 | 85.59 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | Набережная улица, 14 | 0.48 | -0.48 | 0.05 | 0.05 | 52.31 | 52.20 | 39.69 | 39.72 | 98.44 | 98.40 | 85.89 | 85.85 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-241 | УЗ-291 | 11.94 | -11.93 | 1.45 | 1.45 | 52.31 | 50.80 | 41.11 | 39.72 | 98.44 | 96.99 | 87.30 | 85.85 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | Набережная улица, 16 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 50.02 | 41.77 | 41.80 | 96.27 | 96.27 | 88.02 | 88.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-242 | УЗ-243 | 6.23 | -6.22 | 1.44 | 1.43 | 50.05 | 48.61 | 43.23 | 41.80 | 96.27 | 94.83 | 89.45 | 88.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | Набережная улица, 16 | 1.10 | -1.10 | 0.69 | 0.69 | 48.61 | 47.77 | 43.77 | 43.23 | 94.83 | 94.14 | 90.14 | 89.45 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-243 | УЗ-298 | 5.13 | -5.12 | 0.43 | 0.42 | 48.61 | 48.19 | 43.67 | 43.23 | 94.83 | 94.40 | 89.88 | 89.45 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-290 | 0.98 | -0.98 | 0.46 | 0.46 | 47.82 | 47.58 | 44.95 | 44.28 | 93.91 | 93.45 | 90.82 | 90.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-55 | ул. Зелёная, 1 | 0.52 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 45.61 | 45.65 | 41.38 | 41.29 | 94.29 | 94.27 | 90.00 | 89.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-256 | УЗ-265 | 8.22 | -8.21 | 2.05 | 2.04 | 55.56 | 53.50 | 37.53 | 35.50 | 102.18 | 100.13 | 84.16 | 82.12 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | Хоз. постройка | 0.13 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 53.19 | 37.81 | 37.83 | 99.84 | 99.84 | 84.46 | 84.46 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-252 | ул. Центральная, 12 | 0.33 | -0.33 | 0.10 | 0.10 | 46.20 | 46.18 | 42.22 | 42.03 | 94.22 | 94.11 | 90.15 | 90.05 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | УЗ-289 | 0.52 | -0.52 | 0.01 | 0.01 | 46.56 | 46.35 | 44.13 | 44.32 | 93.26 | 93.25 | 91.03 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | УЗ-292 | 0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 46.11 | 43.89 | 44.13 | 93.25 | 93.25 | 91.03 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-289 | ул. Набережная, 24 | 0.23 | -0.23 | 0.03 | 0.03 | 46.35 | 47.00 | 44.84 | 44.13 | 93.25 | 93.22 | 91.06 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 22 | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 46.56 | 47.02 | 44.82 | 44.32 | 93.26 | 93.24 | 91.04 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | ТК-43 | УЗ-299 | 3.67 | -3.66 | 0.61 | 0.61 | 47.82 | 47.01 | 44.67 | 44.28 | 93.91 | 93.31 | 90.97 | 90.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | УЗ-244 | 56.69 | -56.57 | 0.01 | 0.01 | 56.12 | 56.10 | 35.14 | 35.12 | 102.65 | 102.63 | 81.67 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-264 | Котельная №2 | 2.25 | -2.25 | 0.32 | 0.32 | 56.12 | 55.80 | 35.44 | 35.12 | 102.65 | 102.33 | 81.97 | 81.65 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | Набережная улица, 20 | 0.79 | -0.79 | 0.54 | 0.54 | 47.58 | 47.45 | 45.89 | 44.95 | 93.45 | 92.92 | 91.36 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-290 | ул. Набережная, 18А | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.02 | 47.58 | 47.51 | 44.93 | 44.95 | 93.45 | 93.43 | 90.85 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-242 | 6.31 | -6.30 | 0.72 | 0.72 | 50.80 | 50.05 | 41.80 | 41.11 | 96.99 | 96.27 | 88.02 | 87.30 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | УЗ-239 | 7.78 | -7.77 | 0.30 | 0.30 | 53.50 | 53.21 | 37.83 | 37.53 | 100.13 | 99.84 | 84.46 | 84.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-265 | ул. Зелёная, 7а | 0.44 | -0.44 | 0.05 | 0.05 | 53.50 | 53.50 | 37.63 | 37.53 | 100.13 | 100.08 | 84.21 | 84.16 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-239 | УЗ-283 | 7.64 | -7.64 | 2.68 | 2.68 | 53.21 | 50.48 | 40.46 | 37.83 | 99.84 | 97.15 | 87.13 | 84.46 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | Набережная | 0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 50.48 | 50.33 | 40.32 | 40.46 | 97.15 | 97.15 | 87.14 | 87.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-283 | УЗ-295 | 7.54 | -7.54 | 0.25 | 0.25 | 50.48 | 50.23 | 40.70 | 40.46 | 97.15 | 96.91 | 87.38 | 87.13 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | ул. Зелёная, 9 | 0.32 | -0.32 | 0.03 | 0.03 | 49.02 | 49.03 | 42.25 | 42.18 | 95.56 | 95.53 | 88.75 | 88.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-284 | УЗ-285 | 4.49 | -4.48 | 0.57 | 0.57 | 49.02 | 48.44 | 42.74 | 42.18 | 95.56 | 94.99 | 89.29 | 88.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-285 | УЗ-286 | 4.49 | -4.48 | 0.93 | 0.93 | 48.44 | 47.73 | 43.91 | 42.74 | 94.99 | 94.05 | 90.23 | 89.29 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | ул. Зелёная, 18 | 0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 47.73 | 47.51 | 43.71 | 43.91 | 94.05 | 94.04 | 90.24 | 90.23 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-286 | УЗ-287 | 4.33 | -4.33 | 0.17 | 0.17 | 47.73 | 47.62 | 44.14 | 43.91 | 94.05 | 93.88 | 90.40 | 90.23 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | УЗ-266 | 4.02 | -4.02 | 0.32 | 0.32 | 47.62 | 47.25 | 44.41 | 44.14 | 93.88 | 93.56 | 90.72 | 90.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-266 | УЗ-311 | 4.02 | -4.02 | 0.10 | 0.10 | 47.25 | 47.10 | 44.46 | 44.41 | 93.56 | 93.46 | 90.82 | 90.72 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | ул. Зелёная, 6 | 0.48 | -0.48 | 0.11 | 0.11 | 46.86 | 47.14 | 44.84 | 44.34 | 93.40 | 93.29 | 90.99 | 90.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-267 | УЗ-312 | 1.18 | -1.18 | 0.02 | 0.02 | 46.86 | 46.73 | 44.25 | 44.34 | 93.40 | 93.38 | 90.90 | 90.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | ул. Зелёная, 6 | 0.40 | -0.40 | 0.09 | 0.09 | 46.66 | 47.01 | 44.73 | 44.20 | 93.37 | 93.28 | 91.00 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-268 | УЗ-269 | 0.72 | -0.72 | 0.01 | 0.01 | 46.66 | 46.75 | 44.31 | 44.20 | 93.37 | 93.36 | 90.92 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 0.56 | -0.56 | 0.06 | 0.06 | 46.75 | 46.85 | 44.53 | 44.31 | 93.36 | 93.30 | 90.98 | 90.92 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-269 | ул. Зелёная, 5 | 0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.01 | 46.75 | 46.83 | 44.43 | 44.31 | 93.36 | 93.34 | 90.94 | 90.92 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ТК-42 | 5.56 | -5.55 | 0.83 | 0.82 | 49.57 | 48.42 | 42.29 | 41.80 | 96.03 | 95.21 | 89.08 | 88.26 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ТК-56 | 28.93 | -28.87 | 0.54 | 0.54 | 49.69 | 48.91 | 37.51 | 37.21 | 98.38 | 97.84 | 86.44 | 85.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-270 | ул. Набережная, 6 | 0.44 | -0.44 | 0.13 | 0.13 | 49.69 | 50.39 | 38.16 | 37.21 | 98.38 | 98.26 | 86.03 | 85.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | УЗ-270 | 29.37 | -29.31 | 0.40 | 0.40 | 50.28 | 49.69 | 37.21 | 37.00 | 98.78 | 98.38 | 85.90 | 85.50 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-271 | ул. Набережная, 4 | 0.40 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | 50.28 | 50.33 | 37.11 | 37.00 | 98.78 | 98.75 | 85.53 | 85.50 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ТК-46 | 29.97 | -29.90 | 0.51 | 0.51 | 51.72 | 50.96 | 36.85 | 36.59 | 99.71 | 99.20 | 85.09 | 84.58 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-272 | ул. Набережная, 7 | 0.22 | -0.22 | 0.05 | 0.05 | 51.72 | 52.63 | 37.60 | 36.59 | 99.71 | 99.66 | 84.63 | 84.58 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | УЗ-272 | 30.19 | -30.12 | 0.38 | 0.38 | 52.30 | 51.72 | 36.59 | 36.40 | 100.09 | 99.71 | 84.58 | 84.19 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-273 | ул. Набережная, 5 | 0.40 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | 52.30 | 52.39 | 36.54 | 36.40 | 100.09 | 100.07 | 84.22 | 84.19 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 10 | 1.12 | -1.12 | 1.32 | 1.32 | 46.41 | 44.94 | 44.92 | 43.77 | 93.45 | 92.14 | 92.12 | 90.81 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-274 | ул. Зелёная, 8 | 0.80 | -0.80 | 0.13 | 0.13 | 46.41 | 46.13 | 43.75 | 43.77 | 93.45 | 93.32 | 90.94 | 90.81 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ТК-60 | 2.53 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 46.36 | 46.61 | 43.78 | 43.52 | 93.55 | 93.55 | 90.72 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-304 | ул. Зелёная, 3 | 1.46 | -1.46 | 1.41 | 1.41 | 46.36 | 44.97 | 44.95 | 43.52 | 93.55 | 92.14 | 92.12 | 90.71 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ТК-59 | 4.21 | -4.21 | 0.01 | 0.01 | 45.97 | 46.23 | 43.39 | 43.11 | 93.56 | 93.55 | 90.71 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | УЗ-306 | 5.01 | -5.01 | 0.01 | 0.01 | 45.88 | 45.97 | 43.11 | 43.00 | 93.57 | 93.56 | 90.70 | 90.69 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-306 | ул. Зелёная, 3 | 0.80 | -0.80 | 0.11 | 0.11 | 45.97 | 45.92 | 43.28 | 43.11 | 93.56 | 93.45 | 90.81 | 90.70 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-307 | ул. Зелёная, 3 | 1.88 | -1.88 | 1.42 | 1.42 | 45.88 | 44.63 | 44.59 | 43.00 | 93.57 | 92.15 | 92.11 | 90.69 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-305 | УЗ-255 | 7.46 | -7.45 | 0.01 | 0.01 | 45.68 | 45.69 | 42.77 | 42.76 | 93.59 | 93.59 | 90.67 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-255 | ул. Зелёная, 2 | 0.56 | -0.56 | 0.08 | 0.08 | 45.69 | 45.73 | 42.97 | 42.77 | 93.59 | 93.51 | 90.75 | 90.67 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ТК-51 | 27.30 | -27.25 | 0.28 | 0.28 | 46.74 | 46.59 | 40.64 | 40.25 | 95.38 | 95.11 | 89.16 | 88.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-308 | ул. Центральная, 5 | 0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 46.78 | 40.29 | 40.25 | 95.38 | 95.38 | 88.89 | 88.89 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ТК-53 | 18.16 | -18.12 | 0.15 | 0.15 | 46.70 | 46.75 | 41.89 | 41.54 | 94.71 | 94.56 | 89.70 | 89.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-309 | ул. Центральная | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 46.66 | 41.50 | 41.54 | 94.71 | 94.71 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 | УЗ-254 | 7.68 | -7.66 | 0.07 | 0.07 | 44.47 | 44.00 | 41.70 | 42.03 | 93.35 | 93.28 | 90.98 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-303 |  | 1.66 | -1.66 | 1.21 | 1.21 | 44.47 | 43.39 | 43.37 | 42.03 | 93.35 | 92.14 | 92.12 | 90.91 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-292 | ул. Набережная, 25 | 0.29 | -0.29 | 0.01 | 0.01 | 46.11 | 47.01 | 44.83 | 43.89 | 93.25 | 93.23 | 91.05 | 91.03 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-288 | ул. Набережная, 21 | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 46.50 | 44.26 | 44.32 | 93.26 | 93.26 | 91.02 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Речная, 2А | 0.31 | -0.31 | 0.49 | 0.49 | 46.05 | 46.90 | 44.30 | 42.48 | 93.92 | 93.43 | 90.83 | 90.35 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | УЗ-302 | 4.17 | -4.17 | 0.04 | 0.04 | 46.07 | 46.05 | 42.48 | 42.42 | 93.96 | 93.92 | 90.35 | 90.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-300 | ул. Центральная, 14 | 0.31 | -0.31 | 0.03 | 0.03 | 46.07 | 46.20 | 42.61 | 42.42 | 93.96 | 93.93 | 90.34 | 90.31 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-302 | ул. Центральная, 16 | 3.86 | -3.86 | 1.71 | 1.71 | 46.05 | 44.28 | 44.12 | 42.48 | 93.92 | 92.21 | 92.05 | 90.35 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | УЗ-308 | 27.40 | -27.34 | 1.34 | 1.33 | 47.32 | 46.74 | 40.25 | 38.15 | 96.72 | 95.38 | 88.89 | 87.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-301 | ул. Набережная, 2 | 0.68 | -0.68 | 0.08 | 0.08 | 47.32 | 47.29 | 38.27 | 38.15 | 96.72 | 96.65 | 87.63 | 87.55 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | Гараж | 3.60 | -3.59 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 43.64 | 41.38 | 41.35 | 93.26 | 93.26 | 91.00 | 90.99 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-310 | УЗ-168 | 0.48 | -0.48 | 0.03 | 0.03 | 43.62 | 42.68 | 40.46 | 41.35 | 93.26 | 93.24 | 91.02 | 90.99 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-168 | ул. Центральная, 1 | 0.48 | -0.48 | 0.50 | 0.49 | 42.68 | 42.01 | 40.78 | 40.46 | 93.24 | 92.74 | 91.51 | 91.02 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 |  | 1.06 | -1.06 | 0.98 | 0.98 | 46.19 | 45.07 | 45.05 | 44.21 | 93.13 | 92.15 | 92.13 | 91.15 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-294 | ул. Набережная, 11А | 0.20 | -0.20 | 0.17 | 0.17 | 46.19 | 46.16 | 44.52 | 44.21 | 93.13 | 92.96 | 91.32 | 91.15 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-284 | 4.81 | -4.81 | 1.35 | 1.35 | 50.23 | 49.02 | 42.18 | 40.70 | 96.91 | 95.56 | 88.72 | 87.38 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-295 | УЗ-296 | 2.73 | -2.73 | 3.99 | 3.99 | 50.23 | 45.93 | 44.38 | 40.70 | 96.91 | 92.92 | 91.37 | 87.38 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 15 | 2.42 | -2.42 | 0.74 | 0.74 | 45.93 | 45.19 | 45.13 | 44.38 | 92.92 | 92.17 | 92.11 | 91.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-296 | ул. Зелёная, 16 | 0.31 | -0.31 | 0.05 | 0.05 | 45.93 | 45.76 | 44.32 | 44.38 | 92.92 | 92.86 | 91.42 | 91.37 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-287 | ул. Зелёная, 16 | 0.31 | -0.31 | 0.03 | 0.03 | 47.62 | 47.49 | 44.05 | 44.14 | 93.88 | 93.86 | 90.42 | 90.40 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | УЗ-267 | 1.66 | -1.66 | 0.06 | 0.06 | 47.10 | 46.86 | 44.34 | 44.46 | 93.46 | 93.40 | 90.88 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-311 | ул. Зелёная, 13 | 2.36 | -2.36 | 1.29 | 1.29 | 47.10 | 45.61 | 45.55 | 44.46 | 93.46 | 92.17 | 92.11 | 90.82 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | УЗ-268 | 1.12 | -1.12 | 0.01 | 0.01 | 46.73 | 46.66 | 44.20 | 44.25 | 93.38 | 93.37 | 90.91 | 90.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-312 | ул. Зелёная, 12 | 0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 46.73 | 46.55 | 44.07 | 44.25 | 93.38 | 93.38 | 90.90 | 90.90 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-291 | УЗ-297 | 5.64 | -5.63 | 0.96 | 0.96 | 50.80 | 49.57 | 41.80 | 41.11 | 96.99 | 96.03 | 88.26 | 87.30 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-297 | ул. Набережная, 16 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 49.57 | 49.55 | 41.78 | 41.80 | 96.03 | 96.03 | 88.26 | 88.26 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ТК-43 | 4.65 | -4.64 | 0.49 | 0.49 | 48.19 | 47.82 | 44.28 | 43.67 | 94.40 | 93.91 | 90.37 | 89.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-298 | ул. Набережная, 18 | 0.48 | -0.48 | 0.12 | 0.12 | 48.19 | 47.94 | 43.66 | 43.67 | 94.40 | 94.28 | 90.00 | 89.88 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | УЗ-288 | 0.87 | -0.86 | 0.05 | 0.05 | 47.01 | 46.56 | 44.32 | 44.67 | 93.31 | 93.26 | 91.02 | 90.97 |
| Котельная №2, ул. Набережная, 5 | УЗ-299 | ул. Набережная, 20А | 2.80 | -2.80 | 1.13 | 1.13 | 47.01 | 45.86 | 45.78 | 44.67 | 93.31 | 92.18 | 92.10 | 90.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | ТК-62 | 17.23 | -17.19 | 0.35 | 0.35 | 48.70 | 48.13 | 35.21 | 35.07 | 101.96 | 101.61 | 88.69 | 88.33 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-313 | Гаражи | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 48.67 | 35.04 | 35.07 | 101.96 | 101.96 | 88.33 | 88.33 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-62 | ТК-63 | 17.23 | -17.19 | 0.00 | 0.00 | 48.13 | 48.08 | 35.16 | 35.21 | 101.61 | 101.61 | 88.69 | 88.69 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-63 | 16.14 | -16.10 | 0.47 | 0.46 | 48.72 | 48.08 | 35.16 | 34.87 | 102.07 | 101.61 | 88.69 | 88.22 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-65 | ТК-64 | 111.08 | -110.81 | 0.03 | 0.03 | 48.86 | 48.72 | 34.87 | 34.96 | 102.10 | 102.07 | 88.22 | 88.20 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | ТК-65 | 111.08 | -110.81 | 0.01 | 0.01 | 48.90 | 48.86 | 34.96 | 34.98 | 102.11 | 102.10 | 88.20 | 88.19 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-316 | УЗ-313 | 17.27 | -17.23 | 0.14 | 0.14 | 48.90 | 48.70 | 35.07 | 34.98 | 102.11 | 101.96 | 88.33 | 88.19 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-316 | 128.36 | -128.03 | 0.25 | 0.25 | 49.30 | 48.90 | 34.98 | 34.89 | 102.35 | 102.11 | 88.19 | 87.94 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-317 | УЗ-361 | 21.39 | -21.38 | 0.44 | 0.44 | 49.30 | 48.94 | 35.42 | 34.89 | 102.35 | 101.91 | 88.39 | 87.94 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-361 | УЗ-362 | 21.38 | -21.38 | 2.10 | 2.10 | 48.94 | 46.87 | 37.53 | 35.42 | 101.91 | 99.82 | 90.48 | 88.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-362 |  | 21.38 | -21.38 | 4.57 | 4.57 | 46.87 | 42.39 | 42.19 | 37.53 | 99.82 | 95.25 | 95.05 | 90.48 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ЦТП | УЗ-317 | 149.75 | -149.40 | 0.21 | 0.21 | 49.92 | 49.30 | 34.89 | 35.08 | 102.57 | 102.35 | 87.94 | 87.73 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-64 | ТК-66 | 94.94 | -94.71 | 0.06 | 0.06 | 48.72 | 48.43 | 34.70 | 34.87 | 102.07 | 102.01 | 88.28 | 88.22 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-318 | 43.45 | -43.34 | 0.22 | 0.22 | 48.43 | 48.01 | 34.72 | 34.70 | 102.01 | 101.79 | 88.50 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | ул. Северная, 13 | 2.09 | -2.09 | 0.14 | 0.14 | 48.01 | 48.11 | 35.11 | 34.72 | 101.79 | 101.65 | 88.65 | 88.50 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-318 | УЗ-319 | 41.35 | -41.26 | 0.20 | 0.20 | 48.01 | 47.75 | 34.86 | 34.72 | 101.79 | 101.59 | 88.70 | 88.50 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | Гаражи | 1.25 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 47.98 | 35.10 | 34.86 | 101.59 | 101.59 | 88.71 | 88.70 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-319 | УЗ-320 | 40.10 | -40.02 | 0.06 | 0.06 | 47.75 | 47.73 | 34.96 | 34.86 | 101.59 | 101.53 | 88.76 | 88.70 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | УЗ-321 | 4.82 | -4.81 | 0.05 | 0.05 | 47.73 | 47.65 | 34.98 | 34.96 | 101.53 | 101.48 | 88.81 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | ул. Северная, 2 | 4.72 | -4.72 | 0.73 | 0.73 | 47.65 | 46.75 | 35.54 | 34.98 | 101.48 | 100.75 | 89.54 | 88.81 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | ул. Северная, 1 | 3.73 | -3.72 | 0.01 | 0.01 | 48.43 | 48.26 | 34.54 | 34.70 | 102.01 | 102.01 | 88.29 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-66 | УЗ-363 | 47.76 | -47.65 | 0.36 | 0.36 | 48.43 | 47.91 | 34.91 | 34.70 | 102.01 | 101.65 | 88.65 | 88.28 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ул. Северная, 3 | 4.72 | -4.72 | 0.05 | 0.05 | 47.91 | 47.84 | 34.94 | 34.91 | 101.65 | 101.60 | 88.70 | 88.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-363 | ТК-71 | 43.04 | -42.93 | 0.15 | 0.15 | 47.91 | 47.81 | 35.11 | 34.91 | 101.65 | 101.50 | 88.80 | 88.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-71 | УЗ-385 | 43.04 | -42.93 | 0.16 | 0.16 | 47.81 | 47.68 | 35.31 | 35.11 | 101.50 | 101.33 | 88.96 | 88.80 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-72 | 3.84 | -3.83 | 0.01 | 0.01 | 47.86 | 48.19 | 35.95 | 35.59 | 101.28 | 101.27 | 89.03 | 89.01 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 21 | 1.20 | -1.20 | 0.06 | 0.05 | 48.19 | 48.17 | 36.04 | 35.95 | 101.27 | 101.21 | 89.08 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ул. Северная, 19 | 1.32 | -1.32 | 0.01 | 0.01 | 48.19 | 48.24 | 36.02 | 35.95 | 101.27 | 101.26 | 89.04 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-72 | ТК-73 | 1.32 | -1.32 | 0.07 | 0.07 | 48.19 | 48.37 | 36.26 | 35.95 | 101.27 | 101.20 | 89.09 | 89.03 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-73 | ул. Северная, 20 | 1.32 | -1.32 | 0.01 | 0.01 | 48.37 | 48.42 | 36.33 | 36.26 | 101.20 | 101.19 | 89.10 | 89.09 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-364 | ТК-74 | 23.49 | -23.44 | 0.00 | 0.00 | 47.86 | 47.69 | 35.43 | 35.59 | 101.28 | 101.28 | 89.02 | 89.01 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-74 | УЗ-365 | 23.49 | -23.44 | 0.10 | 0.10 | 47.69 | 47.97 | 35.91 | 35.43 | 101.28 | 101.18 | 89.12 | 89.02 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ул. Северная, 15 | 7.76 | -7.75 | 0.02 | 0.02 | 47.97 | 48.01 | 35.99 | 35.91 | 101.18 | 101.16 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-365 | ТК-75 | 15.73 | -15.70 | 0.02 | 0.02 | 47.97 | 48.07 | 36.06 | 35.91 | 101.18 | 101.15 | 89.14 | 89.12 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 16 | 7.89 | -7.87 | 0.00 | 0.00 | 48.07 | 47.97 | 35.96 | 36.06 | 101.15 | 101.15 | 89.14 | 89.14 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-75 | ул. Северная, 22 | 7.84 | -7.82 | 0.11 | 0.11 | 48.07 | 48.21 | 36.42 | 36.06 | 101.15 | 101.04 | 89.25 | 89.14 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-388 | 15.70 | -15.66 | 0.01 | 0.01 | 47.68 | 47.58 | 35.22 | 35.31 | 101.33 | 101.33 | 88.97 | 88.96 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-366 | ул. Северная, 17 | 7.84 | -7.82 | 0.02 | 0.02 | 47.05 | 47.05 | 34.99 | 34.96 | 101.19 | 101.18 | 89.12 | 89.10 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-321 | УЗ-322 | 0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 47.65 | 47.68 | 35.02 | 34.98 | 101.48 | 101.48 | 88.82 | 88.81 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-322 | ул. Северная, 1а | 0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | 47.63 | 34.98 | 35.02 | 101.48 | 101.47 | 88.82 | 88.82 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ТК-76 | 19.97 | -19.93 | 0.36 | 0.36 | 47.74 | 47.45 | 35.46 | 35.02 | 101.51 | 101.14 | 89.15 | 88.79 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ТК-67 | 27.52 | -27.46 | 0.03 | 0.03 | 47.73 | 47.74 | 35.02 | 34.96 | 101.53 | 101.51 | 88.79 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-67 | ул. Юбилейная, 15 | 7.55 | -7.53 | 0.13 | 0.13 | 47.74 | 47.35 | 34.89 | 35.02 | 101.51 | 101.38 | 88.92 | 88.79 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-63 | ТК-68 | 33.36 | -33.30 | 1.53 | 1.52 | 48.08 | 47.01 | 37.14 | 35.16 | 101.61 | 100.08 | 90.21 | 88.69 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-69 | 13.38 | -13.35 | 0.11 | 0.11 | 47.01 | 47.05 | 37.40 | 37.14 | 100.08 | 99.97 | 90.32 | 90.21 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 7 | 2.23 | -2.23 | 0.14 | 0.14 | 47.05 | 47.12 | 37.75 | 37.40 | 99.97 | 99.83 | 90.46 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | ул. Северная, 10 | 2.23 | -2.23 | 0.13 | 0.13 | 47.05 | 46.68 | 37.29 | 37.40 | 99.97 | 99.84 | 90.45 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-69 | УЗ-323 | 8.92 | -8.90 | 0.06 | 0.06 | 47.05 | 47.17 | 37.64 | 37.40 | 99.97 | 99.91 | 90.38 | 90.32 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-324 | 2.23 | -2.23 | 0.08 | 0.08 | 47.17 | 47.42 | 38.05 | 37.64 | 99.91 | 99.83 | 90.46 | 90.38 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-324 | ул. Северная, 8 | 2.23 | -2.23 | 0.10 | 0.10 | 47.42 | 47.56 | 38.39 | 38.05 | 99.83 | 99.73 | 90.56 | 90.46 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-323 | УЗ-325 | 6.69 | -6.68 | 0.01 | 0.01 | 47.17 | 47.30 | 37.79 | 37.64 | 99.91 | 99.90 | 90.39 | 90.38 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | ул. Северная, 11 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.30 | 46.82 | 37.55 | 37.79 | 99.90 | 99.78 | 90.51 | 90.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-325 | УЗ-326 | 4.46 | -4.45 | 0.02 | 0.02 | 47.30 | 47.71 | 38.24 | 37.79 | 99.90 | 99.88 | 90.41 | 90.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 9 | 2.23 | -2.23 | 0.19 | 0.19 | 47.71 | 48.28 | 39.19 | 38.24 | 99.88 | 99.69 | 90.60 | 90.41 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-326 | ул. Северная, 12 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.71 | 47.02 | 37.79 | 38.24 | 99.88 | 99.76 | 90.53 | 90.41 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-68 | ТК-70 | 19.98 | -19.94 | 1.06 | 1.06 | 47.01 | 46.72 | 38.96 | 37.14 | 100.08 | 99.02 | 91.26 | 90.21 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-327 | 11.26 | -11.23 | 0.08 | 0.07 | 46.72 | 46.69 | 39.08 | 38.96 | 99.02 | 98.95 | 91.34 | 91.26 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | ул. Северная, 6 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 46.69 | 46.42 | 39.05 | 39.08 | 98.95 | 98.83 | 91.46 | 91.34 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-327 | УЗ-376 | 9.03 | -9.01 | 0.03 | 0.03 | 46.69 | 46.74 | 39.19 | 39.08 | 98.95 | 98.92 | 91.37 | 91.34 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-329 | 1.84 | -1.83 | 0.10 | 0.10 | 46.82 | 46.96 | 39.62 | 39.27 | 98.92 | 98.81 | 91.47 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 4 | 0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 46.96 | 47.02 | 39.68 | 39.62 | 98.81 | 98.81 | 91.47 | 91.47 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-329 | ул. Новосёлов, 3 | 1.72 | -1.71 | 0.14 | 0.14 | 46.96 | 47.48 | 40.41 | 39.62 | 98.81 | 98.68 | 91.61 | 91.47 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-328 | УЗ-330 | 5.48 | -5.47 | 0.02 | 0.06 | 46.82 | 47.27 | 39.80 | 39.27 | 98.92 | 98.90 | 91.43 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | ул. Северная, 5 | 2.23 | -2.23 | 0.12 | 0.12 | 47.27 | 46.98 | 39.74 | 39.80 | 98.90 | 98.78 | 91.54 | 91.43 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-330 | УЗ-331 | 3.25 | -3.24 | 0.00 | 0.01 | 47.27 | 47.42 | 39.97 | 39.80 | 98.90 | 98.89 | 91.44 | 91.43 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | ул. Новосёлов, 1 | 1.02 | -1.01 | 0.07 | 0.07 | 47.42 | 47.93 | 40.62 | 39.97 | 98.89 | 98.82 | 91.51 | 91.44 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-331 | УЗ-332 | 2.23 | -2.23 | 0.00 | 0.01 | 47.42 | 47.75 | 40.31 | 39.97 | 98.89 | 98.89 | 91.45 | 91.44 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-332 | ул. Северная, 4 | 2.23 | -2.23 | 0.17 | 0.17 | 47.75 | 47.64 | 40.54 | 40.31 | 98.89 | 98.72 | 91.62 | 91.45 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-70 | УЗ-333 | 8.71 | -8.71 | 3.12 | 3.12 | 46.72 | 44.76 | 43.25 | 38.96 | 99.02 | 95.90 | 94.39 | 91.26 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 8.32 | -8.32 | 0.74 | 0.74 | 44.76 | 44.28 | 44.25 | 43.25 | 95.90 | 95.16 | 95.13 | 94.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-333 |  | 0.39 | -0.39 | 0.75 | 0.75 | 44.76 | 44.92 | 44.91 | 43.25 | 95.90 | 95.15 | 95.14 | 94.39 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-334 | УЗ-335 | 6.52 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 39.99 | 39.59 | 19.99 | 19.60 | 92.65 | 92.64 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-335 | УЗ-336 | 6.52 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 39.59 | 39.42 | 19.60 | 19.44 | 92.64 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-336 | УЗ-337 | 6.52 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 39.40 | 19.44 | 19.42 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-337 | УЗ-338 | 6.52 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 39.29 | 19.42 | 19.31 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-339 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 39.10 | 19.31 | 19.12 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-339 | УЗ-340 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 39.56 | 19.12 | 19.58 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-341 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.56 | 39.71 | 19.58 | 19.73 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.92 | 19.73 | 19.94 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | ул. Северная, 10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.45 | 19.73 | 19.47 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-341 | УЗ-342 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 39.86 | 19.73 | 19.88 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-343 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | 40.23 | 19.88 | 20.25 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-343 | ул. Северная, 8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.23 | 40.45 | 20.25 | 20.48 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-342 | УЗ-344 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | 40.01 | 19.88 | 20.03 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | ул. Северная, 11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 39.66 | 20.03 | 19.68 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-344 | УЗ-345 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 40.46 | 20.03 | 20.48 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 9 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.46 | 41.23 | 20.48 | 21.26 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-345 | ул. Северная, 12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 39.86 | 20.48 | 19.88 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-340 | УЗ-346 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.56 | 40.33 | 19.58 | 20.35 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-346 | УЗ-347 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.33 | 40.37 | 20.35 | 20.39 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | ул. Северная, 6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 40.21 | 20.39 | 20.23 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-347 | УЗ-375 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 40.44 | 20.39 | 20.46 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-349 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 40.79 | 20.53 | 20.81 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-349 | ул. Новоселов, 3 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 40.79 | 41.43 | 20.81 | 21.46 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-348 | УЗ-350 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 40.99 | 20.53 | 21.01 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | ул. Северная, 5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 40.81 | 21.01 | 20.83 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-350 | УЗ-351 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 41.16 | 21.01 | 21.18 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | ул. Новосёлов, 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 41.73 | 21.18 | 21.75 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-351 | УЗ-352 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 41.48 | 21.18 | 21.50 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-352 | ул. Северная, 4 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 41.48 | 41.49 | 21.50 | 21.55 | 92.63 | 92.59 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-338 | УЗ-354 | 6.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.29 | 39.05 | 19.31 | 19.07 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | ул. Северная, 1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | 38.87 | 19.07 | 18.89 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-367 | 4.30 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 39.05 | 38.82 | 19.07 | 18.91 | 92.63 | 92.56 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | ул. Северная, 3 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.82 | 38.78 | 18.91 | 18.89 | 92.56 | 92.54 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-367 | УЗ-386 | 3.86 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 38.82 | 38.88 | 18.91 | 19.00 | 92.56 | 92.53 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-370 | 2.18 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 39.10 | 39.02 | 19.22 | 19.44 | 92.53 | 92.23 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-387 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.88 | 38.77 | 19.00 | 18.90 | 92.53 | 92.52 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-369 | ул. Северная, 17 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.33 | 38.34 | 18.51 | 18.52 | 92.47 | 92.47 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | ул. Северная, 15 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 39.07 | 19.44 | 19.49 | 92.23 | 92.23 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-370 | УЗ-371 | 1.39 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 39.02 | 39.09 | 19.44 | 19.56 | 92.23 | 92.18 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 16 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 | 38.98 | 19.56 | 19.45 | 92.18 | 92.18 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-371 | ул. Северная, 22 | 0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.09 | 39.30 | 19.56 | 19.79 | 92.18 | 92.16 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-368 | УЗ-372 | 0.38 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 39.10 | 39.32 | 19.22 | 19.57 | 92.53 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 39.34 | 19.57 | 19.59 | 92.40 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | ул. Северная, 19 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.32 | 39.37 | 19.57 | 19.64 | 92.40 | 92.38 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-372 | УЗ-389 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 39.62 | 19.57 | 19.87 | 92.40 | 92.40 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-354 | УЗ-355 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | 38.84 | 19.07 | 18.87 | 92.63 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | ул. Северная, 13 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.84 | 39.08 | 18.87 | 19.12 | 92.62 | 92.61 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-355 | УЗ-356 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 38.78 | 18.87 | 18.81 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-320 | ул. Северная, 14 | 7.76 | -7.75 | 1.55 | 1.54 | 47.73 | 46.47 | 36.80 | 34.96 | 101.53 | 99.98 | 90.31 | 88.76 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-356 | УЗ-357 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 38.81 | 18.81 | 18.84 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | ул. Северная, 14 | 0.80 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 38.81 | 37.43 | 18.84 | 19.15 | 92.62 | 90.93 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-357 | УЗ-358 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 38.78 | 18.84 | 18.81 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 2 | 0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 38.78 | 38.61 | 18.81 | 18.65 | 92.62 | 92.61 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-358 | ул. Северная, 1А | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 38.76 | 18.81 | 18.79 | 92.62 | 92.62 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | Котельная №3 | УЗ-373 | 158.52 | -158.17 | 0.02 | 0.02 | 50.00 | 50.02 | 35.06 | 35.00 | 102.65 | 102.63 | 87.67 | 87.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | ЦТП | 158.41 | -158.06 | 0.07 | 0.07 | 50.02 | 49.92 | 35.08 | 35.06 | 102.63 | 102.57 | 87.73 | 87.67 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-373 | Котельная №3 | 0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 50.02 | 49.47 | 34.51 | 35.06 | 102.63 | 102.63 | 87.67 | 87.67 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | ТК-76 | УЗ-374 | 19.97 | -19.93 | 0.40 | 0.40 | 47.45 | 47.44 | 36.25 | 35.46 | 101.14 | 100.74 | 89.55 | 89.15 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 18 | 9.99 | -9.97 | 0.00 | 0.00 | 47.44 | 47.46 | 36.27 | 36.25 | 100.74 | 100.74 | 89.55 | 89.55 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-374 | ул. Юбилейная, 16 | 9.99 | -9.96 | 0.17 | 0.17 | 47.44 | 48.08 | 37.22 | 36.25 | 100.74 | 100.58 | 89.72 | 89.55 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-385 | УЗ-364 | 27.34 | -27.27 | 0.05 | 0.05 | 47.68 | 47.86 | 35.59 | 35.31 | 101.33 | 101.28 | 89.01 | 88.96 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-386 | УЗ-368 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 39.10 | 19.00 | 19.22 | 92.53 | 92.53 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | ул. Северная, 18 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 38.73 | 18.90 | 18.86 | 92.52 | 92.52 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | ул. Северная, 18 | 7.86 | -7.84 | 0.01 | 0.01 | 47.58 | 47.50 | 35.16 | 35.22 | 101.33 | 101.32 | 88.98 | 88.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-387 | УЗ-369 | 0.75 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 38.77 | 38.33 | 18.90 | 18.51 | 92.52 | 92.47 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-388 | УЗ-366 | 7.84 | -7.82 | 0.13 | 0.13 | 47.58 | 47.05 | 34.96 | 35.22 | 101.33 | 101.19 | 89.10 | 88.97 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-389 | ул. Северная, 20 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39.62 | 39.62 | 19.87 | 19.89 | 92.40 | 92.38 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | УЗ-348 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 40.51 | 20.46 | 20.53 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | УЗ-328 | 7.32 | -7.30 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 46.82 | 39.27 | 39.19 | 98.92 | 98.92 | 91.37 | 91.37 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-375 | ул. Новосёлов, 5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 41.47 | 20.46 | 21.49 | 92.63 | 92.63 | 72.65 | 72.65 |
| Котельная №3, ул. Северная, 23 | УЗ-376 | ул. Новосёлов, 5 | 1.71 | -1.71 | 1.67 | 1.67 | 46.74 | 46.07 | 41.85 | 39.19 | 98.92 | 97.25 | 93.03 | 91.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | 17.43 | -17.28 | 0.25 | 0.24 | 26.00 | 25.75 | 20.24 | 20.00 | 76.00 | 75.75 | 70.24 | 70.00 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК КОС | Уз1* | 17.42 | -17.29 | 0.01 | 0.01 | 25.75 | 25.74 | 20.26 | 20.25 | 75.75 | 75.74 | 70.26 | 70.25 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-2 | 2.97 | -2.92 | 0.01 | 0.04 | 25.63 | 25.62 | 20.41 | 20.37 | 75.63 | 75.62 | 70.41 | 70.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | УЗ-3 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.62 | 20.41 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.41 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-3 | УЗ-4 | 0.45 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.61 | 20.42 | 20.41 | 75.62 | 75.61 | 70.42 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-4 | ул. Новая, 3 | 0.45 | -0.45 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.44 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.44 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-2 | ТК-1 | 2.51 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.41 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.41 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-1 | УЗ-5 | 2.51 | -2.47 | 0.01 | 0.01 | 25.62 | 25.62 | 20.42 | 20.41 | 75.62 | 75.62 | 70.42 | 70.41 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ул. Новая, 7 | 0.39 | -0.39 | 0.19 | 0.19 | 25.62 | 25.43 | 20.60 | 20.42 | 75.62 | 75.43 | 70.60 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-10 | 1.36 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | ул. Новая, 4 | 0.29 | -0.29 | 0.04 | 0.04 | 25.61 | 25.57 | 20.46 | 20.42 | 75.61 | 75.57 | 70.46 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-10.1 | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-2 | УЗ-6 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-6 | ТК-3 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-3 | УЗ-7 | 0.75 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | ул. Новая, 15 | 0.35 | -0.35 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.44 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.44 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-7 | УЗ-8 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-8 | ул. Новая, 17 | 0.40 | -0.40 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10 | УЗ-11 | 0.82 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | ул. Новая, 6 | 0.37 | -0.37 | 0.06 | 0.06 | 25.61 | 25.55 | 20.48 | 20.42 | 75.61 | 75.55 | 70.48 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-11 | УЗ-12 | 0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-12 | ТК-5 | 0.45 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 25.61 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.61 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | ТК-5 | ул. Новая, 10 | 0.45 | -0.45 | 0.03 | 0.03 | 25.61 | 25.58 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.58 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-1 | УЗ-15 | 12.60 | -12.54 | 0.01 | 0.01 | 25.63 | 25.62 | 20.38 | 20.37 | 75.63 | 75.62 | 70.38 | 70.37 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | Перем.3 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | Столовая | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-16 | ИП Эшмеева, Магазин "Натали" | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-15 | УЗ-17 | 12.32 | -12.26 | 0.05 | 0.05 | 25.62 | 25.56 | 20.43 | 20.38 | 75.62 | 75.56 | 70.43 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-18 | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 20.43 | 20.43 | 75.56 | 75.56 | 70.43 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-17 | УЗ-19 | 12.15 | -12.11 | 0.03 | 0.03 | 25.56 | 25.53 | 20.46 | 20.43 | 75.56 | 75.53 | 70.46 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-20 | 0.36 | -0.36 | 0.22 | 0.22 | 25.53 | 25.31 | 20.68 | 20.46 | 75.53 | 75.31 | 70.68 | 70.46 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-19 | УЗ-22 | 11.79 | -11.75 | 0.01 | 0.01 | 25.53 | 25.52 | 20.47 | 20.46 | 75.53 | 75.52 | 70.47 | 70.46 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | Перем.1 | 5.86 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.1 | УЗ-24 | 5.86 | -5.85 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-24 | УЗ-25 | 4.41 | -4.40 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-25 | УЗ-26 | 3.02 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.48 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.48 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-26 | Перем.2 | 3.01 | -3.01 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 25.51 | 20.49 | 20.48 | 75.51 | 75.51 | 70.49 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.2 | ул. Нефтяников, д. 15 | 3.01 | -3.01 | 0.02 | 0.02 | 25.51 | 25.49 | 20.50 | 20.49 | 75.51 | 75.49 | 70.50 | 70.49 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.3 | УЗ-16 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 20.38 | 20.38 | 75.62 | 75.62 | 70.38 | 70.38 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-20 | УЗ-21 | 0.36 | -0.36 | 0.16 | 0.16 | 25.31 | 25.16 | 20.84 | 20.68 | 75.31 | 75.16 | 70.84 | 70.68 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-21 | Фельдшерско-акушерский пункт | 0.36 | -0.36 | 0.17 | 0.17 | 25.16 | 24.98 | 21.01 | 20.84 | 75.16 | 74.98 | 71.01 | 70.84 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-22 | УЗ-23 | 11.79 | -11.75 | 0.01 | 0.01 | 25.52 | 25.51 | 20.48 | 20.47 | 75.52 | 75.51 | 70.48 | 70.47 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-18 | ООО "Лилия" | 0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 25.56 | 20.43 | 20.43 | 75.56 | 75.56 | 70.43 | 70.43 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Перем.4 | ТК КОС | 17.42 | -17.29 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 25.75 | 20.25 | 20.24 | 75.75 | 75.75 | 70.25 | 70.24 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | Уз2* | 17.18 | -17.05 | 0.01 | 0.01 | 25.74 | 25.73 | 20.27 | 20.26 | 75.74 | 75.73 | 70.27 | 70.26 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | УЗ-1 | 15.58 | -15.45 | 0.10 | 0.10 | 25.73 | 25.63 | 20.37 | 20.27 | 75.73 | 75.63 | 70.37 | 70.27 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз1* | КНС | 0.24 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 25.74 | 20.26 | 20.26 | 75.74 | 75.74 | 70.26 | 70.26 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | Уз2* | КОС | 1.60 | -1.60 | 0.06 | 0.06 | 25.73 | 25.67 | 20.32 | 20.27 | 75.73 | 75.67 | 70.32 | 70.27 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-23 | ул. Нефтяников, д. 14 | 5.92 | -5.91 | 0.08 | 0.08 | 25.51 | 25.43 | 20.56 | 20.48 | 75.51 | 75.43 | 70.56 | 70.48 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-10.1 | ул. Новая, 2 | 0.24 | -0.24 | 0.02 | 0.02 | 25.61 | 25.59 | 20.45 | 20.42 | 75.61 | 75.59 | 70.45 | 70.42 |
| Котельная ЛПДС "Салым" | УЗ-5 | ТК-2 | 2.11 | -2.07 | 0.01 | 0.00 | 25.62 | 25.61 | 20.42 | 20.42 | 75.62 | 75.61 | 70.42 | 70.42 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | Котельная ул. Дорожников | ТК-78 | 51.70 | -51.19 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 56.90 | 34.90 | 35.00 | 106.57 | 106.57 | 84.57 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-78 | ТК-79 | 27.02 | -26.77 | 0.00 | 0.00 | 56.90 | 56.88 | 34.88 | 34.90 | 106.57 | 106.57 | 84.57 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-79 | ТК-80 | 4.25 | -4.20 | 0.03 | 0.03 | 56.88 | 56.73 | 34.79 | 34.88 | 106.57 | 106.54 | 84.60 | 84.57 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | улица Дорожников, 113 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 58.43 | 58.50 | 36.86 | 36.74 | 106.41 | 106.39 | 84.75 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-499 | УЗ-500 | 1.70 | -1.68 | 0.01 | 0.01 | 58.43 | 58.25 | 36.59 | 36.74 | 106.41 | 106.40 | 84.74 | 84.72 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | улица Дорожников, 111 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 58.25 | 58.28 | 36.65 | 36.59 | 106.40 | 106.38 | 84.75 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-500 | УЗ-501 | 1.42 | -1.40 | 0.02 | 0.02 | 58.25 | 57.41 | 35.79 | 36.59 | 106.40 | 106.38 | 84.76 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | улица Дорожников, 107 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.41 | 57.38 | 35.80 | 35.79 | 106.38 | 106.36 | 84.78 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-501 | УЗ-502 | 1.13 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 57.33 | 35.71 | 35.79 | 106.38 | 106.38 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | улица Дорожников, 107 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.07 | 57.33 | 57.14 | 35.67 | 35.71 | 106.38 | 106.30 | 84.83 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-502 | УЗ-503 | 0.85 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | 57.08 | 35.47 | 35.71 | 106.38 | 106.37 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | улица Дорожников, 105 | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 57.08 | 57.05 | 35.48 | 35.47 | 106.37 | 106.35 | 84.78 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-503 | УЗ-504 | 0.57 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 56.83 | 35.22 | 35.47 | 106.37 | 106.37 | 84.76 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.06 | 0.06 | 56.83 | 56.78 | 35.30 | 35.22 | 106.37 | 106.31 | 84.83 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-504 | улица Дорожников, 103 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.07 | 56.83 | 56.65 | 35.19 | 35.22 | 106.37 | 106.30 | 84.84 | 84.76 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | Двухквартирный жилой дом | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 59.20 | 59.04 | 37.45 | 37.54 | 106.40 | 106.36 | 84.77 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-505 | УЗ-506 | 9.94 | -9.85 | 0.01 | 0.01 | 59.20 | 58.80 | 37.15 | 37.54 | 106.40 | 106.39 | 84.74 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-507 | 4.27 | -4.22 | 6.08 | 5.96 | 58.80 | 52.60 | 42.99 | 37.15 | 106.39 | 100.31 | 90.70 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | улица Дорожников, 114 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 52.60 | 52.49 | 43.02 | 42.99 | 100.31 | 100.24 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-507 | УЗ-508 | 3.99 | -3.94 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 52.28 | 42.67 | 42.99 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | ул. Дорожников, 112 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 52.28 | 52.20 | 42.74 | 42.67 | 100.31 | 100.23 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-508 | УЗ-509 | 3.70 | -3.66 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 52.15 | 42.54 | 42.67 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | ул. Дорожников, 115 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 52.15 | 52.35 | 42.90 | 42.54 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-509 | УЗ-510 | 3.42 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 52.15 | 51.53 | 41.92 | 42.54 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.16 | 0.15 | 51.53 | 51.51 | 42.21 | 41.92 | 100.31 | 100.15 | 90.85 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | ул. Дорожников, 117 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 51.53 | 51.44 | 41.97 | 41.92 | 100.31 | 100.24 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-510 | УЗ-511 | 2.85 | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 51.53 | 51.44 | 41.83 | 41.92 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | ул. Дорожников, 110 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 51.44 | 51.39 | 41.94 | 41.83 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-511 | УЗ-512 | 2.56 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 51.13 | 41.52 | 41.83 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | ул. Дорожников, 108 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 51.13 | 51.08 | 41.63 | 41.52 | 100.31 | 100.23 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-512 | УЗ-513 | 2.28 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 51.13 | 51.08 | 41.47 | 41.52 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | ул. Дорожников, 119 | 0.28 | -0.28 | 0.06 | 0.06 | 51.08 | 51.00 | 41.51 | 41.47 | 100.31 | 100.25 | 90.76 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-513 | УЗ-514 | 1.99 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 51.08 | 50.89 | 41.28 | 41.47 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | ул. Дорожников, 106 | 0.28 | -0.28 | 0.07 | 0.07 | 50.89 | 50.84 | 41.38 | 41.28 | 100.31 | 100.23 | 90.77 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-514 | УЗ-515 | 1.71 | -1.70 | 0.00 | 0.00 | 50.89 | 50.84 | 41.23 | 41.28 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | ул. Дорожников, 121 | 0.28 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 50.84 | 50.73 | 41.29 | 41.23 | 100.31 | 100.22 | 90.78 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-515 | УЗ-516 | 1.42 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | 50.56 | 40.95 | 41.23 | 100.31 | 100.31 | 90.70 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 123 | 0.71 | -0.71 | 0.56 | 0.56 | 50.56 | 49.95 | 41.46 | 40.95 | 100.31 | 99.75 | 91.26 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-516 | ул. Дорожников, 104 | 0.71 | -0.71 | 0.85 | 0.84 | 50.56 | 49.64 | 41.72 | 40.95 | 100.31 | 99.46 | 91.54 | 90.70 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-506 | УЗ-517 | 5.67 | -5.63 | 0.03 | 0.03 | 58.80 | 60.06 | 38.48 | 37.15 | 106.39 | 106.36 | 84.78 | 84.74 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | Хоз. постройка | 0.28 | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 60.06 | 59.93 | 38.39 | 38.48 | 106.36 | 106.34 | 84.80 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-517 | УЗ-518 | 5.39 | -5.35 | 0.02 | 0.02 | 60.06 | 60.07 | 38.53 | 38.48 | 106.36 | 106.34 | 84.80 | 84.78 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | ул. Дорожников, 116 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 60.07 | 59.93 | 38.45 | 38.53 | 106.34 | 106.31 | 84.83 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-518 | УЗ-519 | 5.10 | -5.07 | 0.02 | 0.02 | 60.07 | 58.94 | 37.43 | 38.53 | 106.34 | 106.32 | 84.81 | 84.80 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | ул. Дорожников, 128 | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 58.94 | 58.96 | 37.65 | 37.43 | 106.32 | 106.22 | 84.91 | 84.81 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-519 | УЗ-520 | 4.82 | -4.79 | 0.00 | 0.00 | 58.94 | 58.64 | 37.14 | 37.43 | 106.32 | 106.32 | 84.82 | 84.81 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | ул. Дорожников, 118 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 58.64 | 58.59 | 37.13 | 37.14 | 106.32 | 106.30 | 84.84 | 84.82 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-520 | УЗ-521 | 4.54 | -4.51 | 0.02 | 0.02 | 58.64 | 57.15 | 35.68 | 37.14 | 106.32 | 106.30 | 84.83 | 84.82 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | ул. Дорожников, 120 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 57.15 | 57.13 | 35.72 | 35.68 | 106.30 | 106.27 | 84.86 | 84.83 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-521 | УЗ-522 | 4.25 | -4.23 | 0.01 | 0.01 | 57.15 | 56.97 | 35.51 | 35.68 | 106.30 | 106.30 | 84.84 | 84.83 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | ул. Дорожников, 127 | 0.28 | -0.28 | 0.10 | 0.10 | 56.97 | 56.87 | 35.61 | 35.51 | 106.30 | 106.20 | 84.94 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-522 | УЗ-523 | 3.97 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | 56.97 | 56.88 | 35.42 | 35.51 | 106.30 | 106.30 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | УЗ-524 | 1.84 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 56.88 | 56.69 | 35.24 | 35.42 | 106.30 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | ул. Дорожников, 122 | 0.28 | -0.28 | 0.03 | 0.03 | 56.69 | 56.68 | 35.28 | 35.24 | 106.29 | 106.27 | 84.87 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-524 | УЗ-525 | 1.56 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 56.69 | 56.60 | 35.15 | 35.24 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | ул. Дорожников, 126 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 56.57 | 35.12 | 35.15 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-525 | УЗ-478 | 1.27 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 56.50 | 35.05 | 35.15 | 106.29 | 106.29 | 84.84 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | улица Дорожников, 124 | 0.28 | -0.28 | 0.14 | 0.14 | 56.50 | 56.15 | 34.98 | 35.05 | 106.29 | 106.15 | 84.98 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-478 | УЗ-488 | 0.99 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 56.50 | 56.43 | 35.01 | 35.05 | 106.29 | 106.28 | 84.86 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 125 | 0.28 | -0.28 | 0.04 | 0.04 | 56.43 | 56.28 | 34.93 | 35.01 | 106.28 | 106.24 | 84.89 | 84.86 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-488 | ул. Дорожников, 130а | 0.71 | -0.71 | 0.02 | 0.02 | 56.43 | 56.45 | 35.07 | 35.01 | 106.28 | 106.26 | 84.88 | 84.86 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | УЗ-523 | ТК-90 | 2.13 | -2.12 | 4.55 | 4.53 | 56.88 | 52.28 | 39.90 | 35.42 | 106.30 | 101.75 | 89.37 | 84.84 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 130 | 0.71 | -0.71 | 1.20 | 1.19 | 52.28 | 51.22 | 41.24 | 39.90 | 101.75 | 100.54 | 90.56 | 89.37 |
| Котельная, ул. Дорожников, 1 | ТК-90 | ул. Дорожников, 132а | 1.42 | -1.42 | 5.55 | 5.53 | 52.28 | 48.21 | 46.91 | 39.90 | 101.75 | 96.20 | 94.90 | 89.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | Котельная ул. Привокзальная | УЗ-556 | 85.33 | -84.98 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 39.89 | 19.89 | 20.00 | 89.60 | 89.60 | 69.60 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-212 | Хоз. постройка | 0.67 | -0.66 | 0.01 | 0.01 | 37.80 | 37.85 | 20.92 | 20.85 | 88.07 | 88.06 | 71.13 | 71.12 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-549 | 8.04 | -8.02 | 1.03 | 1.02 | 39.88 | 37.85 | 19.92 | 19.90 | 89.59 | 88.56 | 70.63 | 69.61 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.26 | 0.26 | 37.85 | 37.52 | 20.11 | 19.92 | 88.56 | 88.30 | 70.89 | 70.63 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-549 | УЗ-209 | 7.30 | -7.28 | 0.23 | 0.23 | 37.85 | 37.56 | 20.10 | 19.92 | 88.56 | 88.33 | 70.87 | 70.63 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | Водонап. башня | 0.27 | -0.27 | 0.03 | 0.03 | 37.56 | 37.33 | 19.93 | 20.10 | 88.33 | 88.30 | 70.90 | 70.87 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-209 | УЗ-210 | 7.03 | -7.01 | 0.11 | 0.11 | 37.56 | 37.38 | 20.13 | 20.10 | 88.33 | 88.22 | 70.97 | 70.87 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-214 | 3.83 | -3.82 | 0.48 | 0.48 | 37.38 | 36.71 | 20.42 | 20.13 | 88.22 | 87.74 | 71.45 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Пожарная часть-29 | 1.85 | -1.85 | 0.25 | 0.25 | 36.71 | 36.48 | 20.69 | 20.42 | 87.74 | 87.49 | 71.70 | 71.45 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-214 | Гаражи боксового типа | 1.97 | -1.97 | 0.04 | 0.04 | 36.71 | 36.85 | 20.64 | 20.42 | 87.74 | 87.70 | 71.49 | 71.45 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-210 | УЗ-211 | 3.20 | -3.19 | 0.03 | 0.03 | 37.38 | 37.54 | 20.35 | 20.13 | 88.22 | 88.19 | 71.00 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-561 | 2.14 | -2.14 | 0.11 | 0.11 | 37.54 | 37.81 | 20.84 | 20.35 | 88.19 | 88.08 | 71.11 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | УЗ-541 | 0.85 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 37.54 | 37.89 | 20.70 | 20.35 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Стройцех | 0.51 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 37.77 | 20.61 | 20.68 | 88.18 | 88.18 | 71.02 | 71.02 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-213 | Кузнечный цех | 0.35 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 37.57 | 20.41 | 20.68 | 88.18 | 88.18 | 71.02 | 71.02 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-550 | УЗ-551 | 76.24 | -75.93 | 0.09 | 0.09 | 39.88 | 39.93 | 20.13 | 19.90 | 89.59 | 89.50 | 69.70 | 69.61 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | Вагон | 2.08 | -2.07 | 0.22 | 0.22 | 39.93 | 39.68 | 20.32 | 20.13 | 89.50 | 89.28 | 69.92 | 69.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-551 | УЗ-552 | 74.16 | -73.86 | 0.21 | 0.21 | 39.93 | 39.88 | 20.50 | 20.13 | 89.50 | 89.29 | 69.91 | 69.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-552 | УЗ-553 | 74.16 | -73.87 | 0.08 | 0.08 | 39.88 | 39.76 | 20.54 | 20.50 | 89.29 | 89.21 | 69.99 | 69.91 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | Пекарня | 0.96 | -0.96 | 1.46 | 1.46 | 39.76 | 38.91 | 22.61 | 20.54 | 89.21 | 87.75 | 71.45 | 69.99 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-553 | УЗ-563 | 73.19 | -72.91 | 0.07 | 0.07 | 39.76 | 39.82 | 20.74 | 20.54 | 89.21 | 89.14 | 70.06 | 69.99 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | ТК-94 | 2.06 | -2.05 | 0.14 | 0.14 | 37.74 | 36.86 | 19.67 | 20.25 | 88.34 | 88.19 | 71.00 | 70.85 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | Гараж | 0.28 | -0.28 | 0.01 | 0.01 | 36.86 | 36.85 | 19.66 | 19.67 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-94 | УЗ-533 | 1.77 | -1.77 | 0.08 | 0.08 | 36.86 | 36.24 | 19.21 | 19.67 | 88.19 | 88.11 | 71.08 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-93 | УЗ-542 | 69.85 | -69.62 | 0.12 | 0.12 | 37.74 | 37.73 | 20.48 | 20.25 | 88.34 | 88.22 | 70.97 | 70.85 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 14 | 1.00 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 37.73 | 37.54 | 20.31 | 20.48 | 88.22 | 88.21 | 70.98 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | ул. Привокзальная, 11 | 3.97 | -3.96 | 0.41 | 0.41 | 37.73 | 37.87 | 21.44 | 20.48 | 88.22 | 87.81 | 71.38 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-542 | УЗ-544 | 64.88 | -64.67 | 0.06 | 0.06 | 37.73 | 37.64 | 20.51 | 20.48 | 88.22 | 88.16 | 71.03 | 70.97 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | ул. Привокзальная, 13 | 0.62 | -0.62 | 0.13 | 0.13 | 37.64 | 37.42 | 20.55 | 20.51 | 88.16 | 88.03 | 71.16 | 71.03 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-544 | УЗ-547 | 64.26 | -64.06 | 0.19 | 0.19 | 37.64 | 36.82 | 20.07 | 20.51 | 88.16 | 87.97 | 71.22 | 71.03 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ул. Привокзальная, 12 | 0.69 | -0.69 | 0.16 | 0.16 | 36.82 | 36.57 | 20.14 | 20.07 | 87.97 | 87.81 | 71.38 | 71.22 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-547 | ТК-95 | 63.56 | -63.37 | 0.05 | 0.05 | 36.82 | 36.44 | 19.79 | 20.07 | 87.97 | 87.92 | 71.27 | 71.22 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | ул. Привокзальная, 1 | 3.97 | -3.96 | 0.21 | 0.21 | 36.44 | 36.39 | 20.16 | 19.79 | 87.92 | 87.71 | 71.48 | 71.27 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-95 | УЗ-102 | 59.59 | -59.41 | 0.09 | 0.09 | 36.44 | 35.69 | 19.20 | 19.79 | 87.92 | 87.84 | 71.35 | 71.27 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | ТК-92 | 7.94 | -7.92 | 0.02 | 0.02 | 35.69 | 35.60 | 19.15 | 19.20 | 87.84 | 87.82 | 71.37 | 71.35 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 9 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 35.29 | 35.23 | 18.97 | 18.96 | 87.76 | 87.72 | 71.46 | 71.43 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-104 | ул. Привокзальная, 10 | 3.97 | -3.96 | 0.93 | 0.93 | 35.29 | 34.50 | 20.03 | 18.96 | 87.76 | 86.83 | 72.36 | 71.43 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-102 | УЗ-539 | 51.65 | -51.50 | 0.05 | 0.05 | 35.69 | 35.50 | 19.11 | 19.20 | 87.84 | 87.79 | 71.40 | 71.35 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | ул. Привокзальная, 2 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 35.50 | 35.47 | 19.18 | 19.13 | 87.78 | 87.74 | 71.45 | 71.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-107 | УЗ-538 | 47.48 | -47.34 | 0.19 | 0.19 | 35.50 | 35.14 | 19.15 | 19.13 | 87.78 | 87.59 | 71.60 | 71.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | ул. Привокзальная, 3 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 34.91 | 34.88 | 19.17 | 19.13 | 87.48 | 87.45 | 71.74 | 71.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-109 | УЗ-110 | 43.31 | -43.18 | 0.22 | 0.22 | 34.91 | 34.54 | 19.19 | 19.13 | 87.48 | 87.27 | 71.92 | 71.70 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-558 | 7.94 | -7.92 | 0.12 | 0.12 | 34.54 | 34.44 | 19.33 | 19.19 | 87.27 | 87.15 | 72.04 | 71.92 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 7 | 3.97 | -3.96 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 34.44 | 19.34 | 19.33 | 87.15 | 87.14 | 72.04 | 72.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-558 | ул. Привокзальная, 8 | 3.97 | -3.96 | 1.30 | 1.30 | 34.44 | 32.93 | 20.41 | 19.33 | 87.15 | 85.85 | 73.33 | 72.04 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-110 | УЗ-559 | 35.37 | -35.26 | 0.22 | 0.22 | 34.54 | 34.11 | 19.19 | 19.19 | 87.27 | 87.05 | 72.13 | 71.92 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Привокзальная, 4 | 3.97 | -3.96 | 0.03 | 0.03 | 34.11 | 34.07 | 19.21 | 19.19 | 87.05 | 87.02 | 72.16 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | ул. Юбилейная, 1 | 5.14 | -5.12 | 0.11 | 0.11 | 34.11 | 33.75 | 19.05 | 19.19 | 87.05 | 86.94 | 72.24 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-559 | УЗ-530 | 26.26 | -26.18 | 0.05 | 0.05 | 34.11 | 34.10 | 19.28 | 19.19 | 87.05 | 87.00 | 72.18 | 72.13 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | ул. Привокзальная, 5 | 3.97 | -3.96 | 0.04 | 0.04 | 34.10 | 34.07 | 19.33 | 19.28 | 87.00 | 86.96 | 72.22 | 72.18 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-530 | УЗ-532 | 22.29 | -22.22 | 0.13 | 0.13 | 34.10 | 33.98 | 19.41 | 19.28 | 87.00 | 86.88 | 72.31 | 72.18 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ул. Привокзальная, 6 | 3.97 | -3.96 | 0.41 | 0.41 | 33.98 | 33.42 | 19.66 | 19.41 | 86.88 | 86.47 | 72.71 | 72.31 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-532 | ТК-87 | 18.32 | -18.26 | 0.07 | 0.07 | 33.98 | 33.58 | 19.14 | 19.41 | 86.88 | 86.81 | 72.37 | 72.31 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 3 | 1.39 | -1.39 | 0.05 | 0.05 | 33.58 | 33.74 | 19.40 | 19.14 | 86.81 | 86.76 | 72.42 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ул. Юбилейная, 2 | 1.32 | -1.32 | 1.39 | 1.39 | 33.58 | 32.12 | 20.46 | 19.14 | 86.81 | 85.42 | 73.76 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-87 | ТК-91 | 15.61 | -15.56 | 0.02 | 0.02 | 33.58 | 33.62 | 19.23 | 19.14 | 86.81 | 86.79 | 72.40 | 72.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-528 | 2.64 | -2.63 | 1.17 | 1.17 | 33.62 | 32.41 | 20.37 | 19.23 | 86.79 | 85.61 | 73.57 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 6 | 1.32 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 32.41 | 32.43 | 20.39 | 20.37 | 85.61 | 85.61 | 73.57 | 73.57 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-528 | ул. Юбилейная, 4 | 1.32 | -1.32 | 1.19 | 1.19 | 32.41 | 31.10 | 21.43 | 20.37 | 85.61 | 84.42 | 74.75 | 73.57 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-535 | 3.73 | -3.72 | 0.17 | 0.17 | 33.62 | 33.56 | 19.50 | 19.23 | 86.79 | 86.62 | 72.56 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-485 | 1.39 | -1.38 | 0.05 | 0.05 | 33.32 | 33.30 | 19.84 | 19.76 | 86.37 | 86.32 | 72.86 | 72.81 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | ул. Юбилейная, 5 | 1.32 | -1.32 | 0.11 | 0.11 | 33.30 | 33.26 | 20.03 | 19.84 | 86.32 | 86.20 | 72.97 | 72.86 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-485 | Хоз. постройка | 0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 33.32 | 19.86 | 19.84 | 86.32 | 86.32 | 72.86 | 72.86 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-484 | УЗ-560 | 2.34 | -2.34 | 0.54 | 0.53 | 33.32 | 33.11 | 20.62 | 19.76 | 86.37 | 85.83 | 73.34 | 72.81 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | ВОС | 2.11 | -2.10 | 0.02 | 0.02 | 33.11 | 33.13 | 20.67 | 20.62 | 85.83 | 85.82 | 73.36 | 73.34 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-560 | Скважина | 0.23 | -0.23 | 0.10 | 0.10 | 33.11 | 33.01 | 20.71 | 20.62 | 85.83 | 85.74 | 73.44 | 73.34 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-91 | УЗ-486 | 9.24 | -9.21 | 0.02 | 0.02 | 33.62 | 34.13 | 19.77 | 19.23 | 86.79 | 86.77 | 72.41 | 72.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | ул. Юбилейная, 8 | 1.32 | -1.32 | 1.08 | 1.08 | 34.13 | 32.89 | 20.69 | 19.77 | 86.77 | 85.69 | 73.49 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-486 | УЗ-487 | 7.92 | -7.89 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 34.38 | 20.02 | 19.77 | 86.77 | 86.77 | 72.41 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | ул. Юбилейная, 7 | 1.32 | -1.32 | 1.08 | 1.08 | 34.38 | 33.44 | 21.24 | 20.02 | 86.77 | 85.69 | 73.49 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-487 | УЗ-377 | 6.60 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 34.73 | 20.39 | 20.02 | 86.77 | 86.76 | 72.42 | 72.41 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | ул. Юбилейная, 10 | 1.32 | -1.32 | 0.80 | 0.79 | 34.73 | 33.99 | 21.23 | 20.39 | 86.76 | 85.97 | 73.21 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-377 | УЗ-379 | 5.28 | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | 34.94 | 20.60 | 20.39 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | ул. Юбилейная, 9 | 1.32 | -1.32 | 1.13 | 1.13 | 34.94 | 33.60 | 21.52 | 20.60 | 86.76 | 85.63 | 73.55 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-379 | УЗ-383 | 3.96 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | 34.94 | 34.92 | 20.58 | 20.60 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | ул. Юбилейная, 12 | 1.32 | -1.32 | 0.99 | 0.99 | 34.92 | 34.10 | 21.73 | 20.58 | 86.76 | 85.77 | 73.40 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-383 | УЗ-381 | 2.64 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 34.86 | 20.52 | 20.58 | 86.76 | 86.76 | 72.42 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 11 | 1.32 | -1.32 | 1.20 | 1.20 | 34.86 | 33.42 | 21.48 | 20.52 | 86.76 | 85.56 | 73.62 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-381 | ул. Юбилейная, 14 | 1.32 | -1.32 | 1.21 | 1.20 | 34.86 | 33.82 | 21.89 | 20.52 | 86.76 | 85.55 | 73.62 | 72.42 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-554 | УЗ-555 | 1.67 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 40.13 | 40.31 | 20.13 | 20.32 | 89.71 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-555 | УЗ-557 | 1.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.31 | 40.27 | 20.32 | 20.28 | 89.70 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-557 | УЗ-564 | 1.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 40.40 | 20.28 | 20.41 | 89.70 | 89.70 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 38.98 | 19.23 | 19.02 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | ул. Привокзальная, 11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 39.75 | 19.23 | 19.79 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-543 | УЗ-545 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.19 | 39.15 | 19.23 | 19.19 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | ул. Привокзальная, 13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 39.04 | 19.08 | 19.19 | 89.67 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-545 | УЗ-546 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.15 | 38.49 | 19.19 | 18.55 | 89.67 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-546 | УЗ-548 | 1.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 38.16 | 18.55 | 18.22 | 89.65 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | ул. Привокзальная, 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 38.32 | 18.22 | 18.38 | 89.65 | 89.65 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-548 | УЗ-99 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 38.16 | 37.50 | 18.22 | 17.57 | 89.65 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-534 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.44 | 17.57 | 17.51 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 9 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | 37.14 | 17.23 | 17.21 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-100 | ул. Привокзальная, 10 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 37.16 | 37.31 | 17.23 | 17.38 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-99 | УЗ-101 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 37.50 | 37.36 | 17.57 | 17.43 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | УЗ-103 | 1.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 37.07 | 17.43 | 17.14 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | ул. Привокзальная, 3 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 37.08 | 17.14 | 17.15 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-103 | УЗ-105 | 1.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 36.91 | 17.14 | 16.98 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-106 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 36.93 | 16.98 | 17.00 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 7 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 36.93 | 17.00 | 17.00 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-106 | ул. Привокзальная, 8 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.93 | 36.70 | 17.00 | 16.78 | 89.64 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-105 | УЗ-108 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 36.69 | 16.98 | 16.77 | 89.64 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 4 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.69 | 16.77 | 16.77 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | УЗ-529 | 0.89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.74 | 16.77 | 16.82 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | ул. Привокзальная, 5 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 36.74 | 16.82 | 16.82 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-529 | УЗ-531 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 36.74 | 36.73 | 16.82 | 16.81 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | ул. Привокзальная, 6 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 36.60 | 16.81 | 16.68 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-531 | УЗ-483 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | 36.40 | 16.81 | 16.48 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-108 | ул. Привокзальная, 16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 36.45 | 16.77 | 16.53 | 89.63 | 89.63 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.61 | 16.48 | 16.70 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | ул. Юбилейная, 2 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.31 | 16.48 | 16.40 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-483 | УЗ-526 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 36.45 | 16.48 | 16.54 | 89.63 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-536 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.45 | 36.56 | 16.54 | 16.66 | 89.62 | 89.61 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | УЗ-480 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | 36.59 | 16.67 | 16.70 | 89.60 | 89.60 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-480 | ул. Юбилейная, 5 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 36.66 | 16.70 | 16.78 | 89.60 | 89.59 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-527 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 36.42 | 16.54 | 16.51 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 6 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | 36.44 | 16.51 | 16.53 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-527 | ул. Юбилейная, 4 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.42 | 36.29 | 16.51 | 16.39 | 89.62 | 89.61 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-526 | УЗ-481 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 36.99 | 16.54 | 17.08 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | ул. Юбилейная, 8 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 36.84 | 17.08 | 16.93 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-481 | УЗ-482 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 37.24 | 17.08 | 17.33 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | ул. Юбилейная, 7 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24 | 37.39 | 17.33 | 17.48 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-482 | УЗ-378 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24 | 37.58 | 17.33 | 17.67 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | ул. Юбилейная, 10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 37.64 | 17.67 | 17.73 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-378 | УЗ-380 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 37.80 | 17.67 | 17.89 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | ул. Юбилейная, 9 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.61 | 17.89 | 17.70 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-380 | УЗ-384 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.78 | 17.89 | 17.87 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | ул. Юбилейная, 12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 37.96 | 17.87 | 18.05 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-384 | УЗ-382 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 37.72 | 17.87 | 17.81 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.47 | 17.81 | 17.56 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-382 | ул. Юбилейная, 14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 37.90 | 17.81 | 17.99 | 89.62 | 89.62 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-101 | ул. Привокзальная, 2 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 37.36 | 17.43 | 17.43 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ЦТП | УЗ-550 | 84.28 | -83.95 | 0.01 | 0.01 | 39.89 | 39.88 | 19.90 | 19.89 | 89.60 | 89.59 | 69.61 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-556 | ЦТП | 85.33 | -84.99 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 39.89 | 19.89 | 19.89 | 89.60 | 89.60 | 69.60 | 69.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-211 | Цех | 0.20 | -0.20 | 0.01 | 0.01 | 37.54 | 37.59 | 20.40 | 20.35 | 88.19 | 88.19 | 71.00 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-212 | 0.67 | -0.66 | 0.01 | 0.01 | 37.81 | 37.80 | 20.85 | 20.84 | 88.08 | 88.07 | 71.12 | 71.11 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-561 | УЗ-540 | 1.48 | -1.48 | 0.54 | 0.54 | 37.81 | 37.17 | 21.28 | 20.84 | 88.08 | 87.54 | 71.65 | 71.11 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.07 | 0.07 | 37.17 | 36.70 | 20.94 | 21.28 | 87.54 | 87.48 | 71.72 | 71.65 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-540 | Жилой вагон | 0.74 | -0.74 | 0.15 | 0.15 | 37.17 | 36.62 | 21.01 | 21.28 | 87.54 | 87.40 | 71.79 | 71.65 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-541 | УЗ-213 | 0.85 | -0.85 | 0.02 | 0.02 | 37.89 | 37.84 | 20.68 | 20.70 | 88.19 | 88.18 | 71.02 | 71.00 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-533 | Вокзал | 1.77 | -1.77 | 0.86 | 0.85 | 36.24 | 35.49 | 20.17 | 19.21 | 88.11 | 87.25 | 71.93 | 71.08 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-562 | УЗ-543 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 39.09 | 39.19 | 19.12 | 19.23 | 89.68 | 89.67 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-534 | УЗ-100 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 37.16 | 17.51 | 17.23 | 89.64 | 89.64 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | ТК-92 | УЗ-104 | 7.94 | -7.92 | 0.06 | 0.06 | 35.60 | 35.29 | 18.96 | 19.15 | 87.82 | 87.76 | 71.43 | 71.37 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-535 | УЗ-537 | 3.73 | -3.72 | 0.04 | 0.04 | 33.56 | 33.53 | 19.55 | 19.50 | 86.62 | 86.58 | 72.60 | 72.56 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-536 | УЗ-479 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 36.56 | 36.56 | 16.66 | 16.67 | 89.61 | 89.60 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-537 | УЗ-484 | 3.73 | -3.72 | 0.21 | 0.21 | 33.53 | 33.32 | 19.76 | 19.55 | 86.58 | 86.37 | 72.81 | 72.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-479 | Нежилое здание | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 36.56 | 36.93 | 16.67 | 17.05 | 89.60 | 89.59 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | УЗ-109 | 47.28 | -47.14 | 0.11 | 0.11 | 35.14 | 34.91 | 19.13 | 19.15 | 87.59 | 87.48 | 71.70 | 71.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-538 | ул. Привокзальная, 21 | 0.20 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 35.14 | 35.16 | 19.21 | 19.15 | 87.59 | 87.57 | 71.62 | 71.60 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | УЗ-107 | 51.45 | -51.30 | 0.01 | 0.01 | 35.50 | 35.50 | 19.13 | 19.11 | 87.79 | 87.78 | 71.41 | 71.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-539 | ул. Привокзальная, 19 | 0.20 | -0.20 | 0.04 | 0.04 | 35.50 | 35.59 | 19.28 | 19.11 | 87.79 | 87.75 | 71.44 | 71.40 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ТК-93 | 71.93 | -71.65 | 0.80 | 0.80 | 39.82 | 37.74 | 20.25 | 20.74 | 89.14 | 88.34 | 70.85 | 70.06 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-563 | ул. Привокзальная, 28 | 1.27 | -1.26 | 0.32 | 0.32 | 39.82 | 44.17 | 25.73 | 20.74 | 89.14 | 88.82 | 70.38 | 70.06 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | УЗ-562 | 1.59 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 40.40 | 39.09 | 20.41 | 19.12 | 89.70 | 89.68 | 69.71 | 69.71 |
| Котельная, ул. Привокзальная, 21 | УЗ-564 | ул. Привокзальная, 28 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 40.40 | 45.04 | 20.41 | 25.07 | 89.70 | 89.68 | 69.71 | 69.71 |

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"